## GENRDS (hidden)
SECCIÓN DE CONDUCCIÓN
DATOS
Diámetro de Tubería | 5 | cm
ancho de Zanja | 65 | cm
Profundidad de Excavación | 100 | cm
Altura Plantilla | 5 | cm
Relleno Apizonado | 35 | cm
Relleno a volteo | 60
Longitud de Zanja | 864 | m
VOLÚMENES
Excavación | 561.6 | m3
Plantilla | 28.08 | m3
Volúmen Tubería | 1.6965 | m3
Volúmen de Relleno Apizonado | 194.8635 | m3
Volúmen de Relleno a volteo | 336.96 | m3
Area de limpieza y trazo | 561.6 | m2
ZANJA PARA ELECTRIFICACIÓN
ancho de Zanja | 40 | cm
Profundidad de Excavación | 100 | cm
Relleno Apizonado | 75 | cm
Longitud de Zanja | 577.54 | m
Long. Al pivote central | 298.6 | m
VOLÚMENES
Excavación | 231.016 | m3
Volúmen de Relleno Apizonado | 231.016 | m2

## PRESUPUESTO
OBRA: | REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CANELAS
LOCALIDAD: | CANELAS
MUNICIPIO: | CANELAS
CLAVE | C O N C E P T O | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | P.U CON LETRA | IMPORTE
TRABAJOS DE ADECUACION EN EL SISTEMA DE TRATAMIENTO PRELIMINAR EN ACCESOS.
MANO DE OBRA
A002 00 | DESMONTE, DESENRAICE, DESYERBE Y LIMPIA DE TERRENO P/PROPÓSITOS DE CONSTRUCCIÓN EN VEGETACIÓN TIPO…
A002 0B | MONTES DE REGIONES ÁRIDAS O SEMIÁRIDAS. | HA | 0.01
S/C.-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA SOLERA DE 1/2" X 1/4" SEPARACION 1" . EN DESARENADOR EXISTENTE INCLUYE : TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | P.G | 1
S/C.-02 | TRABAJOS DE SOLDADURA EN COMPUERTAS DEL TRATAMIENTO PRELIMINAR, CON PLACAS DE ACERO DE 3/16", EN MARCOS DE COMPUERTAS. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
S/C.-03 | COLOCACION DE REGLILLA , MEDIDOR DE CARGA HIDRAULICA PARA AFORO. | PZA | 1
G004 00 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA…
S/C.-04 | TRABAJOS DE PREPACION PARA PINTURA ESMALTE . INCLUYE : LIMPIEZA, RETIRO DE OXIDO, APLICACIÓN DE PINTURA CORROSIVA ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4
S/C-05 | TRABAJOS DE PINTURA ESMALTE A DOS MANOS EN COMPUERTAS EXISTENTES DEL TRATAMIENTRO PRELIMINAR | PZA | 4
S/C-06 | TRABAJOS DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS EN TRATAMIENTRO PRELIMINAR INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA. | M2 | 21.6
ESTA HOJA
SUB-TOTAL
REHABILITACION EN PLANTA (PTAR)
A002 00 | DESMONTE, DESENRAICE, DESYERBE Y LIMPIA DE TERRENO P/PROPÓSITOS DE CONSTRUCCIÓN EN VEGETACIÓN TIPO…
A002 0B | MONTES DE REGIONES ÁRIDAS O SEMIÁRIDAS. | HA | 0.1
A140 00 | BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, DE…
A140 0B | 3" DE DIÁMETRO Y 8 HP. | H | 36
TAP.-CIS. | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA TIPO CISTERNA DE 60X60 DIAMANTADA, CON MARCO A BASE DE ANGULO DE 1 1/4" X 1 1/4" X 1/4" DE ESPESOR DE LAMINA CALIBRE # 10, INCLUYE PINTURAS EN AMBAS CARAS Y PORTA CANDADOS. | PZA. | 2
S/C.-07 | REHABILITACION DE DOS PLACAS DE SOLERA EN LA SALIDA PARA LAS BOMBAS EN CARCAMO. INCLUYE: LIMPIEZA Y PINTURA ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2
S/C.-08 | REHABILITACION EN PELDAÑOS DE ACCESO EN CARCAMO. INCLUYE: LIMPIEZA, LIJADO, ASI COMO PINTURA ANTI CORROSIVA. | PZA | 3
G004 00 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA…
G004 0A | VINÍLICA EN INTERIORES Y EXTERIORES, (TRES MANOS). EN AREA PERIMETRAL, SOLO MUROS EXTERIORES DE LA PLANTA. | M2 | 94.5
G004 0C | ESMALTE EN HERRERIA (TUBERIA). | ML | 250
S/C.-09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEBILIZANTE EN ALGUNOS MUROS. INCLUYE MATERIALES,Y MANO DE OBRA. | M2 | 47
LECHO SECADO DE 4.0 M. DE LARGO X 2.0 M. DE ANCHO X .30 M. DE ALTO.
A002 00 | DESMONTE, DESENRAICE, DESYERBE Y LIMPIA DE TERRENO P/PROPÓSITOS DE CONSTRUCCIÓN EN VEGETACIÓN TIPO…
A002 0B | MONTES DE REGIONES ÁRIDAS O SEMIÁRIDAS. | HA | .08
A100 00 | EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO....
A100 0B | EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M3 | 3.2
D080 00 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN.....
D080 0B | EN DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS. | M2 | 3.6
MATERIALES
D030 00 | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO SIMPLE, VIBRADO Y CURADO CON MEBRANA. INCLUYE OBTENCION DE ARENAS, GRAVAS, CRIBADO, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACION DEL CONCRETO Y COLOCACION.
D030 0D | DE F'C= 200 KG/CM2. | M3 | 1.76
D090 0A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. | KG | 59.4
ESTA HOJA
SUB-TOTAL
CERCO DE PROTECCION
MANO DE OBRA
A005 00 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO | M2 | 100
A002 00 | DESMONTE, DESENRAICE, DESYERBE Y LIMPIA DE TERRENO P/PROPOSITOS DE CONSTRUCCION EN VEGETACION TIPO.......
A002 0B | MONTES DE REGIONES ARIDAS O SEMIARIDAS. | HA | 0.1
A100 00 | EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO....
A100 0B | EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M3 | 7.04
D080 00 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN.....
D080 0B | EN DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS. | M2 | 17.6
MATERIALES
D030 00 | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO SIMPLE, VIBRADO Y CURADO CON MEBRANA. INCLUYE OBTENCION DE ARENAS, GRAVAS, CRIBADO, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACION DEL CONCRETO Y COLOCACION.
D030 0B | DE F'C=150 KG/CM2 | M3 | 1.76
D000 00 | MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS,ROSTREADOS, JUNTEADOS CON....
D000 0B | MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. | M3 | 7.04
D090 00 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO.
S/C-10 | (ARMEX 20X15) | PZA | 8
D120 0G | MALLA GALVANIZADA C/ABERTURA DE 55 X 55, 'MM CALIBRE 10.5 INCLUYE SOPORTERÍA. | M2 | 110
S/C-11 | ESPADAS GALVANIZADAS PARA RECIBIR TRES HILOS DE ALMBRE DE PUAS | PZA | 18
D122 00 | REPISONES , POSTES GALVANIZADOS Y ALAMBRADOS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA. INCLUYE EXTRACCIÓN DE ARENA, GRAVA, ACARREO, DESCARGA, ALMACENAJE DEL CEMENTO (DE LA BODEGA A LA OBRA), FABRICACIÓN, COLOCACIÓN DEL CONCRETO, SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DEL ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA.
D120 0C | POSTE GALVANIZADO 2.50 M ALTURA LIBRE, 2 1/2" DE DIÁMETRO CEDULA 40, INC. ACCESORIOS, ASÍ COMO EXC. RELLENO Y CONCRETO. | PZA | 18
D122 0F | ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 12 1/2 CON 4 PUAS CADA 76 MM. INCLUYE: COLOCACION. | ML | 132
S/C-12 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MALLA CON DOS HOJAS DE 1.5 M. CADA UNA | P.G | 1
ESCALERA DE CONCRETO EN ENTRADA DEL CERCO DE PROTECCION
A002 00 | DESMONTE, DESENRAICE, DESYERBE Y LIMPIA DE TERRENO P/PROPÓSITOS DE CONSTRUCCIÓN EN VEGETACIÓN TIPO…
A002 0B | MONTES DE REGIONES ÁRIDAS O SEMIÁRIDAS. | HA | 0.15
A100 00 | EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO....
A100 0B | EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M3 | 18
D080 00 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN.....
D080 0B | EN DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS. | M2 | 73.2
A121 00 | TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS
A121 0A | TERRAPLÉN COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON 'MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. | M3 | 18
MATERIALES
D030 00 | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO SIMPLE, VIBRADO Y CURADO CON MEBRANA. INCLUYE OBTENCION DE ARENAS, GRAVAS, CRIBADO, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACION DEL CONCRETO Y COLOCACION.
D030 0D | DE F'C= 200 KG/CM2. | M3 | 5.76 | 0
D090 0A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. | KG | 72.765 | 0
ESTA HOJA
SUB-TOTAL
CASETA DE CLORACION
MANO DE OBRA
1005 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO | M2 | 4
A100 00 | EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO....
A100 0B | EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M3 | 1.6
D000 00 | MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS,ROSTREADOS, JUNTEADOS CON....
D000 0B | MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. | M3 | 1.6
D020 00 | MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, HASTA6.0 M. DE ALTURA, JUNTEADO CON MORTERO,CEMENTO-ARENA 1:5....
D020 0A | DE 14 CMS. DE ESPESOR. | M2 | 19.2
D080 00 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN.....
D080 0B | EN DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS. | M2 | 3.2
D030 00 | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO SIMPLE, VIBRADO Y CURADO CON MEBRANA. INCLUYE OBTENCION DE ARENAS, GRAVAS, CRIBADO, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACION DEL CONCRETO Y COLOCACION.
D030 0B | DE F'C=150 KG/CM2 | M3 | 0.4
D090 0A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. | KG | 53.76
S/C.-13 | CONSTRUCCION DE MAMPARA MEDIDAS DE 1.3 M. DE ANCHO POR 2.10 M. DE ALTO, EN CASETA DE CLORACION, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA. ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | P.G | 1
D140 00 | IMPERMEABILIZACIONES CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA
D140 0B | IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS A BASE DE 'SELLADOR E IMPRIMADOR, 2 CAPAS REVEST. | M2 | 4
S/C.-14 | TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN AREA DE AZOTEA EN CASETA EXISTENTE CON 4 M2. DE CONSTRUCCION. | M2 | 4
D100 00 | APLANADOS Y EMBOQUILLADOS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA. INCLUYE OBTENCION, CRIBADO DE ARENA, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO Y CALHIDRA, FABRICACION DE MORTERO, COLOCACION DEL APLANADO Y TERMINADO DE LA SUPERFICIE…
D100 0A | APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 1.50 CM DE ESPESOR. | M2 | 19.2
MATERIALES
G001 00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS, INCLUYE MATERIALES EN OBRA, MANIOBRAS LOCALES, HABILITACION INCLUYENDO SOLDADURA, BISAGRAS, PINTURA ANTICORROSIVA, INSTALACION Y AMACICE CON MORTERO NECESARIO.
G001 0A | DE HERRERIA ESTRUCTURAL, PERFILES Z, T Y L TAMBOR | M2 | 1.89
G004 00 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA…
G004 0A | VINILICA EN INTERIORES Y EXTERIORES (TRES MANOS). | M2 | 13.68
G004 0C | ESMALTE EN HERRERIA. | M2 | 4.2
D110 00 | PISOS, LAMBRINES Y ZOCLOS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, OBTENCION Y CERNIDO DE ARENA, DESCARGA Y ALMACENAJE DEL CEMENTO, FABRICACION DEL MORTERO. COLOCACION DEL PISO, LAMBRINES O VAGUETAS.
D110 0G | PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM DE ESPESOR TOTAL. | M3 | 0.32
F010 00 | SALIDA P/CENTRO DE LUZ O CONTACTO CON SALIDA, TUBERIA POLIDUCTO 3/4" DE DIAMETRO. | PZA | 2
S-ACOM. | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA INCLUYE EL MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO | PZA | 1
S/C.-15 | CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO ARMADO .40 M.X.40 M. X.10 M. DE ESPESOR.INCLUYE EL MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACION. | P.G | 1
ESTA HOJA
SUB-TOTAL
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTROMECANICO
MATERIALES Y MANO DE OBRA
00A | Acometida en baja tensión 3F-4H 220/127 V 60HZ Con base soquet para equipo de medición 7x100 AMP, interruptor termomagnetico principal 3x70 AMP en gabinete a prueba de intemperie. | LOTE | 1
00B | Circuito alimentador desde acometida principal hasta tablero de control eléctrico. Incluye 3 estructuras de madera, herrajes, cable XLPE 3+1 calibre 4 AWG hasta una distancia de 100.00 mts. | LOTE | 1
00C | Tablero de control para arranque y paro de equipos electromecánicos de planta de tratamiento incluye arrancadores para bomba de lodos, agitador y sopladores, así como plc de control para automático/manual de planta y funcionamiento de válvulas solenoides, luces piloto y selector manual automático para cada arrancador. | PZA | 1
00D | Válvula SOLENOIDE 1" 120 VCA | PZA | 5
00E | Instalación eléctrica en caseta de cloraciones que incluye dos salidas para tomacorriente 127 V dos salidas para iluminación. | LOTE | 1
00F | Equipo de cloración base de hipoclorito de sodio a base de pulsaciones magnéticas marca MILTON ROY O SIMILAR. Incluye su primera carga con un contenido de 200 lts. | LOTE | 1
00G | Canalización y cableado eléctrico desde tablero de control hasta los equipos, a base de tubería conduit de pared gruesa galvanizada y cable de cobre de diferentes calibres de acuerdo a la capacidad de carga eléctrica. | LOTE | 1
00H | SOPLADOR REGENERATIVO DE 2.30 HP. 1.0 FASE, VOLTAJE 200-230, TAMAÑO DE ENTRADA 1-1/2" (H) NPT INCLUYE: EQUIPO Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. | LOTE | 1 | 144421.04
ESTA HOJA
SUB-TOTAL
EQUIPO DE BOMBEO
MATERIALES Y MANO DE OBRA
EQ.-BOM.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE DE 2.0 HP. CAPAZ DE PROPORCIONAR UN GASTO 8.75 LPS Y VENCER UNA CARGA DINAMICA TOTAL DE 10 M. INCLUYE , CABLE, GABINETE DE CENTRO, ARRANCADOR Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION, ASI COMO FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. | P.G. | 1
EQ.-BOM.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE DE 2.0 HP. CAPAZ DE PROPORCIONAR UN GASTO 8.75 LPS Y VENCER UNA CARGA DINAMICA TOTAL DE 10 M. INCLUYE , CABLE, GABINETE DE CENTRO, ARRANCADOR Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION, ASI COMO FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. | P.G. | 1
ESTA HOJA
SUB-TOTAL
SUPERVISION Y ARRANQUE DEL SISTEMA
SUPV.- | SUPERVISIÓN Y ARRANQUE DEL SISTEMA. INCLUYE: , REALIZACIÓN DE PRUEBAS HIDRÁULICAS, ESTABILIZACIÓN DEL SISTEMA BIOLÓGICO, (SEGUIMIENTO DE CIERTOS PARÁMETROS POR UN PERIODO APROXIMADO DE 30 DIAS) | P.G | 1
ESTA HOJA
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
NOMBRE DE LA EMPRES O PERSONA FISICA
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## Hoja1
[21 empty] | HOJA: | 1 | DE: | 1
|  |  |  | CONTRATO: | [15 empty] | FECHA DE ELABORACION
|  |  |  | PROGRAMA: | [15 empty] | DIA | MES |  | AÑO
|  |  |  | TIPO DE PROYECTO: | [16 empty] | ABRIL |  | 2020
|  |  |  | NOMBRE DE LA OBRA: |  | REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CANELAS
ESTADO: |  | 010 DURANGO | [11 empty] | F.I. PROG.: | [6 empty] | F.T.PROG.:
MUNICIPIO: |  | CANELAS | [11 empty] | F.I.REAL: | [6 empty] | F.T.REAL:
LOCALIDAD: |  | CANELAS
No. | CONCEPTOS |  | MES | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | TOTAL
|  |  | SEMANAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  | 12
1 | #REF! |  | PROGRAMA | [16 empty] | 0
|  |  | IMPORT. MENS. | 0
2 | REHABILITACION EN PLANTA (PTAR) |  | PROGRAMA | [16 empty] | 0
|  |  | IMPORT. MENS. |  | 0 | 0
3 | #REF! |  | PROGRAMA | [16 empty] | 0
|  |  | IMPORT. MENS. |  |  |  | 0 | 0
4 | #REF! |  | PROGRAMA | [16 empty] | 0
|  |  | IMPORT. MENS. |  |  |  |  | 0 | 0
5 | #REF! |  | PROGRAMA | [16 empty] | 0
|  |  | IMPORT. MENS. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | #REF! |  | PROGRAMA | [16 empty] | 0
|  |  | IMPORT. MENS. | [10 empty] | 0
7 | #REF! |  | PROGRAMA | [16 empty] | 0
|  |  | IMPORT. MENS. | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIN IVA
|  |  | SUMA | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | ACUMULADO | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | PORCENTAJE | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0!
|  |  | PORC. ACUM. | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0!
OBSERVACIONES