## IGNACIO ZARAGOZA
CATALOGO DE CONCEPTOS
OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO.
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIAD | P.U | P.U. CON LETRA | IMPORTE
COLECTOR-EMISOR POR GRAVEDAD
MANO DE OBRA
A005A | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO | M2 | 612.2
A100 | EXCAVACIÓN CON MÁQUINA PARA ZANJAS, EN MATERIAL "A Y/O B", EN SECO, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, CARGA A CAMIÓN A UN LADO DE LA ZANJA. INCLUYE ACARREO A 10 METROS DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA.
A100A | EN ZONA A DE 0 A 6.00 METROS DE PROFUNDIDAD | M3 | 369.09
A030 | EXCAVACIÓN CON USO DE EQUIPO NEUMÁTICO PARA ZANJAS, EN MATERIAL "C" EN SECO Y EXTRACCIÓN DE REZAGA A MANO, INCLUYE AFLOJE AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, TRASPALEOS VERTICALES PARA SU EXTRACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA EN ZONA "A".
A030A | EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD | M3 | 369.09
A130 | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS, INCLUYE SELECCIÓN DEL MATERIAL "A Y/O B" PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO SEMICIRCULAR, PARA PERMITIR LA CORRECTA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA
A130A | CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN | M3 | 61.26
A131 | RELLENO DE ZANJAS CON MATERIALES "A Y/O B". INCLUYE SELECCIÓN Y VOLTEO DEL MATERIAL
A131A | A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, CON PALA DE MANO | M3 | 399.72
A131E | COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN | M3 | 138.59
A131F | COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO | M3 | 138.59
A140 | BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, CON OPERACIÓN. PROPIEDAD DEL CONTRATISTA
A140C | DE 4" DE DIÁMETRO Y 12 HP | HR | 96
B040 | INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA. INCLUYE BAJADA, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES.
B040E | DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO | ML | 838.35
B060 | INSTALACIÓN, JUNTEO DE TUBERÍA DE ACERO SOLDADA, TIPO API . INCLUYE CARGA DE ALMACEN A VEHICULO, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, DESCARGA, DISTRIBUCIÓN, DOBLADO, LIMPIEZA INTERIOR, REBISELADO, ALINEADO, SOLDADURA A TOPE DE TUBO, PREPARACIÓN DE UNIONES SOLDADAS, BAJADO A LA ZANJA, LLENADO, LIMPIEZA INTERIOR, VACIADO.
B060B | DE 8" DE DIÁMETRO Y 8.18 MM DE ESPESOR | ML | 81.9
C060 | POZO DE VISITA TIPO "COMÚN" (VC 1985) INCLUYE PLANTILLA DE PEDACERÍA APISONADA, MAMPOSTERÍA DE TERCERA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, MUROS DE TABIQUE DE 28 CMS, APLANADO MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, CONCRETO F'C=150 Kg/Cm², ACERO DE REFUERZO, ESCALONES Y ACARREOS.
C060A | POZO DE VISITA DE 1.00 METROS DE PROFUNDIDAD | POZO | 9
C060B | POZO DE VISITA DE 1.25 METROS DE PROFUNDIDAD | POZO | 4
C060C | POZO DE VISITA DE 1.50 METROS DE PROFUNDIDAD | POZO | 1
C060D | POZO DE VISITA DE 1.75 METROS DE PROFUNDIDAD | POZO | 1
C060E | POZO DE VISITA DE 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD | POZO | 1
C060L | POZO DE VISITA DE 3.50 METROS DE PROFUNDIDAD | POZO | 1
D000 | MAMPOSTERÍA DE TERCERA UTILIZANDO PIEDRA DE PEPENA, CON PARAMENTOS ROSTREADOS JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA. INCLUYE OBTENCIÓN, SELECCIÓN, ACARREOS, CRIBADO DE ARENA, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACIÓN DE MORTERO, ELABORACIÓN DE MAMPOSTERÍA Y TERMINADO DEL MURO.
D000A | MURO DE MAMPOSTERÍA JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 | M3 | 4
D035 | CONCRETO CICLOPEO EN CIMENTACIONES | M3 | 6
D080 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES. INCLUYE: FLETES Y MANIOBRAS LOCALES DEL MATERIAL, FABRICACIÓN, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TERMINADO DEL ÁREA COLADA.
D080A | CIMENTACIONES | M2 | 0.8
D080C | TRABES Y COLUMNAS CON ALTURA DE OBRA FALSA, HASTA 3.00 METROS | M2 | 6.65
MATERIALES
D030 | FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO SIMPLE, VIBRADO Y CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE OBTENCIÓN DE ARENAS, GRAVAS, CRIBADO, ACARREOS, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACIÓN DEL CONCRETO Y COLOCACIÓN.
D030D | DE F'C=200 KG/CM2 | M3 | 10.12
D090 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS, INCLUYE SUMINISTRO EN LA BODEGA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, ALAMBRE DE AMARRE, HABILITACIÓN Y COLOCACIÓN
D090A | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO | KG | 986.48
H038 | SUMINISTRO DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO CON COEFICIENTE DE RUGOSIDAD DE 0.009, 0.010 Y 0.011 QUE CUMPLA CON ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES NORMAS DE CALIDAD: NMX-E-111-1994-SCFI, NMX-E-211/1-1994-SCFI, NMX-E-211/2-1994-SCFI, NMX-E-215/1-1994-SCFI, NMX-E--215/2-1994-SCFI, NMX-E-216-1994-SCFI, NMX-E-222/1-1995-SCFI, L.A.B. EN EL LUGAR DE LA OBRA
H038C | DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO | ML | 838.35
H059 | SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ACERO NORMA ASTM A-53. L.A.B. EN OBRA.
H059B7 | 8" DE DIAMETRO ESPESOR 8.18 mm STD - 40 | ML | 81.9
C110 | BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA, INCLUYE DESCARGAS, ACARREOS Y ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES
C110A | BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN | PZA | 17
S/C | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO "U" PARA TUBO DE ACERO DE 20 CM (8") DE DIAM. DE ACERO DE 100 MM(4") DE ANCHO Y 8.4 MM DE ESPESOR. INCLUYE ORIFICIOS PARA ANCLAS. | PZA | 11
S/C | SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLA DE VARILLA LISA DE 3/4" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 0.50 MTS. Y ESCUADRA DE 10 CM. INCLUYE ROSCA EN EXTREMO, RONDANA Y TUERCA DE ALTA RESISTENCIA. | PZA | 22
LINEA DE CONDUCCION TUBERIA PEAD DE 4" DIAMETRO
MANO DE OBRA
A005A | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO | M2 | 157.51
A100 | EXCAVACIÓN CON MÁQUINA PARA ZANJAS, EN MATERIAL "A Y/O B", EN SECO, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, CARGA A CAMIÓN A UN LADO DE LA ZANJA. INCLUYE ACARREO A 10 METROS DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA.
A100A | EN ZONA A DE 0 A 6.00 METROS DE PROFUNDIDAD | M3 | 126.01
A030 | EXCAVACIÓN CON USO DE EQUIPO NEUMÁTICO PARA ZANJAS, EN MATERIAL "C" EN SECO Y EXTRACCIÓN DE REZAGA A MANO, INCLUYE AFLOJE AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, TRASPALEOS VERTICALES PARA SU EXTRACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA EN ZONA "A".
A030A | EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD | M3 | 31.5
A130 | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS, INCLUYE SELECCIÓN DEL MATERIAL "A Y/O B" PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO SEMICIRCULAR, PARA PERMITIR LA CORRECTA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA
A130A | CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN | M3 | 15.75
A131 | RELLENO DE ZANJAS CON MATERIALES "A Y/O B". INCLUYE SELECCIÓN Y VOLTEO DEL MATERIAL
A131A | A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, CON PALA DE MANO | M3 | 141.25
B050 | INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE POLIETILENO, DE ALTA DENSIDAD. INCLUYE BAJADO, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA, ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES.
B050D | DE 4" DE DIÁMETRO | ML | 262.52
MATERIALES
H005 | SUMINISTRO DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, PARA AGUA POTABLE, L.A.B. EN OBRA
H00542 | RD-21 DE 4" DE DIÁMETRO | ML | 262.52
H012 | SUMINISTRO DE TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL, PUESTOS EN EL ALMACEN DE LA OBRA.
H012B | DE 16 MM X 76 MM (5/8" X 3") | PZA | 8
H013N | SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO
H013ND | DE 100 MM ( 4" ) DE DIAMETRO | PZA. | 1
H058 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, PARA CUALQUIER RD, L.A.B. EN OBRA.
H058B | CODO DE 45º DE…
H058B4 | 100 MM (4") DE DIÁMETRO | PZA | 1
H058F | BRIDA U TOPE (SUB END) DE…
H058F4 | 100 MM (4") DE DIÁMETRO | PZA | 1
D302A | ATRAQUES DE CONCRETO CON F'C=150 KG/CM2 DE 0.30X0.30X0.30 MTS., INCLUYE: AGREGADOS, CIMBRA, EXCAVACIÓN, FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN | PZA | 2
CAJA DE INTERCONEXION (PRETRATAMIENTO)
MANO DE OBRA
A090A | EXCAVACIÓN CON MAQUINA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL "A Y/O B", EN SECO, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, ACARREO A 10 METROS DENTRO DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN.
A090A | DE 0 A 6.00 METROS DE PROFUNDIDAD | M3 | 7.38
D080 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES. INCLUYE: FLETES Y MANIOBRAS LOCALES DEL MATERIAL, FABRICACIÓN, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TERMINADO DEL ÁREA COLADA.
D080E | MUROS HASTA 3.00 METROS DE ALTURA | M2 | 32.77
MATERIALES
D030 | FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO SIMPLE, VIBRADO Y CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE OBTENCIÓN DE ARENAS, GRAVAS, CRIBADO, ACARREOS, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACIÓN DEL CONCRETO Y COLOCACIÓN.
D030D | DE F'C=200 KG/CM2 | M3 | 1.98
D090 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS, INCLUYE SUMINISTRO EN LA BODEGA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, ALAMBRE DE AMARRE, HABILITACIÓN Y COLOCACIÓN
D090A | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO | KG | 37.5
D091 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA, L.A.B. EN OBRA.
D091B | MALLA ELECTROSOLDADA 66.8.8. | M2 | 26.16
G040A | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE SOLERA DE 1/4" DE ESPESOR CON LONGITUD DE 60CM Y ANCHO DE 50CM CON 12 BARRAS Y HUECOS DE 1". INCLUYE PINTURA ACRILICA ANTICORROSIVA AZUL MARINO, APLICADA A DOS MANOS. | PZA | 1
G040B | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA MILLER DE 60CM DE ALTO POR 35 CM DE ANCHO, FORMADA A BASE DE PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL DE 1/4" DE ESPESOR. INCLUYE PINTURA ACRILICA ANTICORROSIVA COLOR AZUL MARINO, APLICADA A DOS MANOS. | PZA | 2
S/C | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE ACERO DE 0.70X0.60 MTS DE 1/4 DE ESPESOR CON PERFORACIONES DE 1/2" DE DIAMETRO, | PZA | 1
CARCAMO DE BOMBEO
MANO DE OBRA
A005A | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO | M2 | 64
A090A | EXCAVACIÓN CON MAQUINA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL "A Y/O B", EN SECO, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, ACARREO A 10 METROS DENTRO DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN.
A090A | DE 0 A 6.00 METROS DE PROFUNDIDAD | M3 | 328.56
A090B | DE 0 A 10.00 METROS DE PROFUNDIDAD | M3 | 82.14
A131 | RELLENO DE ZANJAS CON MATERIALES "A Y/O B". INCLUYE SELECCIÓN Y VOLTEO DEL MATERIAL
A131E | COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN | M3 | 103.5
D080 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES. INCLUYE: FLETES Y MANIOBRAS LOCALES DEL MATERIAL, FABRICACIÓN, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TERMINADO DEL ÁREA COLADA.
D080A | CIMENTACIONES | M2 | 5.12
D080C-1 | TRABES Y COLUMNAS CON ALTURA DE OBRA FALSA, HASTA 8.00 METROS | M2 | 10.8
D080D-3 | LOSAS CON ALTURA DE OBRA FALSA HASTA 8 METROS DE ALTURA | M2 | 44.64
D080E | MUROS HASTA 3.00 METROS DE ALTURA | M2 | 148.8
D080E-3 | MUROS HASTA 6.00 METROS DE ALTURA | M2 | 148.8
D080E-4 | MUROS HASTA 8.00 METROS DE ALTURA | M2 | 99.2
MATERIALES
D030 | FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO SIMPLE, VIBRADO Y CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE OBTENCIÓN DE ARENAS, GRAVAS, CRIBADO, ACARREOS, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACIÓN DEL CONCRETO Y COLOCACIÓN.
D030D | DE F'C=200 KG/CM2 | M3 | 54.37
D041 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA MARINA, ELABORADA CON VARILLA LISA DE 3/4" DE DIAMETRO, INCLUYE ANCLAS, MATERIALES, ACARREO AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES. | ML | 7.5
D090 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS, INCLUYE SUMINISTRO EN LA BODEGA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, ALAMBRE DE AMARRE, HABILITACIÓN Y COLOCACIÓN
D090A | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO | KG | 1712.42
TAP.-CIS. | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA TIPO CISTERNA DE 60X60 DIAMANTADA, CON MARCO A BASE DE ANGULO DE 1 1/4" X 1 1/4" X 1/4" DE ESPESOR DE LAMINA CALIBRE # 10, INCLUYE PINTURAS EN AMBAS CARAS Y PORTA CANDADOS. | PZA | 2
EQUIPO DE BOMBEO
MATERIALES
EQ.-BOM. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 (DOS) EQUIPOS DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE INATASCABLE PARA AGUAS NEGRAS CAPAZ DE PROPORCIONAR UN GASTO DE 9.00 L.P.S. CONTRA UNA CARGA DINÁMICA TOTAL DE 20 METROS CON EFICIENCIA MÍNIMA DEL 75%. INCLUYE COLUMNA DE 4" DE DIÁMETRO CON COPLE, CABLE SUMERGIBLE TRES HILOS THW , INTERRUPTOR, ARRANCADOR, FASE ALERT,TUBERÍA CONDUIT PG 1 1/2" A BASE DE DESCARGA, SISTEMA AUTOMATICO PARA CADA EQUIPO DE BOMBEO PARA PARO Y ARRANQUE ASI COMO TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA PROTECCIÓN, INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. | P.G | 1
DESCARGA HIDRAULICA
MANO DE OBRA
B130 | INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE…
B130A | INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO | KG | 73.6
B170 | INSTALACIÓN DE VÁLVULAS CHECK, INCLUYE LIMPIEZA E INSTALACIÓN DE LAS PIEZAS, ASÍ COMO PRUEBA HIDROSTÁTICA (JUNTO CON TUBERÍA)
B170D | DE 102 MM (4") DE DIÁMETRO | PZA | 2
B280 | INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE COLOCACIÓN DE COPLES, MANO DE OBRA, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES
B280J | DE 102 MM (4") DE DIÁMETRO | ML | 9
B282 | INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO DOS ROSCAS
B282T | DOS ROSCAS 4" | PZA | 12
D080 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES. INCLUYE: FLETES Y MANIOBRAS LOCALES DEL MATERIAL, FABRICACIÓN, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TERMINADO DEL ÁREA COLADA.
D080E | MUROS HASTA 3.00 METROS DE ALTURA | M2 | 1.82
MATERIALES
D030 | FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO SIMPLE, VIBRADO Y CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE OBTENCIÓN DE ARENAS, GRAVAS, CRIBADO, ACARREOS, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACIÓN DEL CONCRETO Y COLOCACIÓN.
D030D | DE F'C=200 KG/CM2 | M3 | 0.15
D092A | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMEX DE 15X15 CM | ML | 4.4
Y023A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERAS DE SOLERA CON ESPESOR DE 1/4" (0.635 CM) Y 3" (7.62 CM) DE ANCHO. | PZA | 2
Y024 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAS DE 5/8" (15.9) MM DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD DE 0.40 METROS. | PZA | 4
H012 | SUMINISTRO DE TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL, PUESTOS EN EL ALMACEN DE LA OBRA
H012B | DE 16 MM X 76 MM (5/8" X 3") | PZA | 80
H013N | SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO
H013ND | DE 102 MM ( 4" ) DE DIAMETRO | PZA. | 10
H018A | SUMINISTRO DE VÁLVULAS ELIMINADORAS DE AIRE (150 PSI) CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM-A 126 GRADO B FLOTADOR ACERO INOXIDABLE ASTM A240 Y PINTURA EPÓXICA, L.A.B. EN EL ALMACEN DE LA OBRA…
H018A1 | CON ORIFICIO DE VENTEO DE 1/16" DE 1/2" DE DIÁMETRO | PZA | 2
H024 | VÁLVULA DE NO RETORNO (CHECK) (125 PSI) PUESTA EN OBRA…
H024D | DE 102 MM (4") DE DIÁMETRO | PZA | 2
H056 | SUMINISTRO DE TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSIÓN EN CALIENTE TIPO STANDARD. L.A.B. EN EL LUGAR DE LA OBRA.
H0561 | TUBERÍA CEDULA 40 DE …
H0561J | 4" DE DIÁMETRO | ML | 9
H056A | CODOS DE 90º POR …
H056A9 | 4" DE DIÁMETRO | PZA | 2
H056B | CODOS DE 45º POR …
H056B9 | 4" DE DIÁMETRO | PZA | 5
H056D | COPLE REFORZADO DE …
H056D9 | 4" DE DIÁMETRO | PZA | 2
H056O | REDUCCIÓN BUSHING DE …
H056O30 | 100 X 76 MM DE DIÁMETRO | PZA | 1
H056S | NIPLE HASTA 4" DE LONGITUD Y …
H056S9 | 4" DE DIÁMETRO | PZA | 8
H060 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, L.A.B. EN OBRA.
H060L | BRIDA ROSCADA DE...
H060L4 | 100 MM (4") DE DIÁMETRO | PZA | 12
CASETA DE EQUIPO Y CONTROL
MANO DE OBRA
D020 | MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, HASTA 6.00 METROS DE ALTURA, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. INCLUYE ACARREOS, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACIÓN DE MORTERO, ASENTADO DEL TABIQUE Y TERMINADO DEL MURO.
D020A | DE 14 CMS DE ESPESOR | M2 | 12.6
D080 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES. INCLUYE: FLETES Y MANIOBRAS LOCALES DEL MATERIAL, FABRICACIÓN, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TERMINADO DEL ÁREA COLADA.
D080B | EN DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS | M2 | 8.2
D080D | LOSAS CON ALTURA DE OBRA FALSA HASTA 3.60 METROS DE ALTURA | M2 | 4.9
D130 | ACABADOS DE AZOTEAS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA…
D130A | ENLADRILLADO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 | M2 | 5.35
MATERIALES
D030 | FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO SIMPLE, VIBRADO Y CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE OBTENCIÓN DE ARENAS, GRAVAS, CRIBADO, ACARREOS, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACIÓN DEL CONCRETO Y COLOCACIÓN.
D030D | DE F'C=200 KG/CM2 | M3 | 0.77
D090 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS, INCLUYE SUMINISTRO EN LA BODEGA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, ALAMBRE DE AMARRE, HABILITACIÓN Y COLOCACIÓN
D090A | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO | KG | 24.1
D092A | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMEX DE 15X15 CM | ML | 25.3
D100 | APLANADOS Y EMBOQUILLADOS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA. INCLUYE OBTENCIÓN, CRIBADO DE ARENA, DESCARGA, ACARREO, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO Y CALHIDRA, FABRICACIÓN DE MORTERO, COLOCACIÓN DEL APLANADO Y TERMINADO DE LA SUPERFICIE.
D100A | APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 1.50 CM DE ESPESOR | M2 | 42.6
G001 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS. INCLUYE MATERIALES EN OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES, HABILITACIÓN INCLUYENDO SOLDADURA, BISAGRAS, PINTURA ANTICORROSIVA, INSTALACIÓN Y AMACICE CON MORTERO NECESARIO.
G001A | DE HERRERÍA ESTRUCTURAL, PERFILES Z, T Y L TAMBOR DOBLE DE LÁMINA Nº 18 | M2 | 1.8
G002 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS. INCLUYE MATERIALES EN OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES, HABILITACIÓN INCLUYENDO SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA, INSTALACIÓN Y AMACICE CON MORTERO NECESARIO.
G002A | DE HERRERÍA ESTRUCTURAL, PERFILES Z, T Y L | M2 | 0.68
G003 | VIDRIERÍA, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES EN OBRA, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES, INSTALACIÓN, AJUSTE Y LIMPIEZA
G003C | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO SENCILLO 2 MM. | M2 | 0.56
G004 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA…
G004A | VINILICA EN INTERIORES Y EXTERIORES (TRES MANOS) | M2 | 29.86
G004C | ESMALTE EN HERRERÍA | M2 | 2.44
E010 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ O CONTACTO…
E010G | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ O CONTACTO CON SALIDA DE TUBERÍA CONDUIT DE LÁMINA NEGRA ESMALTADA, PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA APAGADOR DE ESCALERA. | SAL | 3
ELECTRIFICACIÓN
MATERIALES
IUA1 | LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AISLADO A 34,500 VOLTS. INCLUYE CUARTO HILO, PROYECTO, PLANOS Y LIBRANZA ANTE C.F.E. | KM. | 0.2
IUA2 | DERIVACIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, INCLUYE ACOMETIDA EN ALTA TENSION, POSTE Y EQUIPOS DE CONTROL ACCESORIOS Y HERRAJES MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PG | 1
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
MATERIALES
IUB1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 30 KVA CON UNA RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE 34500 - 440/220 VOLTS TIPO OA. INCLUYE CONEXIÓN EN BAJA TENSIÓN Y ACOMETIDA, MATERIALES, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. | PG | 1
IUB2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA COMPLETA. INCLUYE CONEXIÓN EN BAJA TENSIÓN, PAGO DE LA UNIDAD DE VERIFICACION PARA LA AUTORIZACIÓN DEL CONTROL DE SUMINISTRO Y CONEXIÓN A TABLEROS DE CONTROL DE EQUIPOS DE BOMBEO. | LOTE | 1
IUB4 | CONEXIÓN EN BAJA TENSIÓN, TRÁMITE ANTE C.F.E., PARA AUTORIZACIÓN DE CONTROL DE SUMINISTRO. INCLUYE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ASI COMO DOCUMENTACION NECESARIA, UNIDAD DE VERIFICACION PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y COLOCACION DEL MEDIDOR EN OBRA. | P.G. | 1
0
SUBTOTAL =
[5 empty] | IVA 16% = | 0
[5 empty] | TOTAL = | 0
| COLECTOR-EMISOR POR GRAVEDAD | 0
LINEA DE CONDUCCION TUBERIA PEAD DE 4" DIAMETRO
CAJA DE INTERCONEXION (PRETRATAMIENTO)
CARCAMO DE BOMBEO
DESCARGA HIDRAULICA
CASETA DE EQUIPO Y CONTROL
| ELECTRIFICACIÓN | 0
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
| SUBTOTAL = | 0
| IVA 16% = | 0
| TOTAL = | 0
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## GENRDS (hidden)
SECCIÓN DE CONDUCCIÓN
DATOS
Diámetro de Tubería | 5 | cm
ancho de Zanja | 65 | cm
Profundidad de Excavación | 100 | cm
Altura Plantilla | 5 | cm
Relleno Apizonado | 35 | cm
Relleno a volteo | 60
Longitud de Zanja | 864 | m
VOLÚMENES
Excavación | 561.6 | m3
Plantilla | 28.08 | m3
Volúmen Tubería | 1.6965 | m3
Volúmen de Relleno Apizonado | 194.8635 | m3
Volúmen de Relleno a volteo | 336.96 | m3
Area de limpieza y trazo | 561.6 | m2
ZANJA PARA ELECTRIFICACIÓN
ancho de Zanja | 40 | cm
Profundidad de Excavación | 100 | cm
Relleno Apizonado | 75 | cm
Longitud de Zanja | 577.54 | m
Long. Al pivote central | 298.6 | m
VOLÚMENES
Excavación | 231.016 | m3
Volúmen de Relleno Apizonado | 231.016 | m2