## EQUIPAMIENTOS SOLARES
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO
OBRA: | Rehabilitación y equipamientos con sistema solar en Pozo “Corral de piedra” y en Tanque existente en la localidad de Magistral, El Oro, Dgo.
LOCALIDAD: | SANTA MARIA DEL ORO
MUNICIPIO: | EL ORO
CLAVE | DESCRIPCION DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. CONAGUA | TOTAL
EQUIPAMIENTO SOLAR ( REBOMBEO) COL. MAGISTRAL
1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO EN LINEA VERTICAL PARA UN GASTO DE 4 L.P.S. CAPAZ DE VENCER UNA CARGA DINAMICA TOTAL DE POR LO MENOS DE 150 M.C.A., . ACCIONADA CON EQUIPO SOLAR QUE CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: COLUMNA DE SUCCIÓN DE ACERO DE 4" DE 5 M DE LONGITUD. INSTALACIÓN ELECTRICA DE LA BOMBA AL ARRANADOR, INCLUYE TUBO CONDUIT, ABRAZADERAS PARA SUJETAR, TEMPORIZADOR DE ENCENDIDO Y APAGADO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO FOTOVOLTAICO Y CELDAS SOLARES, CON MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO, CAJA DE CONEXIÓN PARA INTEMPERIE Y DIODO DE PASO, INCLUYE: JUEGO PARA CABLES A CONTROLADOR, CONDUCTO PARA CALBE SERIE A LA CONTROLADORA, PROTECTOR DEL CABLE, JUEGO DE CABLES A LA MATRIZ, INCLUYENDO EL CONDUCTO. SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO, CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO O ACERO GALVANIZADO CON TORNILLERÍA RESISTENTE A LA CORROSIÓN PARA SUJETAR LOS MODULOS FOTOVOLTAICOS. NESARIA ASI CON LA BASE SOPORTES. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CONTROLADOR O INVERSOR COMPATIBLE CON LAS CARACTERISTICAS DEL MOTOR DE LA BOMBA Y DEL ARREGLO FOTOVOLTAICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SECCIONADOR PARA USO EN INTEMPERIE, COMPATIBLE CON LAS CARACTERISTICAS DEL MOTOR DE LA BOMBA Y DE ARREGLO FOTOVOLTAICO. | PG | 1
|  |  | EQUIPAMIENTO |  | 0
CERCO DE PROTECCION
4120.07 | CERCO DE MALLA CICLONICA CALIBRE Nº 10 CON ABERTURA DE 55 X 55 MM INC. SOPORTERIA | M2 | 44
4120.02 | POSTES GALVANIZADOS DE 2.20 MTS. DE ALTURA LIBRE Y 2 1/2" DE DIAM. CEDULA ESTANDAR | PZA. | 9
4120.06 | TUBO GALVANIZADO DE 1 5/8" DE DIAMETRO PARA BARRA SUPERIOR, INFERIOR OREF. HORIZONTAL | M | 40
4122.06 | ALAMBRE DE PUAS CAL. 12 1/2 C/ 4 PUAS A 76mm INC. COLOCACION | M | 20
1060.02 | EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMUN, EN SECO, HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD. | M3 | 4.42
4035.01 | CONCRETO CICLOPEO EN CIMENTACIONES | M3 | 4.42
4080.02 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN DALAS | M2 | 7.76
4090.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO | KG | 45.6
4090.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 1/4 DE DIÁMETRO (ALAMBRON) | KG | 13.02
4030.02 | FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE FC = 150 KG/CM2 | M3 | 0.58
1121 02 | TERRAPLEN COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: EXTRACCION, CARGA, Y ACARREO 1er. KM. | M3 | 24
4001.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA 3/4" PARA PISO INCLUYE ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACION | M3 | 2.1
|  |  | CERCO DE PROTECCION |  | 0
DESCARGA HIDRAULICA
S/C-23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMO BRIDADO DE FoFo DE 4" DIAM. | PZA | 2
S/C | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBAULT DE 4" DE DIAM. P/P.V.C. | PZA | 1
S/C-23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE BRIDADO DE FoFo DE 4" DIAM.x 100 cm. | PZA | 2
2060 02 | INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO SOLDADA DE 4" DE DIAM. Y 9.27 mm. DE ESPESOR | ML | 3
S/C-25 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO DE4" DE DIAM. A-53 DE 1/4" DE ESPESOR | ML | 3
S/C- 28 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE FoFo BRIDADO DE 4"x90° | PZA | 4
S/C- 28 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA SOLDABLE DE 4" | PZA | 4
8024.06 | SUMINISTROE INSTALACION DE VALVULA DE NO RETORNO (CHECK) PUESTA EN OBRA DE 100 MM. (4") DE DIAMETRO. | PZA | 1
8022.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO, PUESTA EN OBRA, DE 100 MM. (4") DE DIAMETRO | PZA | 1
8019 A2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE, CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM A-48, FLOTADOR DE ACERO INOXIDABLE (150 PSI) DE 2" DE DIAMETRO ROSCADA. | PZA | 1
8027 02 | 'SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE GASTO PARA AGUA POTABLE TIPO HELICE WOLTMAN, CARATULA HERMETICAMENTE SELLADA INDICADOR DE GASTO INSTANTANEO EN LPS , TRANSMISION MAGNETICA, TEMPERATURA DE OPERACION DE 30°C , EXTREMOS BRIDADOS ANSI A 150 PSI DE 100 mm (4" ) DE DIAMETRO. | PZA | 1
8030.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANOMETRO TIPO BOURDON, CON CARATULA DE 100 MM. DE DIAMETRO, ENTRADA DE 6 MM. (1/4") INCLUYE ELIMINADOR DE PULSACIONES, VALVULA DE SECCIONAMIENTO Y NIPLES, RANGO DE 0 A 10 KGS/CM2 | PZA | 1
8012.03 | SUMINISTRO DE TORNILLO DE 5/8" x 2 1/2" | PZA | 60
8014 06 | SUMINISTRO E INSTALACION TEE DE 4" X 4" P.V.C. SISTEMA METRICO | PZA | 1
S/C- 29 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBAULT DE 4" DE DIAM. P/P.V.C. | PZA | 2
2244 01 | SUMINISTRO DE MARCO CON TAPA STD. 50x50cm | PZA. | 1
2243 01 | SUMINISTRO DE CONTRAMARCO C-4 | PZA | 1
2064.02 | PROTECCION ANTICORROSIVA PARA TUBERIAS DE ACERO SUPERFICIE INTERIOR Y EXTERIOR CON PRIMARIO Y ACABADO EPOXICOS CATALIZADOS DE ALTOS SOLIDOS. | M2 | 7.5
S/C- 29 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO 4" | KG | 15
S/C- 30 | FABRICACION DE BASES DE CONCRETO REFORZADO F'C=200 kg/cm2 SEGÚN DETALLE DE PLANO | PZA | 2
S/C- 31 | FABRICACION DE BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR F'C=150 kg/cm2 SEGÚN DETALLE DE PLANO | M2 | 3
1140 03 | BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL CONTRATISTA DE 4" DE DIAMETRO Y 12 H.P. | HR | 3
2240 02 | CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULA TIPO " I " SEGUN DETALLE DE PLANO; INC. EXCAVACION, COMPACTACION DE TERRENO PARA DESPLANTE, PLANTILLA DE 12 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO F'c= 150 GK/CM2, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO CONMORTERO CEMENTO-ARENA 1:3; COLOCACION DE MARCO Y TAPA DE FoFo Y CANALETA DE REFUERZO DE 4" Y TAPA DE CONCRETO DE F'c= 200 KG/CM2 ARMADA CON VARILLA DE 3/8 @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS | PZA | 1
|  |  | DESCARGA HIDRAULICA |  | 0
EQUIPAMIENTO SOLAR ( CORRAL DE PIEDRA)
| CONTRUCCION DE UN SISTEMA SOLAR POR MEDIO DE FOTOCELDAS SOLARES PARA GENERAR ENERGIA EN EL POZO (CORRAL DE PIEDRA)EN SANTA MARÍA DEL ORO INCLUYE DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO EXISTENTE Y DESARROLLO Y AFORO O PRUEBA DE BOMBEO PARA DETERMINAR EL GASTO DE DISEÑO EN UN LAPSO DE 72 HRS , EL EQUIPO SOLAR TENDRA POR MEDIO DE FOTOCELDAS SOLARES CON TODOS SUS ACCESORIOS PARA GENERAR ENERGIA Y EQUIPO DE BOMBEO (CON BOMBA SUMERGIBLE) ACCIONADO POR ENERGIA SOLAR CONSIDERANDO 7 HRS EFECTIVAS DE BOMBEO, INCLUYE: PANELES, BASES Y ESTRUCTURAS CON FOTOCELDAS SOLARES, COLUMNA CON TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO CED 40 CON COPLE, DESCARGA HIDRAULICA , CABLE SUMERGIBLE TRES HILOS THW, SUBCONTROL INTERRUPTOR, ARRANCADOR, Y BATERIAS PARA SU ALMACENAJE TUBERÍA CONDUIT PG 3/4" DE DIÁMETRO, BASE DE DESCARGA Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA PROTECCIÓN, INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. | PG | 1
|  |  | EQUIPAMIENTO |  | 0
R E S U M E N
| EQUIPAMIENTO SOLAR ( REBOMBEO) COL. MAGISTRAL |  |  |  | 0
| CERCO DE PROTECCION |  |  |  | 0
| DESCARGA HIDRAULICA |  |  |  | 0
| EQUIPAMIENTO SOLAR ( CORRAL DE PIEDRA) |  |  |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  |  | 16%IVA | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
NOMBRE DE LA EMPRES O PERSONA FISICA
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL