## CATALOGO
UBICACION: EL ORO
MUNICIPIO: EL ORO, DGO.
OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE BARRA DE SAN JUAN-TINAJA DE BARTOLO, EN EL MUNICIPIO DE EL ORO, DGO.
CLAVE | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.UNIT. | IMPORTE
AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE BARRA DE SAN JUAN-TINAJA DE BARTOLO
10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS MONOCRISTALINOS DE CAPACIDAD DE 460W MARCA CONNERA, GARANTÍA DE 12 AÑOS CONTRA DEFECTO DE FÁBRICA Y 30 AÑOS DE POTENCIA DE SALIDA LINEAL, CELDAS CLASE A. | Pza. | 39
20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INVERSOR MULTIFUNCIONAL HIBRIDO DE ONDA SENOIDAL PURA CAPACIDAD DE 2400 WATTS MARCA ENERJI CONNERA, CON PANTALLA LCD, CONEXIÓN DE VARIAS FUENTES DE ENERGÍA, PANELES SOLARES, RED CFE O GENERADOR VCA Y BATERÍAS DE GEL SELLADAS, NOM-001-SCFI-1993, DOS AÑOS DE GARANTÍA. | Pza. | 13
30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE CON DESCONECTADOR DE 4 POLOS, 1000VCD, SUPRESOR DE PICOS DE 3 POLOS (POSITIVO, NEGATIVO Y TIERRA), PORTAFUSIBLES CON FUSIBLES INCLUIDOS Y CONEXIÓN A SISTEMA DE PUESTA A TIERRA MARCA CONNERA. | Pza. | 13
40 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO PARA SOPORTAR 4 PANELES FOTOVOLTAICOS MONOCRISTALINOS MARCA CONNERA DE 460W. INCLUYE TODOS SUS COMPONENTES COMO RIELES Y HERRAJES EN ALUMINIO PARA SUJECIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS, END CLAMP, MIDDLE CLAMP, L FOOT, SOPORTES, ETC. INCLUYE OBRA CIVIL Y LO NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN DE BASES Y PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS. INCLUYE TRAZO, NIVELACIÓN, ORIENTACIÓN, ACARREOS, FIJACIÓN Y LIMPIEZA DEL ÁREA. | Lote | 13
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
50 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA DOMESTICA PARA 5 RECEPTÁCULOS POLARIZADOS COMPLETOS, 5 APAGADORES SENCILLOS Y 5 FOCOS LED DE 9W. INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO2, CON PASTILLAS TERMOMAGNÉTICAS DE 20 Y 15 AMPERES PARA CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS, INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CON VARILLA O ELECTRODO BAÑADO EN COBRE CON PROTOCOLO 5/8" DE 3M LARGO Y CONECTOR COPPERWELL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GALVANIZADA CONDUIT P.D. CON ACCESORIOS, CAJAS REGISTROS 2X4 Y 3X3 GALVANIZADAS, CABLEADO CALIBRE 12 Y 14 PARA LUMINARIAS Y RECEPTÁCULOS POLARIZADOS, L, N Y TIERRA. INCLUYE INSTALACIÓN APARENTE Y FIJACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS EN BLOC, CEMENTO, MADERA, ETC. PARA VIVIENDA DE 2 HABITACIONES CON SALA, COCINA Y COMEDOR, DE 5 METROS CUADRADOS POR HABITACIÓN. INCLUYE TODO EL MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN LA VIVIENDA. | Lote | 13
60 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS DE GEL SELLADAS DE CICLO PROFUNDO MARCA CONNERA DE 12VCD, 100AH. LIBRE DE MANTENIMIENTO. | Lote | 52
70 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FOTOVOLTAICO PARA CONEXIÓN DE ARREGLOS DE PANELES FOTOVOLTAICOS AL INVERSOR, INCLUYE CONECTORES MC4 MACHO, HEMBRA, "Y", 130 METROS DE CABLE FOTOVOLTAICO CALIBRE 10AWG, 130 METROS DE CABLE CALIBRE 12 AWG PARA CONEXIÓN DEL ARREGLO FOTOVOLTAICO AL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, TUBERÍA FLEXIBLE LIQUIDTIGHT O RÍGIDA PD, ACCESORIOS Y CONECTORES CONDUIT Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | Lote | 13
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
80 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DESCONECTADOR PARA MANTENIMIENTO Y DESCONEXIÓN SEGURA DE BATERÍAS CON CAPACIDAD DE 100 AMPERES 2 POLOS 1 TIRO, INCLUYE INSTALACIÓN EN GABINETE O EN CENTRO DE CARGA. | Pza. | 13
90 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CALIBRE #2AWG PARA INTERCONEXIÓN DE BATERÍAS Y CONEXIÓN A INVERSOR. INCLUYE ACCESORIOS, TERMINALES ZAPATA, PUENTES, BASE PARA LA INSTALACIÓN DE 4 DE BATERÍAS DE GEL TIPO TORRE, Y MATERIAL NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DE BANCO DE BATERÍAS. | Lote | 13
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## RESUMEN
UBICACION: EL ORO
MUNICIPIO: EL ORO, DGO.
OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE BARRA DE SAN JUAN-TINAJA DE BARTOLO, EN EL MUNICIPIO DE EL ORO, DGO.
CLAVE | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.UNIT. | IMPORTE
RESUMEN
INSTALACIONES ELECTRICAS (SISTEMA FOTOVOLTAICO).
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL