## CATALOGO
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. |  |  | FECHA DE INICIO: |  | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
OBRA: CONVERSION DE CABLEADO AEREO A SUBTERRANEO EN EL SECTOR CENTRO DE LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO, DGO.
|  |  | FECHA DE TERMINO: |  | FIRMA
LOCALIDAD: GOMEZ PALACIO MUNICIPIO: GOMEZ PALACIO, DGO.
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | PRECIO CON NUMERO | PRECIO CON LETRA
CABLEADO SUBTERRANEO EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.
MEDIA TENSION TRONCAL
MT-TR-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUCHILLAS DE OPERACIÓN EN GRUPO DE 600 AMPERS 15 KV, CON PROTOCOLO. | PZA | 3
MT-TR-02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PGG DE 6" | PZA | 12
MT-TR-03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DE 6" | PZA | 3
MT-TR-04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE PGG DE 6" | PZA | 9
MT-TR-05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTA TERMOCONTRCTIL DE 6", 3 SALIDAS | PZA | 3
MT-TR-06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL QTIII EXTERIOR 15 KV CAL 500-133% DE AISLAMIENTO CON PROTOCOLO. | PZA | 9
MT-TR-07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL DE ALUMINIO CAL 500 BARRIL LARGO | PZA | 9
MT-TR-08 | FLEJE DE ACERO DE 3/4" | ML | 18
MT-TR-09 | HEBILLA PARA FLEJE DE ACERO | PZA | 15
MT-TR-10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLERA DE COBRE DE DE 60 CMS DE 1/2"X1 1/2" CON 4 PERFORACIONES PARA INTERCONECTAR TERMINAL EXTERIOR A CUCHILLA | PZA | 9
MT-TR-11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO TERMOCONTRACTIL CAL 400 | PZA | 27
MT-TR-12 | MODIFICACION DE ESTRUCTURA DE TRANSICION EN POSTE EXISTENTE | LOTE | 3
MT-TR-13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUENTES DE COBRE DE INTERCONEXION DE CUCHILLA A CABLE ACSR 3/0 DE LINEA | PZA | 3
MT-TR-14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE MEDIA TENSION EN BANQUETA, NORMA CFE RMTB-4TC NORMA ANTIGUA DE 1.50X1.50X1.50 CON TAPA CUADRADA DE FIERRO Y BISABRAS TIPO BARRIL CON PROTOCOLO, INCLUYE EXCAVACION, NIVELADO, PERFORACIONES PARA COLOCAR DUCTOS DE PAD NECESARIOS Y RESANES. | PZA | 6
MT-TR-15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE MEDIA TENSION NORMA CFE RMTB-3 | PZA | 3
MT-TR-16 | CORTE DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR | ML | 880
MT-TR-17 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL TIPO B, POR MEDIOS MANUALES | M3 | 90
MT-TR-18 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL TIPO B, POR MEDIOS MECANICOS | M3 | 150
MT-TR-19 | CORTE DE ASFALTO DE 8 CMS DE ESPESOR | ML | 200
MT-TR-20 | DEMOLICION DE CONCRETO EN BANQUETA O CALLE | M3 | 27
MT-TR-21 | DEMOLICION DE CARPETA DE ASFALTO | M3 | 6
MT-TR-22 | RETIRO DE MATERIALES DE ESCOMBRO A UN LUGAR INDICADO POR LA AUTORIDAD, INCLUYE CARGA Y ACARREO | M3 | 249
MT-TR-23 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO | M3 | 630
MT-TR-24 | REPOSICION DE CONCRETO EN BANQUETA | M3 | 27
MT-TR-25 | REPOSICION CON MEZCLA DE ASFALTO | M3 | 6
MT-TR-26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PAD DE 4" | ML | 2300
MT-TR-27 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DE ADVERTENCIA E PELIGRO | ML | 750
MT-TR-28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE XLP DE ALUMINIO CAL 500, 15 KV, N.A 133 %, RETARDANTE A LAS ARBORESENCIAS CON PROTOCOLO. | ML | 2700
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
MT-TR-29 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE COPERWELLD 7-#9, CON PROTOCOLO. | ML | 900
MT-TR-30 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MULTIPLE DE 4 VIAS DE 600 AMPERES 15 KV, CON PROTOCOLOS. | PZA | 3
MT-TR-31 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUERPO EN T PARA CABLE CALIBRE 500 -15 KV-133% DE AISLAMIENTO CON RETARDO A LA ARBORESCENCIA CON PROTOCOLO | PZA | 15
MT-TR-32 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR DE MALLA DE TIERRA CAL 500, 133% AISLAMIENTO 15 KV, CON RETARDO A LA ARBORESCENCIA CON PROTOCOLO | PZA | 15
MT-TR-33 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COPER WELLD DE 5/8"X3 MTS CON PROTOCOLO | PZA | 9
MT-TR-34 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURA CADWEL 150 INCLUYE USO DE MOLDE | PZA | 9
MT-TR-35 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL MECANICA CAL 1/0, OPRESOR DE LLAVE ALLEM, ORIFICIO DE 1/2" | PZA | 12
MT-TR-36 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO DE 1/2 X 1"COMPLETO | PZA | 20
MT-TR-37 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREDERA DE 1 M CON PROTOCOLO | PZA | 50
MT-TR-38 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO PARA CORREDERA | PZA | 60
MT-TR-39 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MENSULA DE 35 CM CON PROTOCOLO | PZA | 60
MT-TR-40 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR DE NEOPRENO CON PROTOCOLO | PZA | 180
MT-TR-41 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLA DE DESCANSO PUNTO MUERTO 600 AMP 15 KV | PZA | 3
MT-TR-42 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON DE BOQUILLA DE DESCANSO 600 AMP 15 KV. | PZA | 3
MT-TR-43 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAQUETE EXPANSOR DE 3/8"X2" | PZA | 106
MT-TR-44 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA ESMALTE EN TAPA DE REGISTRO DE MEDIA TENSION POR AMBOS LADOS | PZA | 10
MT-TR-45 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NOMENCLATURAS EN PINTURA EN INTERIOR DE REGISTRO DE MEDIA TENSION CON FONDO AMARILLO TRAFICO DE 20X40 CMS LETRA NEGRA CFE NORMATIVA | PZA | 10
MT-TR-46 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARBETE EN LAMINA DE ACERO CON NOMENCLATURA DE CFE | PZA | 84
MT-TR-47 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 1/0 PARA ATERRIZAR CONECTORES MULTIPLES ( CAJAS DERIVADORAS). | ML | 15
MT-TR-48 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL ZAPATA CAL. 2/0 OPRESOR DE LLAVE ALLEM, OJILLO DE 1/2" CON TORNILLO DE 1/2 X 1" CON ROLDANA PLANA Y DE PRESION. | PZA | 15
MT-TR-49 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DE AISLAR, 1 ROJA, 1 AMARILLA, 1 AZUL. | LOTES | 9
MT-TR-50 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW CAL 10 | ML | 60
MT-TR-51 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR BIPARTIDO CAL 1/0 | PZA | 4
MT-TR-52 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR BIPARTIDO CAL 250KCM | PZA | 4
MT-TR-53 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SECCIONADOR DE 6 VIAS 2 DE 600 AMPERES Y 4 DE 200 AMPERES, CON PROTOCOLO 15 KV | PZA | 1
MT-TR-54 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOVEDA PARA SECCIONADOR (CFE-BT500B) | PZA | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
LINEA DE MEDIA TENSION
LI-MT-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO NORMA CFE RMTB-4TC NORMA ANTIGUA DE 1.50X1.50X1.50 CON TAPA CUADRADA DE FIERRO Y BISAGRAS TIPO BARRIL, INCLUYE EXCAVACION, NIVELADO, PERFORACIONES PARA COLOCAR DUCTOS DE PAD NECESARIOS Y RESANES. | PZA | 16
LI-MT-02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE MEDIA TENSION NORMA CFE RMTB3 | PZA | 13
LI-MT-03 | CORTE DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR | ML | 1750
LI-MT-04 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL TIPO B, POR MEDIOS MANUALES | M3 | 170
LI-MT-05 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL TIPO B, POR MEDIOS MECANICOS | M3 | 460
LI-MT-06 | CORTE DE ASFALTO DE 8 CMS DE ESPESOR | ML | 190
LI-MT-07 | DEMOLICION DE CONCRETO EN BANQUETA O CALLE | M3 | 79
LI-MT-08 | DEMOLICION DE CARPETA DE ASFALTO | M3 | 6
LI-MT-09 | RETIRO DE MATERIALES DE ESCOMBRO A UN LUGAR INDICADO POR LA AUTORIDAD, INCLUYE CARGA Y ACARREO | M3 | 240
LI-MT-10 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO | M3 | 240
LI-MT-10A | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE BRONCE DE 5CM X 5CM Y 1/4" DE ESPESOR CON PUNTA DE ANCLAJE A CONCRETO Y GRABADO BAJO RELIEVE CON AL LEYENDA "CFE NO EXCAVAR " | PZA | 540
LI-MT-11 | REPOSICION DE CONCRETO EN BANQUETA | M3 | 25
LI-MT-12 | REPOSICION CON MEZCLA DE ASFALTO | M3 | 6.3
LI-MT-13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PADC DE 4" | ML | 3800
LI-MT-14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DE ADVERTENCIA E PELIGRO | ML | 2380
LI-MT-15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE XLP DE ALUMINIO CAL 3/0, 15 KV, N.A 100 %, CON PROTOCOLO | ML | 3900
LI-MT-16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE COPERWELLD 7-#9 | ML | 1200
LI-MT-17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 1/0. | ML | 50
LI-MT-18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 2 . | ML | 120
LI-MT-19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MULTIPLE DE 3 VIAS DE 200 AMPERES 15 KV | PZA | 3
LI-MT-20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MULTIPLE DE 4 VIAS DE 200 AMPERES 15 KV | PZA | 24
LI-MT-21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MULTIPLE DE 5 VIAS DE 200 AMPERES 15 KV | PZA | 9
LI-MT-22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR TIPO CODO OPERACIÓN CON CARGA CAL 3/0, 100% AISLAMIENTO 15 KV, INSTALADOS CON LA HERRAMIENTA ADECUADA INDICADA EN LA NORMA DE CFE DE CABLEADOS SUBTERRANEO | PZA | 96
LI-MT-23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR DE MALLA DE TIERRA CAL 3/0, 100% AISLAMIENTO 15 KV | PZA | 90
LI-MT-24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLA DE DESCANSO DE 200 AMPERES CAL 3/0, 100% AISLAMIENTO 15 KV | PZA | 108
LI-MT-25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON DE BOQUILLA DE DESCANSO DE 200 AMPERES CAL 3/0, 100% AISLAMIENTO 15 KV | PZA | 198
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
LI-MT-26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW COLOR VERDE CAL 10 | ML | 500
LI-MT-27 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAQUETE EXPANSOR DE 3/8 COMPLETO CON TORNILLO, Y TUERCA. | PZA | 170
LI-MT-28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL ZAPATA DE BRONCE OPRESOR DE LLAVE ALLEM CAL 2/0 OJILLO DE 1/2" | PZA | 168
LI-MT-29 | SUMINISTO E INSTALACION DE TORNILLO DE 3/8 POR 1" CON TUERCA, ROLDANA PLANA. | PZA | 168
LI-MT-30 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 500 CINTILLOS SUJETACABLE 30 CINTA DE COLOR ROJA, 30 CINTA DE COLOR AMARILLA 30 CINTA DE COLOR AZUL. | LOTE | 1
LI-MT-31 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COPER WELLD DE 5/8X3 MTS | PZA | 48
LI-MT-32 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURA CADWEL 150 INCLUYE USO DE MOLDE | PZA | 48
LI-MT-33 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREDERA DE 60 CMS. | PZA | 176
LI-MT-34 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NEOPRENO | PZA | 436
LI-MT-35 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MENSULA DE 35 CMS | PZA | 342
LI-MT-36 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA ESMALTE EN TAPA DE REGISTRO DE MADIA TENSION | PZA | 48
LI-MT-37 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN INTERIOR DE REGISTRO DE MEDIA TENSION CON FONDO AMARILLO TRAFICO DE 20X40 CMS LETRA NEGRA NOMENCLATURA DE CFE NORMATIVA | PZA | 48
LI-MT-38 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARBETE EN LAMINA DE ACERO CON NOMENCLATURA DE CFE | PZA | 288
LI-MT-39 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR BIPARTIDO CAL 1/0 | PZA | 30
LI-MT-40 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR BIPARTIDO CAL 2 | PZA | 20
LI-MT-41 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DE ADVERTENCIA DE PELIGRO. | PZA | 4360
LI-MT-42 | SELLADO DE DUCTOS CON ESTOPA, YESO Y CEMENTO EN REGISTRO POR REGISTRO | PZA | 72
LI-MT-43 | RETIRO DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSON INCLUYE RETIRO DE POSTES Y TRASLADO A LUGAR QUE LA CFE INDIQUE | LOTE | 1
SUBESTACIONES CFE
SUB-CFE-02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO SUMERGIBLE DE 300 KVA NORMA K, CON PROTOCOLO, CONEXIÓN ESTRELLA-ESTRELLA OPERACIÓN ANILLO, CON BOQUILLAS TIPO INSERTO, VOLTAJE 13200-7621/220-127 VOLTS, PARA OPERAR A 2300 MSNM, CON 5 DERIVACIONES 2 ARRIBA Y 2 ABAJO DEL VOLTAJE NOMINAL DE +-2.5 % CADA UNO, SELECTOR DE CERRADO ABIERTO, DISPOSITIVO PARA TEMPERATURA, DETECTORES DE FALLA, PINTURA DE NOMENCLATURA NORMA CFE, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION. | PZA | 1
SUB-CFE-04 | BOVEDA PARA COLOCAR TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 300 KVA EN BANQUETA CON PINTURA DE NOMENCLATURA NORMA CFE FONDO AMARILLO LETRAS NEGRAS CON PROTOCOLO, INCLUYE EXCAVACION RELLENO COMPACTADO, APERTURA DE ORIFICIOS PARA COLOCAR PADC, RESANES EN ORIFICIOS NO UTILIZABLES CON CEMENTO, ARENA, NIVELADO, RETIRO DE ESCOMBRO NO UTIL A UN LUGAR DETERMINADO POR LAS AUTORIDADES. | PZA | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUB-CFE-05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO OCC CAL 3/0 DE 200 AMPERES, 15 KV 100% AISLAMIENTO CON PROTOCOLO. | PZA | 18
SUB-CFE-06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR PARA MALLA DE TIERRA CAL 3/0, 200 AMP, 15 KV CON PROTOCOLO | PZA | 2184
SUB-CFE-07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLA DE DESCANSO DE 200 AMPERES, 15 KV 100% AISLAMIENTO CON PROTOCOLO | PZA | 18
SUB-CFE-08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON PARA BOQUILLA DE DESCANSO DE 200 AMPERES, 15 KV 100% AISLAMIENTO CON PROTOCOLO | PZA | 18
ACOMETIDAS A TRANSFORMADORES PARTICULARES
IE-AC-MT-01 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL TIPO B, POR MEDIOS MANUALES | M3 | 9
IE-AC-MT-02 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL TIPO B, POR MEDIOS MECANICOS | M3 | 40
IE-AC-MT-03 | DEMOLICION DE CARPETA DE ASFALTO | M3 | 4
IE-AC-MT-04 | RETIRO DE MATERIALES DE ESCOMBRO A UN LUGAR INDICADO POR LA AUTORIDAD, INCLUYE CARGA Y ACARREO | M3 | 9
IE-AC-MT-05 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO | M3 | 9
IE-AC-MT-06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC DE 3" ENCOFRADO DE 10 CMS DE ESPESOR RESISTENCIA DE 100 KG/CM2 | ML | 250
IE-AC-MT-07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PGG DE 3" INCLUYE COPLE, SOPORTERIA CON CANAL UNISTRUT 2X4 Y 4X4, SOPORTE EN U CADA 1.5 ML, TRAMO DE 30 CMS, CON ABRAZADERA UNISTRUT, TAQUETES DE FIJACION, RESANES ETC. | PZA | 100
IE-AC-MT-08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PGG DE 3" | PZA | 15
IE-AC-MT-09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DE 3" | PZA | 15
IE-AC-MT-10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PVC DE 3" | PZA | 15
IE-AC-MT-11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA TRANSFORMADOR PEDESTAL A BASE DE PTR DE 2X2 CAL 14 CON REFUERZOS, ANCLAJE, CERRADO EN LAS CARAS CON LAMINA CAL 18 GALVANIZADA, INCLUYE PERFORACIONES PARA ENTRADA DE DUCTOS DE TUBO DE ACOMETIDAS PRIMARIA Y SECUNDARIA, PINTURA ANTICORROSIVA, Y ESMALTE 2 MANOS EN ESTRUCTURA PARA TRANSFORMADOR, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISION. | PZA | 15
IE-AC-MT-12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL TERMOCONTRACTIL 3 SALIDAS PARA TUBO DE 3" | PZA | 15
IE-AC-MT-13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC DE 3" ENCOFRADO DE 10 CMS DE ESPESOR RESISTENCIA DE 100 KG/CM2 | ML | 90
IE-AC-MT-14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DE ADVERTENCIA E PELIGRO | ML | 250
IE-AC-MT-15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE XLP DE ALUMINIO CAL 1/0, 15 KV, N.A 100 % | ML | 840
IE-AC-MT-16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE COPERWELLD 7-9 | ML | 310
IE-AC-MT-17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 2. | ML | 320
IE-AC-MT-18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO OCC 200 AMP, 15 KV, 100% AISLAMIENTO | PZA | 42
IE-AC-MT-19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR DE MALLA DE TIERRA CAL 1/0, 100% AISLAMIENTO 15 KV | PZA | 80
IE-AC-MT-20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PORTAFUSIBLE 200AMP, 15 KV, 100% AISLAMIENTO CON FUSIBLE DE 6 AMPERES. | PZA | 27
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
IE-AC-MT-21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PORTAFUSIBLE 200 AMP, 15 KV, 100% AISLAMIENTO CON FUSIBLE DE 9 AMPERES. | PZA | 12
IE-AC-MT-22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW CAL 10 | ML | 500
IE-AC-MT-23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR A TOPE CAL 6 | PZA | 380
IE-AC-MT-24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COPER WELLD DE 5/8X3 MTS | PZA | 31
IE-AC-MT-25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURA CADWEL 160 | PZA | 66
IE-AC-MT-26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO DE 1/2 X 1" COMPLETO | PZA | 125
IE-AC-MT-27 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLA DE DESCANSO PUNTO MUERTO 200 AMP 15 KV | PZA | 93
IE-AC-MT-28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON DE BOQUILLA DE DESCANSO 200 AMP 15 KV. | PZA | 93
IE-AC-MT-29 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARBETE EN LAMINA DE ACERO CON NOMENCLATURA DE CFE | PZA | 93
IE-AC-MT-30 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL ZAPATA CAL. 2/0 OPRESOR DE LLAVE ALLEM, OJILLO DE 1/2" CON TORNILLO DE 1/2 X 1" CON ROLDANA PLANA Y DE PRESION. | PZA | 186
IE-AC-MT-31 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DE AISLAR, ROJA, AMARILLA, AZUL. | PZA | 10
IE-AC-MT-32 | SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTARRAYOS TIPO INSERTO DE 8.4 KV. | PZA | 51
TRANSFORMADORES
IE-MT-01 | RETIRO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE CAPACIDADES DE 30 A 225 KVA DE AZOTEA VOLTAJE 13200/220-127 VOLTS INCLUYE DESCONEXION DE LINEAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, TIPO AEREO O SUBTERRANEO, DESMONTAJE DE ESTRUCTURA, AISLAMIENTOS Y HERRAJES, ENTREGARLOS EN UN LUGAR DETERMINADO POR EL SUPERVISOR, INCLUYE MANIOBRAS DE PERSONAL CAPACITADO EN TRABAJOS SIMILARES, GRUA CON CAPACIDAD SUFICIENTE Y BRAZO DE ALCANCE NECESARIO DE HASTA 3 NIVELES DE CONSTRUCCION. | PZA | 11
IE-MT-02 | RETIRO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE CAPACIDADES DE 30 A 225 KVA DE NIVEL DE PISO VOLTAJE 13200/220-127 VOLTS INCLUYE DESCONEXION DE LINEAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, TIPO AEREO O SUBTERRANEO, DESMONTAJE DE ESTRUCTURA,AISLAMIENTOS Y HERRAJES, ENTREGARLOS EN UN LUGAR DETERMINADO POR EL SUPERVISOR, INCLUYE MANIOBRAS DE PERSONAL CAPACITADO EN TRABAJOS SIMILARES, GRUA CON CAPACIDAD SUFICIENTE Y BRAZO DE ALCANCE NECESARIO DE HASTA 3 NIVELES DE CONSTRUCCION. | PZA | 6
IE-MT-03 | RETIRO DE CABLE XLP 15 KV DE ACOMETIDA PRIMARIA DE TRANSFORMADOR EN 3 FASES 3 HILOS Y CABLE DE COBRE DESNUDO EN CASO DE CONTAR EN LA INSTALACION CON EL CON UNA LONGITUD MAXIMA DE HASTA 40 MTS. | PZA | 500
IE-MT-04 | RETIRO DE REGISTRO DE MEDIA TENSION NORMA CFE RMTB3 O RMTB4 Y TRASLADADO A UN LUGAR DETERMINADO POR EL SUPERVISON, INCLUYE GRUA, EXCAVACION Y RELLENO EN CASO NECESARIO. | PZA | 5
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
IE-MT-05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL DE 30 KVA NORMA J VOLTAJE 13200/7621-220/127 VOLTS, CONEXIÓN ESTRELLA -ESTRELLA, PARA OPERAR A 2300 MSNM, CON BOQUILLAS TIPO INSERTO, CON 4 TAPS DE 2.5% CADA UNO 2 ARRIBA Y 2 DEBAJO DEL NOMINAL, NORMA J MARCAS RECONOCIDAS IEM, PROLEC, GENERAL ELECTRIC, EMMSA, IG, BUEN DIA. | PZA | 2
IE-MT-06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL DE 45 KVA NORMA J VOLTAJE 13200/7621-220/127 VOLTS, CONEXIÓN ESTRELLA -ESTRELLA, PARA OPERAR A 2300 MSNM, CON BOQUILLAS TIPO INSERTO, CON 4 TAPS DE 2.5% CADA UNO 2 ARRIBA Y 2 DEBAJO DEL NOMINAL, NORMA J MARCAS RECONOCIDAS IEM, PROLEC, GENERAL ELECTRIC, EMMSA, IG, BUEN DIA. | PZA | 6
IE-MT-07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL DE 75 KVA NORMA J VOLTAJE 13200/7621-220/127 VOLTS, CONEXIÓN ESTRELLA -ESTRELLA, PARA OPERAR A 2300 MSNM, CON BOQUILLAS TIPO INSERTO, CON 4 TAPS DE 2.5% CADA UNO 2 ARRIBA Y 2 DEBAJO DEL NOMINAL, NORMA J MARCAS RECONOCIDAS IEM, PROLEC, GENERAL ELECTRIC, EMMSA, IG, BUEN DIA. | PZA | 4
BAJA TENSION
IE-BT-01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO BAJA TENSION RBTBCC-2 CON PROTOCOLO INCLUYE EXCAVACION, NIVELACION, CORTES CON CORTADORA DE DISCO, RELLENO PRODUCTO DE EXCAVACION, PINTURA DE FONDO BLANCO, LETRAS NEGRAS NORMA CFE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 8
IE-BT-02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO BAJA TENSION RBTB-2 CON PROTOCOLO INCLUYE EXCAVACION, NIVELACION, CORTES CON CORTADORA DE DISCO, RELLENO PRODUCTO DE EXCAVACION, PINTURA DE FONDO BLANCO, LETRAS NEGRAS, NORMA CFE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 15
IE-BT-03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO BAJA TENSION RBTB-1 CON PROTOCOLO INCLUYE EXCAVACION, NIVELACION, CORTES CON CORTADORA DE DISCO, RELLENO PRODUCTOR DE EXCAVACION, PINTURA FONDO BLANCO, LETRAS NEGRAS NORMA CFE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
IE-BT-04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO BAJA TENSION RBTBCC-1 CON PROTOCOLO INCLUYE EXCAVACION, NIVELACION, CORTES CON CORTADORA DE DISCO, RELLENO PRODUCTO DE EXCAVACION, PINTURA FONDO BLANCO, LETRAS NEGRAS NORMA CFE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
IE-BT-05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COPPERWELD DE 3M X 5/8" | PZA | 11
IE-BT-06 | SUMINISTRO E INSTALACION SOLDADURA EXOTERMICA NO. 115 INCLUYE HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | PZA | 15
IE-BT-07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL 4 INCLUYE CONEXIONES | ML | 16
IE-BT-08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MULTIPLE PARA BAJA TENSION MCA. ELASTOTECNIA DE 4 VIAS CON PROTOCOLOS, INCLUYE CONEXIONES Y PRUEBAS. | PZA | 29
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
IE-BT-09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MULTIPLE PARA BAJA TENSION MCA. ELASTOTECNIA DE 6 VIAS CON PROTOCOLOS, INCLUYE CONEXIONES Y PRUEBAS. | PZA | 39
IE-BT-10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MULTIPLE PARA BAJA TENSION MCA. ELASTOTECNIA DE 8 VIAS CON PROTOCOLOS, INCLUYE CONEXIONES Y PRUEBAS. | PZA | 19
IE-BT-11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MULTIPLE PARA BAJA TENSION MCA. ELASTOTECNIA DE 10 VIAS CON PROTOCOLOS, INCLUYE CONEXIONES Y PRUEBAS. | PZA | 17
IE-BT-12 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE KIT DE TERMINAL, MANGA Y TORNILLO ELASTOTECNIA CON PROTOCOLOS PARA CAL 6 INCLUYE CONEXIONES, HERRAMIENTAS. | PZA | 270
IE-BT-13 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE KIT DE TERMINAL, MANGA Y TORNILLO ELASTOTECNIA CON PROTOCOLOS PARA CAL 4 INCLUYE CONEXIONES, HERRAMIENTAS. | PZA | 40
IE-BT-14 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE KIT DE TERMINAL, MANGA Y TORNILLO ELASTOTECNIA CON PROTOCOLOS PARA CAL 1/0 INCLUYE CONEXIONES, HERRAMIENTAS. | PZA | 20
IE-BT-15 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE KIT DE TERMINAL, MANGA Y TORNILLO ELASTOTECNIA CON PROTOCOLOS PARA CAL 3/0 INCLUYE CONEXIONES, HERRAMIENTAS. | PZA | 46
IE-BT-15B | SUMINISTRO Y COLOCACION DE KIT DE TERMINAL, MANGA Y TORNILLO ELASTOTECNIA CON PROTOCOLOS PARA CAL 350 INCLUYE CONEXIONES, HERRAMIENTAS. | PZA | 130
IE-BT-16 | DEMOLICION DE BANQUETA CONCRETO DE 0.10 MTS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION. | M3 | 66
IE-BT-17 | REPOSICION DE CONCRETO CON UNA RESISTENCIA DE 150 KG/CM2 | M3 | 66
IE-BT-18 | DEMOLICION DE ASFALTO 40 CM DE ANCHO POR 0.10MTS DE ESPESOR EN ARROYO VEHICULAR, INCLUYE: RETIRO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION. | M3 | 6
IE-BT-19 | CORTE DE ASFALTO CON CORTADORA DE DISCO. | ML | 90
IE-BT-20 | EXCAVACION DE TERRENO TIPO B CON MEDIOS MECANICOS 60 DE ANCHO X 60 DE PROFUNDIDAD INCLUYE: RELLENO CON MATERIAL DE PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO A CADA 15 CMS. | M3 | 300
IE-BT-21 | EXCAVACION DE TERRENO TIPO B CON MEDIOS MANUALES 60 CM DE ANCHO POR 60 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: RELLENO CON MATERIAL DE PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO A CADA 15 CMS. | M3 | 70
IE-BT-22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PAD ANILLADO DE 3" | ML | 1000
IE-BT-23 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE CUADRUPLEX ALUMINIPO XLP 600V AL. CAL.3/0, 3-3/0, 1-1/0 CON PROTOCOLOS INCLUYE TENDIDO, CONEXIONES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | ML | 470
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
IE-BT-24 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE CUADRUPLEX ALUMINIPO XLP 600V AL. CAL.350, 3-350, 1-4/0 CON PROTOCOLOS INCLUYE TENDIDO, CONEXIONES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | ML | 610
IE-BT-25 | CORTE DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR | ML | 2202
ACOMETIDAS
IE-AC-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PAD LISO DE 2" DE DIAMETRO | ML | 850
IE-AC-02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PAD LISO DE 1 1/4" DE DIAMETRO | ML | 6650
IE-AC-03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE CUADRUPLEX XLP 600V AL. CAL.4, 3-4, 1-6 CON PROTOCOLOS INCLUYE TENDIDO, CONEXIONES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | ML | 600
IE-AC-04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE TRIPLEX XLP 600V AL. CAL.6 2-6, 1-6 CON PROTOCOLOS, INCLUYE: TENDIDO, CONEXIONES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | ML | 2034
IE-AC-05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DUPLEX XLP 600V AL. CAL.6 2-6 CON PROTOCOLOS INCLUYE TENDIDO, CONEXIONES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | ML | 4500
IE-AC-06 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL 6 INCLUYE TENDIDO, CONEXIONES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | ML | 903
IE-AC-07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COPPERWELD DE 1M X 1/2" | PZA | 349
IE-AC-08 | SUMINISTRO E INSTALACION CONECTOR REFORZADO PARA VARILLA COPPERWELD | PZA | 349
IE-AC-09 | SUMINISTRO E INSTALACION NICHO PARA ALOJAR MEDIDOR TRIFASICO CON RANURADO EN MURO DE 40X50X25 CMS DE ANCHO ALTO Y FONDO, INCLUYE TAPA DE LAMINA CON MARCO, CONTRAMARCO ANCLADO AL MURO CON CEMENTO, BISAGRA TIPO BARRIL, JALADERA PARA ABRIR, CERRAR, PINTURA COLOR DE LA FACHADA, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 100
IE-AC-10 | SUMINISTRO E INSTALACION NICHO PARA ALOJAR MEDIDOR TRIFASICO CON RANURADO EN MURO DE 30X30X25 CMS DE ANCHO ALTO Y FONDO, INCLUYE TAPA DE LAMINA CON MARCO, CONTRAMARCO ANCLADO AL MURO CON CEMENTO, BISAGRA TIPO BARRIL, JALADERA PARA ABRIR, CERRAR, PINTURA COLOR DE LA FACHADA, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 40
IE-AC-11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PVC DE 2" INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 44
IE-AC-12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PVC DE 1 1/4" INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 150
IE-AC-13 | RANURA EN MURO DE 10 POR 10 CMS 2 MTS DE ALTURA, RESANE Y PINTURA IGUAL AL COLOR DE FACHADA INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 145
IE-AC-14 | SUMNISTRO E INSTALACION DE BASE PARA WATTORIMETRO MONOFÁSICA 4 TERMINALES MCA IUSA | PZA | 140
IE-AC-15 | SUMNISTRO E INSTALACION DE QUINTA TERMINAL PARA BASE MONOFÁSICA | PZA | 100
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
IE-AC-16 | SUMNISTRO E INSTALACION DE BASE PARA WATTORIMETRO 3F 4H, 7 MORDAZAS 100 AMP | PZA | 25
IE-AC-17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL 4 | KGS | 15
IE-AC-18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERCONEXION DE BASE SOCKET A INTERRUPTOR O CENTRO DE CARGA, CON UNA DISTANCIA MAXIMA DE 2 MTS INCLUYE CABLE THW CAL 8, TUBO POLIDUCTO DE 3/4 Y CONEXIONES EN BASE SOCKET 4-100 Y TORNILLOS DE INTERRUPTOR. | PZA | 90
IE-AC-19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERCONEXION DE BASE SOCKET A INTERRUPTOR O CENTRO DE CARGA, CON UNA DISTANCIA MAXIMA DE 2 MTS INCLUYE CABLE THW CAL 8, TUBO POLIDUCTO DE 3/4 Y CONEXIONES EN BASE SOCKET 5-100 Y TORNILLOS DE INTERRUPTOR. | PZA | 30
IE-AC-20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERCONEXION DE BASE SOCKET A INTERRUPTOR O CENTRO DE CARGA, CON UNA DISTANCIA MAXIMA DE 2 MTS INCLUYE CABLE THW CAL 8, TUBO POLIDUCTO DE 3/4 Y CONEXIONES EN BASE SOCKET 7-100 Y TORNILLOS DE INTERRUPTOR. | PZA | 55
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L :
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## RESUMEN
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. |  |  | FECHA DE INICIO: |  | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
OBRA: CONVERSION DE CABLEADO AEREO A SUBTERRANEO EN EL SECTOR CENTRO DE LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO, DGO.
|  |  | FECHA DE TERMINO: |  | FIRMA
LOCALIDAD: GOMEZ PALACIO MUNICIPIO: GOMEZ PALACIO, DGO.
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | PRECIO CON NUMERO | PRECIO CON LETRA
RESUMEN
CABLEADO SUBTERRANEO EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.
MEDIA TENSION TRONCAL
LINEA DE MEDIA TENSION
SUBESTACIONES CFE
ACOMETIDAS A TRANSFORMADORES PARTICULARES
TRANSFORMADORES
BAJA TENSION
ACOMETIDAS
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L :
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL