## CATALOGO
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. |  |  | FECHA DE INICIO: |  | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE VASCOGIL, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO.
|  |  | FECHA DE TERMINO: |  | FIRMA
LOCALIDAD: VASCOGIL MUNICIPIO: SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO.
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | PRECIO CON NUMERO | PRECIO CON LETRA
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE VASCOGIL
PLATAFORMA CON TALUD Y ZAMPEADO
MUR-001 | EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN MAT.TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 M. DE PROF. SECCION OBLIGADA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, CONSIDERANDO UNA HOLGURA MÁXIMA DE 15 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO, Y 5 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA, LA CUAL SE VERIFICARÁ EN LA OBRA. | M3 | 10.23
MUR-007 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC DE 75 MM SANITARIO NORMA REFORZADO PARA DREN DE MURO, INCLUYE: SUJECIÓN, AMARRES, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | ML | 6
MUR-010 | RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LIMPIEZA FUERA DE LA OBRA, HASTA 5 KM INCLUYE; CARGA MANUAL Y DESCARGA CON CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 | M3 | 80.23
MUR-011 | NIVELACIÓN Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS AL 90 % A LA PRUEBA PROCTOR, VOLUMEN COMPACTADO, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO. | M3 | 275.5
MUR-012 | TERRAPLÉN COMPACTADO AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR MODIFICADA, UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO CALIDAD SUB BASE, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 1 1/2” A FINOS, CONTENIDO DE FINOS A LA MALLA 200 VRS ESTARNDARD DE 80% COMO MÍNIMO, INCLUYE HUMECTACIÓN DEL MATERIAL, ACARREOS, FLETES, COMPACTACIÓN, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 310.23
MUR-013 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE DE LA REGION COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR AL 90% PROCTOR MODIFICADA. | M3 | 393.87
MUR-014 | PROTECCIÓN A TALUD A BASE DE PIEDRA DE LA REGIÓN ASENTADA CON CEMENTO COMERCIAL ARENA PROP. 1:5, , RELLENO DE HUECOS CON LA MISMA MEZCLA, TRABAJO TERMINADO, PIEDRA VISIBLE EN CARA SUPERIOR, PIEDRA DE HASTA 5” DE ALTURA, ANCHO Y LARGO VARIABLE ESCOGIDA EN BANCO, INC: ACARREOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M2 | 246
MUR-015 | MURO DE PIEDRA BASE DE PIEDRA DE LA REGIÓN 25 CM DE ESPESOR ASENTADA CON CEMENTO COMERCIAL ARENA PROP. 1:5, , RELLENO DE HUECOS CON LA MISMA MEZCLA, TRABAJO TERMINADO, PIEDRA VISIBLE EN CARA SUPERIOR, PIEDRA DE HASTA 5” DE ALTURA, ANCHO Y LARGO VARIABLE ESCOGIDA EN BANCO, INC: ACARREOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M2 | 41
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
COSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD
PREELIMINARES
PRE-01 | TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL PLANO, ESTABLECIENDO NIVELES Y EJES DE REFERENCIA. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 179.39
PRE-03 | EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN MAT.TIPO "C" DE 0.00 A 2.00 M. DE PROF. SECCION OBLIGADA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, CONSIDERANDO UNA HOLGURA MÁXIMA DE 15 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO, Y 5 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA, LA CUAL SE VERIFICARÁ EN LA OBRA. | M3 | 128.57
PRE-04 | RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES FUERA DE LA OBRA, HASTA 5 KM INCLUYE: CARGA MANUAL Y DESCARGA CON CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 | M3 | 84.28
PRE-05 | RELLENO COMPACTADO A MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR AL 90% PROCTOR MODIFICADA. INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 44.29
CIMENTACION
CIM-01 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 8 CM. DE ESPESOR T.M.A. 1 1/2" | M2 | 179.39
CIM-0A | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #2 F'y=4200 KG/CM2, INCL.: SUM.,HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS Y TRASLAPES. | KG | 269.63
CIM-0B | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL.: SUM.,HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS Y TRASLAPES. | KG | 2828.1
CIM-02 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #4 F'y=4200 KG/CM2, INCL.: SUM.,HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS Y TRASLAPES. | KG | 453.2
CIM-03 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #5 F'y=4200 KG/CM2, INCL.: SUM.,HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS Y TRASLAPES. | KG | 52
CIM-04 | CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a ACABADO COMUN, INCLUYE HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO | M2 | 35.73
CIM-0C | CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN CIMENTACION, CEMENTO NORMAL, IMPERMEABILIZACION INTEGRAL, T.M.A. 3/4" ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA INCLUYE, COLADO, VIBRADO, CURADO, REVENIMIENTO DE 8 A 12 CM. Y PRUEBAS DE LABORATORIO CON 2 CILINDROS DE ENSAYE POR CADA ETAPA DE COLADO. | M3 | 30.06
CIM-0D | ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACION DE 14x14 CM, CONCRETO F'c=150 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2", ARMADA C/4 VAR. #3 R.N. Y ESTRIBOS #2 @ 20 CM. | ML | 7.52
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
TECHUMBRE
TE-01 | SUMINISTRO, COLOCACION, HABILITACION Y NIVELACION DE PLACA BASE EN ENRRASE DE 200X200X9.5mm 3/8" (ASTM A36) ESPESOR, CON 4 BARRENOS DE 15.87mm (5/8"), INCLUYE: FILETE DE SOLDADURA, EQUIPO NECESARIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 28
TE-02 | SUMINISTRO, COLOCACION, HABILITACION Y NIVELACION DE PLACA BASE EN ENRRASE DE 250X250X19.05mm (ASTM A36) ESPESOR, CON 4 BARRENOS DE 15.87mm (5/8"), INCLUYE: FILETE DE SOLDADURA, EQUIPO NECESARIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
TE-03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS DE Fo. REDONDO DE 1/2" DE LONGITUD VARIABLE, INCLUYE: NIVELACION, PLOMEO, SOLDADURA, JUEGO DE TORNILLERIA, EQUIPO NECESARIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | KG | 72.17
TE-04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GROUNT MORTERO ESTABILIZADOR, INC. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, ACARREOS DE MATERIALES EN CARRETILLA HASTA 200 MTS. DE DISTANCIA. | M3 | 0.03
TE-05 | SUMINISTRO, MONTAJE Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PERFILES ESTRUCTURALES A BASE DE LARGUEROS, FLAMBEES, INCLUYE: TORNILLERÍA, SOLDADURA E-70 Y E-60 DESDE 1/8" A 3/4", APLICACIÓN DE FONDO ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 ALQUIDALICA, PRUEBAS DE LÍQUIDOS PENETRANTES, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MERMAS, MANIOBRAS, FLETES, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. TRABAJO TERMINADO, ACARREOS DE MATERIALES NECESARIOS. | KG | 1581.04
TE-06 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TECHUMBRE A BASE DE PANEL FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 26 CON NÚCLEO DE PLACA DE POLIESTILENO DE E=2 1/2 ", PANEL TERNIUM MULTYTECHO BLANCO, LADO VISIBLE LISO, SUJETA EN BASE A LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, SEGÚN MUESTRA APROBADA, MANIOBRA HASTA 5 M DE ALTURA, INCLUYE: FLETE A OBRA, MANIOBRAS REQUERIDAS, ALMACENAJE, HABILITADO, PREPARACIÓN PARA LAS SUJECIONES Y/O FIJACIONES, MATERIALES NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, ACARREOS AL PIE DE OBRA, MANIOBRAS, ELEVACIONES, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, MONTAJE, AJUSTES, REMATES, NIVELACIÓN, ACABADO O SELLADO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 219.24
TE-07 | CABALLETE DENTADO A BASE DE LAMINA PINTRO CAL 24, SECCIÓN 31 CM, SUJETA EN BASE A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, SEGÚN MUESTRA APROBADA, HASTA UNA ALTURA DE 5M, INCLUYE: FLETE A OBRA, MANIOBRAS REQUERIDAS, HABILITADO, PREPARACIÓN PARA LAS SUJECIONES Y/O FIJACIONES, MATERIALES NECESARIOS PARA SU FIJACIÓ, AJUSTES, REMATES, NIVELACIÓN, ACABADO O SELLADO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 21.23
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
TE-08 | REMATE DE TECHUMBRE Y/O FALDON A BASE DE LAMINA PINTRO CAL 24, SECCIÓN 30 CM, SUJETA EN BASE A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, SEGÚN MUESTRA APROBADA, HASTA UNA ALTURA DE 5M, INCLUYE: FLETE A OBRA, MANIOBRAS REQUERIDAS, HABILITADO, PREPARACIÓN PARA LAS SUJECIONES Y/O FIJACIONES, MATERIALES NECESARIOS PARA SU FIJACIÓ, AJUSTES, REMATES, NIVELACIÓN, ACABADO O SELLADO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 21.46
TE-0A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL. N° 20 CON 86 CM. DE DESARROLLO, INCLUYE: FIJACION, DOBLECES, TORNILLOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 25.88
TE-10 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO PVC DE 3” DE DIÁMETRO, FIJADA A MURO, INCLUYE: HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | ML | 9
TE-0B | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA LIGERA, (AREA DE FALDON) INCLUYE FABRICACION, TRAZO, TRANSPORTE, ENDEREZADO, CONEXIONES, SOLDADURAS ESTRUCTURAL AWS, IZAJE A CUALQUIER NIVEL, DOS MANOS DE PRIMER ANTICORROSIVO , PINTURA ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FABRICACION Y MONTAJE. P.U.O.T | KG | 750.3
TE-0C | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALDÓN DE PLAKAS DE YESO SINTÉTICO NO COMBUSTIBLE PARA RESISTIR LA HUMEDAD, EL CRECIMIENTO DE HONGOS Y ALGAS, RECUBIERTAS CON UNA MEMBRANA DE FIBRA DE VIDRIO REFORZADO, AMBAS CARAS, INC. TORNILLOS, BASECOAT, CINTA PARA JUNTAS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M2 | 35.29
MUROS CADENAS, CASTILLOS Y COLUMNA
ES.01.01 | CIMBRA EN COLUMNAS, COMUN CON MADERA DE PINO # 3 INCLUYE HABILITADO CIMBRADO, ARMADO Y DESCIMBRADO. | M2 | 19.14
ES.01.0A | ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS CON VARILLA # 2 F'y=4200 KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS, SILLETAS Y TRASLAPES. | KG | 479.96
ES.01.02 | ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS CON VARILLA # 3 F'y=4200 KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS, SILLETAS Y TRASLAPES. | KG | 620.4
ES.01.06 | CONCRETO F'C=250 KG/CM2, EN COLUMNAS DE 1er, NIVEL, CEMENTO NORMAL T.M.A. 3/4", ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y RIEGO CON AGUA DURANTE 7 DÍAS | M3 | 4.22
ES.01.0B | CADENA Y/O CASTILLO DE CONCRETO DE 14x14 CM. CON F'C=150 KG/CM2 ARMADO C/4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 20 CM. T.M.A. 3/4" INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 62.82
MCC-02 | CADENA Y/O CASTILLO DE CONCRETO DE 14x20 CM. CON F'C=150 KG/CM2 ARMADO C/4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 20 CM. T.M.A. 3/4" INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 210.5
MCC-03 | MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7x14x28 CM., 14 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4 | M2 | 345.21
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
PISOS
PI-01 | SUMINISTRO HABILITADO Y ARMADO DE MALLA DE ACERO 66-10-10 EN PISOS. | M2 | 139.84
PI-02 | FIRME DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR T.M.A. 3/4" | M2 | 139.84
PI-0A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO COLECCION HOGARE MODELO: SARI ACABADO: MARMOL MATE COLOR: BLANCO FORMATO: 55.5X55.5 cm . INCLUYE: COLOCADO CON ADHESIVO, EMBOQUILLADO Y LIMPIEZA | M2 | 139.84
PI-0B | ZOCLO DE PISO 7 CM COLECCION HOGARE MODELO: SARI ACABADO: MARMOL MATE COLOR: BLANC, ASENTADO CON BLANCO ANTIDESLIZANTE, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 239.28
PI-07 | BANQUETA DE CONCRETO DE F'c=150 CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO CON BROCHA DE PELO SUAVE, JUNTAS FRÍAS T.M.A. 1 1/2' | M2 | 67.96
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
HIS-01 | SALIDA PARA MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRÁULICO CLASE 16 DE POLIPROPILENO RANDOM PP-R Y TUBO SANITARIO DE P.V.C. CON CAMPANA ANGER Y LISO INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL GENERAL Y PRUEBA DE PRESIÓN. | SAL | 3
HIS-02 | SALIDA PARA LAVABO O VERTEDERO CON TUBO HIDRÁULICO CLASE 16 DE POLIPROPILENO RANDOM PP-R Y SANITARIO DE P.V.C. | SAL | 7
HIS-03 | SALIDA PARA COLADERA CON TUBO SANITARIO DE P.V.C. | SAL | 3
HIS-04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA HELVEX N° 24 PARA PISOS INCLUYE: MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 3
HIS-05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. TAZA-TANQUE, DESCARGA DE 4.8 LPD., WC DRAKAR HELVEX, INCLUYE, PIJAS, CUELLO DE CERA, ACCESORIOS, ASIENTO Y TAPA DE P.V.C. Y PRUEBAS. | PZA | 3
HIS-08 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA CON GRIFO DE ACERO INOXIDABLE , MARCA TEKA, MOD TKE 730.510 1C 1E D, GRIFO MARCA TEKA MOD AMERICA MK 8 LSI. INCLUYE: VALVULA, CANASTA DE ACERO INOXIDABLE, CESPOL DE ACERO INOXIDABLE, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
HIS-10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE CERÁMICA CON PEDESTAL COLOR BLANCO, MODELO MANANTIAL, INCLUYE TUBOS FLEXIBLES, CONTRAREJILLA Y CESPOL CROMADOS Y PRUEBAS | PZA | 5
HIS-11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE LAVABO PRIMMA, MARCA HELVEX, MODELO MI02-S/C-1.9, INCLUYE: MATERIALES MISCELANEOS, HERRAMIENTA, FIJACION, NIVELACION, COLOCACION Y MANO DE OBRA | PZA | 5
HIS-12 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO KIMBERLY- CLARK PROFESSIONAL, DESPACHADOR HIGIÉNICO JR. MARLI, 92715, FIJADA A MURO SEGÚN PROYECTO | PZA | 5
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
HIS-13 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO, ELECTRÓNICO CON BATERÍA MARCA HELVEX MODELO MB-1100, INCLUYE: MATERIAL DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 3
HIS-14 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS DE 1100 LTS PARA COLOCARSE EN BASE EN AZOTEA INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 1
HIS-15 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TUBO HIDRÁULICA CLASE 16 DE POLIPROPILENO RANDOM PP-R, DE 19MM (3/4"-25MM) DE DIÁMETRO 19 MM INTERIOR, INCLUYE FIJACIÓN, EXCAVACION, ENCOFRADO, CONEXIÓN CON LÍNEA, CODOS, TEES, PASOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | ML | 25
HIS-16 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TUBO HIDRÁULICA CLASE 16 DE POLIPROPILENO RANDOM PP-R, DE 32MM (1 1/4"-40MM) DE DIÁMETRO 32 MM INTERIOR, INCLUYE FIJACIÓN, EXCAVACION, ENCOFRADO, CONEXIÓN CON LÍNEA, CODOS, TEES, PASOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | ML | 10
HIS-17 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TUBO HIDRÁULICA CLASE 16 DE POLIPROPILENO RANDOM PP-R, DE 25MM (1 "-32MM) DE DIÁMETRO 25 MM INTERIOR, INCLUYE FIJACIÓN, EXCAVACION, ENCOFRADO, CONEXIÓN CON LÍNEA, CODOS, TEES, PASOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | ML | 65
HIS-18 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPÓN REGISTRO 4", EN LÍNEA SANITARIA Y SALIDA DE TAPÓN REGISTRO INCLUYE TAPA BRONCE CONECTOR CON ROSCA INTERIOR, CONEXIÓN A LÍNEA SANITARIA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | PZA | 2
AZOTEA
AZ-06 | CADENA Y/O CASTILLO DE CONCRETO DE 14X14 CM. CON F'C=150 KG/CM2 ARMADO C/4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 20 CM. T.M.A. 3/4" INCLUYE CIMBRA COMÚN | ML | 22.5
AZ-08 | CHAFLAN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 15X15 CM. | ML | 6.5
AZ-09 | MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28 CM., 14 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4 | M2 | 6.55
ACABADOS
ACA-02 | APLANADO DE YESO EN MURO A PLOMO Y NIVEL MORTERO YESO-AGUA CON ESPESOR PROMEDIO 1.5 CM. | M2 | 285
ACA-03 | APLANADO FINO EN MUROS Y PLAFONES CON MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4 CON ESPESOR PROM. DE 2 CM.. A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA Y FLOTEADO CON ESPONJA APLICANDO VOLTEADOR EN REMATES, INCLUYE FILETES | M2 | 182.2
ACA-04 | REPELLADO A PLOMO Y REGLA CON MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:6 CON ESPESOR PROM. DE 2 CM. | M2 | 14
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ACA-0A | RECUBRIMIENTO EN MUROS CON AZULEJO CAIRO MODELO: MARMOL BRILLANTE ACABADO: BLANCO FORMATO: 25X35 cm INCLUYE: COLOCADO CON ADHESIVO, EMBOQUILLADO Y LIMPIEZA. DE PISO A TECHO. ASENTADO CON ADHESIVO INTERCERAMIC. | M2 | 14
ACA-06 | PINTURA VINIL-ACRILICA INTERIOR-EXTERIOR BEREL, EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA DE CEMENTO, TRABAJO TERMINADO, 7 AÑOS DE GARANTIA. | M2 | 182.2
ACA-07 | PINTURA VINIL-ACRILICA INTERIOR-EXTERIOR, BEREL, EN MUROS Y PLAFONES DE YESO, TRABAJO TERMINADO. 7 AÑOS DE GARANTIA. | M2 | 285
CANCELERIA Y CARPINTERIA
CAH-01 | VENTANA TIPO 1, A BASE DE 4 MODULOS, 3 FIJOS Y 1 ABATIBLE, DE 2.20 X 1.80 M, VIDRIO DE 6 MM CLARO Y CANCELERIA DE ALUMINIO DE 2" COLOR BLANCO, INCLUYE: MOSQUITERO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, JALADERAS CON CHAPA INTERIOR O GATILLO MANIJAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2
CAH-02 | VENTANA TIPO 2, A BASE DE 1 MODULO ABATIBLE, DE 0.60 X 0.45 M, VIDRIO DE 6 MM CLARO Y CANCELERIA DE ALUMINIO DE 2" COLOR BLANCO, INCLUYE: MOSQUITERO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, JALADERAS CON CHAPA INTERIOR O GATILLO MANIJAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 6
CAH-03 | VENTANA TIPO 3, A BASE DE 2 MODULOS, 1 FIJO Y 1 CORREDIZO, DE 1.60 X 0.55 M, VIDRIO DE 6 MM CLARO Y CANCELERIA DE ALUMINIO DE 2" COLOR BLANCO, INCLUYE: MOSQUITERO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, JALADERAS CON CHAPA INTERIOR O GATILLO MANIJAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3
CAH-04 | VENTANA TIPO 4, A BASE DE 4 MODULOS, 3 FIJOS Y 1 ABATIBLE, DE 2.20 X 0.60 M, VIDRIO DE 6 MM CLARO Y CANCELERIA DE ALUMINIO DE 2" COLOR BLANCO, INCLUYE: MOSQUITERO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, JALADERAS CON CHAPA INTERIOR O GATILLO MANIJAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2
CAH-05 | VENTANA TIPO 5, 1 FIJO Y 1 CORREDIZO DE 1.20 X 1.10 M, VIDRIO DE 6 MM CLARO Y CANCELERIA DE ALUMINIO DE 2" COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, JALADERAS, MANIJAS, PELICULA ACABADO COLOR ESMERILADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
CAH-08 | PUERTA TIPO 1, ABATIBLE DE CRISTAL DE 2.20 X 2.00 MTS, VIDRIO DE 6 MM CLARO Y CANCELERIA DE ALUMINIO DE 2" COLOR BLANCO, INCLUYE: BISAGRAS HIDRAULICAS, PELICULA ESMERILIADA SEGUN DISEÑO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, JALADERAS CON CHAPA INTERIOR O GATILLO MANIJAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CAH-09 | PUERTA TIPO 2, ABATIBLE DE CRISTAL DE 2.20 X 1.00 MTS, VIDRIO DE 6 MM CLARO Y CANCELERIA DE ALUMINIO DE 2" COLOR BLANCO, INCLUYE: PELICULA ESMERILIADA SEGUN DISEÑO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, JALADERAS CON CHAPA INTERIOR O GATILLO MANIJAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
CAH-10 | PUERTA TIPO 3, ABATIBLE DE TAMBOR DE 2.20 X 1.00 MTS, FABRICADA CON MARCO BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1 1/2" X 1 1/2", CON TRIPLAY DE PINO DE 6MM CLASE AB (SLICER), INCLUYE: CONTRAMARCO DE MADERA DE 1" X 6" CON REFUERZO CENTRAL FIJADAS CON BISAGRAS DE ACERO COLOR ALUMINIO DE 3" Y CHAMBRANAS, ACABADO EN PLASTICO LAMINADO MARCA FORMAICA MODELO K1019 MATE 58 COLOR AZUL MARCA SAYERLACK. CERRADURA DE PERILLA CILINDRICA PARA PUERTAS DE INTERCOMUNICACIÓN MCA. PHILLIPS O SIMILAR EN CALIDAD. | PZA | 8
CAH-11 | PUERTA TIPO 4, METALICA TIPO LOUVER DE 2.20 X 1.00, A BASE DE PERFIL TIPO PTR DE 2"X2" CAL 11, BISAGRA DE 4 1/2" X 4 1/2", REJILLA DE LAMINA NEGRA TIPO LOUVER DE 1" CALIBRE 18 INCLUYE: CHAPA DE SEGURIDAD, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ALQUIDALICA, HERRAJES NECESARIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
CAH-12 | PUERTA TIPO 5, ABATIBLE DE CRISTAL DE 2.20 X 1.85 MTS, VIDRIO DE 6 MM CLARO Y CANCELERIA DE ALUMINIO DE 2" COLOR BLANCO, INCLUYE: : BISAGRAS HIDRAULICAS, PELICULA ESMERILIADA SEGUN DISEÑO,MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, JALADERAS CON CHAPA INTERIOR O GATILLO MANIJAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
INSTALACION ELECTRICA
ACOMETIDA ELECTRICA, ALIMENTADORES Y TABLEROS
ELECT 1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA METALICA GALVANIZADA PT-250, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACION EN POSTE. | PZA | 3
ELECT 2 | SUMININSTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO ACSR CAL 1/O | KG | 20
ELECT 3 | SUMINISTRO E INSTALACION ALAMBRE DE AUMINIO SUAVE CAL 4 | KG | 1
ELECT 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO UL | PZA | 2
ELECT 5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO UC | PZA | 1
ELECT 6 | SUMNISTRO E INSTALACION DE CONECTOR TIPO ESTRIBO | PZA | 6
ELECT 7 | SUMNISTRO E INSTALACION DE CONECTOR TIPO PERICO | PZA | 6
ELECT 8 | SUMNINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL 4 | KG | 7
ELECT 9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR TIPO PD 34KV | PZA | 6
ELECT 10 | SUMINISTRO Y COLOLOCACION DE APARTARRAYO TIPO RISER POLE 30KV INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 3
ELECT 11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACICUITO FUSIBLE 34KV INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 6
ELECT 12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LISTON FUSIBLE DE 3 AMPERES | PZA | 6
ELECT 13 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12-750 INCLUYE CEPA NIVELACION, PLOMEADO MANIOBRAS CON GRUA HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | PZA | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ELECT 14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMENTIDA TRIFASICA, INCLUYE BASE SOKET SQUARE D MS1007J, TUBO P.G. 1 1/2" GALVANZADA, MUFA, VARILLA DE TIERRA COPPER WELD 3M X 5/8" Y CONECTOR REFORZADO | PZA | 1
ELECT 15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE TWH CAL 2 | ML | 30
ELECT 16 | SUMININSTRO E INSTALACION DE TABLERO SQUARE D MOD, NQ184L100F | PZA | 2
ELECT 18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC PESADO 1 1/4" DE DIAMETRO | ML | 30
ELECT 19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC PESADO 1 1/4 " DE DIAMETRO | PZA | 3
ELECT 20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 60X60CM CON TAPA DE CONCRETO | PZA | 2
ELECT 21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SQUARE D DE 3 POLOS 100AMP | PZA | 1
ELECT 22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SQUARE D DE 3 POLOS 20AMP | PZA | 2
ELECT 23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SQUARE D DE 3 POLOS 40AMP | PZA | 2
ELECT 24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SQUARE D DE 1 POLO 15AMP | PZA | 8
ELECT 25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SQUARE D DE 1 POLO 20AMP | PZA | 3
ELECT 26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SQUARE D DE 2 POLOS 15AMP | PZA | 5
ELECT 27 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SQUARE D DE 2 POLOS 20AMP | PZA | 2
ELECT 28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW CAL 6 | ML | 300
ELECT 29 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 8 | ML | 90
ELECT 30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE DE 30KVA VOLTAJE 34500/220-127VOLTS TRIFASICO CONEXION DELTA- ESTRELLA CON CAMBIADOR DE DERIVACIONES DE 2.5 C/U DEL VOLTAJE NOMINAL PROLEC, GENERAL ELECTRIC, CONTINENTAL O SIMILAR INCLUYE CONEXIONES PUESTA EN SERVICIO, MONTAJE, TRASLADOS, MANIOBRAS CON GRUA HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
ELECT 31 | SIUMNISTRO E INSTALACION DE SOPORTE CV1 | PZA | 2
ELECT 32 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO MAQUINA 3/4" X 2 1/2" | PZA | 2
ELECT 33 | SUMMNISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 3U | PZA | 2
ELECT 34 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA 2PC | PZA | 10
ELECT 35 | EXCAVACION DE TERRENO TIPO B P0R MEDIOS MECANICO 40 X60 CM | M3 | 17
ELECT 36 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION | M3 | 17
ELECT 37 | PAGO A CFE POR CONCEPTO DE CONEXIÓN DE PUENTES PRIMARIOS | LOTE | 1
ELECT 38 | PAGO A CFE POR CONCEPTO DE MEDIDOR Y TRAMITES | LOTE | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ALUMBRADO INTERIOR
IE-007A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA SUSPENDIDA EN ESTRUCTURA METÁLICA, PARA LUMINARIA, QUE INCLUYE: TUBO CONDUIT P.D GALVANIZADA , CODOS, REGISTROS, TAPAS, CONECTORES, COPLES, ABRAZADERAS, CABLE THW CAL 12 AWG, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 12 AWG, MCA CONDUMEX O VIAKON, APAGADOR BAJADO POR MURO, CAJA CHALUPA, CINTA DE AISLAR, CONEXIÓN, PRUEBAS, SE RESPETARA CODIGO DE COLORES, ATERRIZADO CAJAS REGISTRO Y GABINETES, MATERIAL NECESARIO PARA INSTALACIÓN DE LA SALIDA. | PZA | 26
IE-008A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO SOBREPONER LED 60W, 127 VOLTS, DOMUS III, NO. DE CAT. PAN-LED/60/40/S, MCA TECNOLITE, INCLUYE: CINTA DE AISLAR, SOPORTERIA Y LAMPARA LED INTEGRADO. | PZA | 14
IE-009A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO SOBREPONER LED 18W, 127 VOLTS, ALGEDI III NO. DE CAT. 18PTLLEDC65MVB, MCA TECNOLITE, INCLUYE: CINTA DE AISLAR, SOPORTERIA Y LED INTEGRADO. | PZA | 5
IE-010 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE CON ACRILICO, DE 2 X 32 WATTS, PARA SOBREPONER, 120 VOLTS, No. DE CAT. DM 2 32 AR 120, MCA LITHONIA LIGHTING, INCLUYE: CINTA DE AISLAR, SOPORTERIA CON CADENA Y 2 LAMPARAS FLUORESCENTES. | PZA | 3
IE-009 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMERGENCIA, 120 VOLTS, No. DE CAT ELM2, EN SISTEMA DE EMERGENCIA, MCA LITHONIA. | PZA | 3
CONTACTOS
IE-011 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA EMPOTRADA EN MURO, PARA CONTACTO MONOFASICO NORMAL, QUE INCLUYE: TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO, CODOS, REGISTROS, TAPAS, CONECTORES, COPLES, ABRAZADERAS, CABLE THW CAL 10 AWG, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 12 AWG, MCA CONDUMEX, CINTA DE AISLAR, CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO COLOR BLANCO, 127 VOLTS, 15 AMPERE, No. DE CAT AM5115DS, Y TAPA DEL MISMO COLOR, LINEA MATIX MCA BTICINO, CONEXIÓN, PRUEBAS, Y MATERIAL NECESARIO PARA INSTALACION DE LA SALIDA. | PZA | 14
IE-011A | SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO EN CAJA DE LAMINA 2" x 4" CON TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO, ACCESORIOS DE CONEXION, COPLES, CODOS, CONECTORES, SOPORTERIA, INCLUYE: CONTACTO MONOFASICO DUPLEX 15 AMPS , 127V , POLARIZADO-ATERRIZADO CIRCUITO POR FALLA A TIERRA ICFT , PLACA QUINZIÑO MX BITICINO CABLEADO SEGÚN PROYECTO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, SE RESPETARÁ CODIGO DE COLORES PARA IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS Y FASES. | SAL | 7
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ALUMBRADO EXTERIOR
IE-013 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIAS DE ALUMBRADO EXTERIOR, QUE INCLUYE: TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 3/4", CODOS, REGISTROS, TAPAS, CONECTORES, COPLES, ABRAZADERAS, 2 CABLES THW CAL 12 AWG, 1 CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 12 AWG, MCA CONDUMEX, CINTA DE AISLAR, CONEXIÓN, PRUEBAS, Y MATERIAL NECESARIO PARA INSTALACION DE LA SALIDA. | PZA | 4
IE-014 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA TABLERO DE CONTROL PARA LUMINARIAS DE ALUMBRADO EXTERIOR, QUE INCLUYE: TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 3/4", CODOS, REGISTROS, TAPAS, CONECTORES, COPLES, ABRAZADERAS, 2 CABLES THW CAL 12 AWG, 1 CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 12 AWG, MCA CONDUMEX, CINTA DE AISLAR, CONEXIÓN, PRUEBAS, Y MATERIAL NECESARIO PARA INSTALACION DEL ALIMENTADOR. CON UN DESARROLLO APROXIMADO DE 10.00 MTS. | PQTE | 1
IE-015A | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA WALLPACK, MONTAJE DE SOBREPONER EN MURO, 100 WATTS, WP100WBB 100-305 V TECNOLED. | PZA | 4
IE-016 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE ALCO CON CONTROL CON FOTOCELDA PARA LUMINARIAS DE ALUMBRADO EXTERIOR, A BASE DE FOTOCELDA CON BASE, 127 VOLTS, CONTACTOR SIEMENS CON CAPACIDAD DE 25 AMPERE, 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE RIEL DE 1 X 15 AMPERE, INCLUYE: INSTALACION, CONEXIÓN Y PRUEBAS. | PZA | 1
IE-017 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO LINEA QO DE 1 X 15 AMPERE, No. DE CAT. QO115, MCA SQUARE-D. | PZA | 1
AIRE ACONDICIONADO
AIRE-01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA CONDENSADORA DE 1 TON, CONFORMADO DE ANGULO DE 1 1/2" X 1 1/2"X3/16", INCLUYE FIJACION HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | PZA | 3
AIRE-02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA CONDENSADORA DE 3 TON, CONFORMADO DE ANGULO DE 1 1/2" X 1 1/2"X3/16" INCLUYE FIJACION HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | PZA | 1
AIRE-03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO MINISPLIT COMPLETO MARCA CARRIER LINEA XP INVERTER SERIE A CON UNA EFICIENCIA DE 19 BTU/hW Y CAPACIDAD DE 3 TONELADAS DE REFRIGERACION 36000 (BTU) MODELO 53CIQ363A, CON KIT DE INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE PARA ALTA Y BAJA PRESION PARA INSTALACION DE HASTA 10 ML EN VERTICALES Y HORIZONTALES, EXTERIOR E INTERIOR, CABLEADO DE CONTROL CON TUBERIA FLEXIBLE, CABLE THHW-LS CAL 16, GAS REFRIGERANTE R410A, SOPORTERIA DE LINEAS DE GAS Y CABLES DE CONTROL FIJA EN BASE, CONEXIÓN A DREN, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN | PZA | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
AIRE-04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO MINISPLIT COMPLETO MARCA CARRIER LINEA ELITE SERIE A CON UNA EFICIENCIA 24 BTU/hW Y CAPACIDAD DE 1 TONELADA DE REFRIGERACION 12000 (BTU) MODELO 53ELQ123A CON KIT DE INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE PARA ALTA Y BAJA PRESION PARA INSTALACION DE HASTA 10 ML EN VERTICALES Y HORIZONTALES, EXTERIOR E INTERIOR, CABLEADO DE CONTROL CON TUBERIA FLEXIBLE, CABLE THHW-LS CAL 16, GAS REFRIGERANTE R410A, SOPORTERIA DE LINEAS DE GAS Y CABLES DE CONTROL FIJA EN BASE , CONEXIÓN A DREN, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN | PZA | 3
AIRE-05 | SALIDA ELECTRICA PARA ALIMENTAR EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (1, 2 Y 3 TON) CON TUBO PARED GRUESA DE 1", CABLEADO CON 2 CABLES CALIBRE THW 10 AWG MARCA VIAKON Y 1 CABLE DESNUDO CALIBRE 12 AWG CUALQUIER MARCA. CON UN DESARROLLO MAXIMO DE HASTA 10 MTS.INCLUYE: SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS, A BASE DE CANAL UNISTRUT Y ABRAZADERAS UNISTRUT, OMEGAS, VARILLAS ROSCADAS, REGISTROS REFORZADOS Y CONDULETS FS Y MANO DE OBRA | PZA | 4
AIRE-06 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR DE NAVAJAS SIN PORTAFUSIBLE NEMA 3R DE 2X30AX250V NEMA 3R, PARA UTILIZARSE COMO MEDIO DE DESCONEXION DE MINISPLIT . ESTE ESTARA FIJAMENTE SOPORTADO A LA LOZA CON TIRANTES METALICOS, O MURO CON TAQUETES Y/O SOPORTES. INCLUYE MATERIAL DE FIJACION Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
AIRE-07 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO PARA EXTERIOR CON CIRCUITO DE FALLA A TIERRA CON TAPA INTEMPERIE PARA CONTACTO DÚPLEX 20 Amp. blanco POLARIZADO LEVITON a 127 volts de CA 60hz ALOJADO EN GABINETE ELECTRICO NEMA3R DE 20X20X16 CMS, MARCA ALCO DM CON PLATINA INCLUYE MATERIALES DE FIJACION, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA . | PZA | 1
AIRE-08 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA DE DREN DE CONDENSADOS A BASE DE TUBERIA PVC DE 19MM, CONECTADO HACIA EL EXTERIOR O A RED SANITARIA SEGÚN PROYECTO. INCLUYE MATERIALES, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA. | SAL | 4
ROTULOS Y SEÑALIZACION
ROT-50 | ROTULACION SOBRE MURO CON EL LOGOTIPO DE DURANGO GOBIERNO DEL ESTADO, LOGOTIPO SSD, CRECEMOS EN SALUD, IDENTIFICACION DE CENTRO DE SALUD, ELABORADO EN PINTURA VINILICA, INCLUYE: PREPARACION DE SUPERFICIE, FONDO TRAZO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4
SEÑ-10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALIZACION DE AREA DE TRABAJO,INTERIOR,Y RUTA DE RECOLECCION DE RPBI, FABRICADOS EN VINIL DE CORTE A DOS COLORES, APLICADOS SOBRE MURO A UNA ALTURA MINIMA DE 1.70 MTS; EN TROVICEL DE 0.54X0.14 MTS; INCLUYE: COLOCACION, CINTA DOBLE PEGOL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 7
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SEÑ-40 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALIZACION DE NO FUMAR DE 15 X 15 CM. FABRICADOS EN VINIL DE CORTE A DOS COLORES, APLICADOS SOBRE MURO A UNA ALTURA MINIMA DE 1.70 MTS; EN TROVICEL DE 0.15X0.15 MTS; INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 1
RED SANITARIA EXTERIOR
RSE-01 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO DE EXCAVACION, TRASPALEO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M3 | 6.5
RSE-02A | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC DE 150 MM SANITARIO NORMA REFORZADO CON CAMPANA, INCLUYE: CAMA DE ARENA DE 10 CMS. DE ESPESOR, PIEZAS ESPECIALES, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | ML | 60.5
RSE-03 | RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS., DE ESPESOR, AL 90% PRUEBA PROCTOR, MEDIDO COMPACTADO, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA | M3 | 3.55
RSE-04 | FABRICACIÓN DE REGISTRO SANITARIO, INCLUYE: FIRME DE CONCRETO, MUROS CON LADRILLO, TAPA DE CONCRETO, MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO DE 0.60X0.40X0.60 MTS., MEDIDAS INTERIORES ÁNGULO DE 1"X1/8" Y DE 1 1/4"X1/8", ARMADO CON ALAMBRÓN DE 1/4" Y TAPA DE CONCRETO F'C= 150KG/CM2, CIMBRADO Y DESCIMBRADO DE FRONTERAS, FABRICACIÓN DE CONCRETO, COLOCACIÓN DE TAPA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 11
FOSA SEPTICA
PREELIMINARES
FS-01 | LIMPIEZA DE TERRENO, INCLUYE DESHIERBE A MANO Y ACARREO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO ÚTIL. | M2 | 12
FS-02 | TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS. EN AREA DE CONSTRUCCIÓN | M2 | 12
FS-03 | EXCAVACION CON MAQUINA EN TERRENO TIPO "B" DE 0 A 2.50 MTS DE PROFUNDIDAD, SECCION OBLIGADA, INCLUYE: AFINE DE TALUDES, DE FONDO, ACARREO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTIL, CONSIDERANDO UNA HOLGURA MAX. DE 15 CM POR LADO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO Y 5 CM POR LADO PARA ELEMENTOS DE MAMPOSTERIA, LA CUAL SE VERIFICARA EN LA OBRA. | M3 | 36
FS-04 | RELLENO DE BANCO COMPACTADO AL 95% PROCTOR, EN CAPAS DE HASTA 20 CMS., CON EQUIPO (BAILARINA) SEGUN NIVELES DE PROYECTO, INCLUYE: ACARREOS DE MATERIAL TENDIDO, INCORPORACIÓN DE AGUA Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | M3 | 10.8
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CIMENTACION FOSA SEPTICA
FS-05 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 6 CM DE ESPESOR T.M.A. 1 1/2" | M2 | 12
FS-06 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA # 2 F'y=2530 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES Y DESPERDICIOS. | KG | 35
FS-07 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA # 3 F'y=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS Y TRASLAPES. | KG | 235.4
FS-09 | CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN LOSA DE PISO, CEMENTO NORMAL, T.M.A. 3/4" ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA INCLUYE, COLADO, VIBRADO, CURADO, REVENIMIENTO DE 8 A 12 CM. Y PRUEBAS DE LABORATORIO CON 2 CILINDROS DE ENSAYE POR CADA ETAPA DE COLADO. | M3 | 2.02
MUROS FOSA SEPTICA
FS-10 | ACERO DE REFUERZO EN MUROS Y COLUMNAS CON VARILLA # 3 F'y=4200 KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS, SILLETAS Y TRASLAPES. | KG | 417
FS-11 | ACERO DE REFUERZO EN MUROS Y COLUMNAS CON VARILLA # 6 F'y=4200 KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS, SILLETAS Y TRASLAPES. | KG | 163.13
FS-12 | CIMBRA EN MUROS Y COLUMNAS APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM INCL.: HABILITADO., CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES Y OCHAVOS. | M2 | 85.68
FS-13 | CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN MUROS, CEMENTO NORMAL, T.M.A. 3/4" ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA INCLUYE, COLADO, VIBRADO, CURADO, REVENIMIENTO DE 8 A 12 CM. Y PRUEBAS DE LABORATORIO CON 2 CILINDROS DE ENSAYE POR CADA ETAPA DE COLADO. | M3 | 6.43
TAPA FOSA SEPTICA
FS-14 | CIMBRA PARA LOSA TAPA CON MADERA DE PINO DE 3a ACABADO COMUN, INCLUYE HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO | M2 | 10.26
FS-15 | ACERO DE REFUERZO EN LOSA TAPA CON VARILLA # 2 F'y=2,530 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS Y TRASLAPES. | KG | 11.5
FS-16 | ACERO DE REFUERZO EN LOSA TAPA CON VARILLA # 3 F'y=4200 KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS, SILLETAS Y TRASLAPES. | KG | 171.95
FS-17 | CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN LOSA TAPA, CEMENTO NORMAL, T.M.A. 3/4" ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA INCLUYE, COLADO, VIBRADO, CURADO, REVENIMIENTO DE 8 A 12 CM. Y PRUEBAS DE LABORATORIO CON 2 CILINDROS DE ENSAYE POR CADA ETAPA DE COLADO. | M3 | 1.54
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
HERRERIA FOSA SEPTICA
FS-18 | SUMINISTRO Y FABRICACION DE TAPA FABRICADA CON ANGULO DE METALICO DE 2X2", REFORZADA CON VAR # 2 Y SOLERA DE 1 1/2" CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ESMALTE, AMBAS CARAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
FS-19 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO VENTILA FABRICADO CON TUBO GALVANIZADO DE 3" DE 80 CMS DE LONGITUD, 1 TEE GALVANIZADA DE 3", 2 CODOS GALVANIZADOS DE 3". 4 NIPLES DE TUBO GALVANIZADO DE 3", INCLUYE: HERRAMIENTA, FIJACION. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2
FS-20 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA MARINA A BASE DE DOS TUBOS DE Fo. GALV. CED. 40 DE 1¼" Y ESCALONES CON VAR. N°5 DE 40 CM. DE LONG. A CADA 30 CM. INCLUYE PLACAS 1/8" 10X7 CMS, SOLDADURA Y PINTURA ESMALTE. | ML | 4
INSTALACION HIDRAULICA FOSA SEPTICA
FS-21 | SALIDA DE FOSA SEPTICA CON TUBO DE PVC DE 150 MM INC: TRAMO DE 1 METRO, TEE. COLOCACION ENTRE CIMBRA | PZA | 1
FS-22 | INTERCONEXION ENTRE CELDAS DE FOSA A BASE DE TUBO DE PVC DE 150 MM, INC: 1.50 MTS DE TUBO, 2 TEE | PZA | 1
FS-23 | DESCARGA A FOSA SEPTICA CON TUBO DE PVC DE 150 MM INC: TRAMO DE 1 METRO DE TUBO, TEE. COLOCACION ENTRE CIMBRA | PZA | 1
FS-24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA LÍNEA DE DRENAJE EN ADS DE 6". EL PRECIO INCLUYE, EXCAVACION, AFINADO DE SUPERFICIE, CAMA DE ARENA DE 8 CMS., COLOCACION DE TUBERIA, UNIONES, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, RELLENOS Y COMPACTACION CON PISON, HERRAMIENTA Y PRUEBAS. | PZA | 1
POZO DE ABSORCION
PRELIMINARES POZO ABSORCION
PA-01 | LIMPIEZA DE TERRENO, INCLUYE DESHIERBE A MANO Y ACARREO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO ÚTIL. | M2 | 9
PA-02 | TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS. EN AREA DE CONSTRUCCIÓN | M2 | 9
PA-03 | EXCAVACION A MANO EN MAT.TIPO "B" DE O.OO A 1.50 M. DE PROF. SECCION OBLIGADA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, ACARREO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTIL, CONSIDERANDO UNA HOLGURA MÁXIMA DE 15 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO, Y 5 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA, LA CUAL SE VERIFICARÁ EN LA OBRA. | M3 | 13.5
PA-04 | EXCAVACION A MANO EN MAT.TIPO "B" DE 1.5O A 5.0 M. DE PROF. SECCION OBLIGADA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, ACARREO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTIL, CONSIDERANDO UNA HOLGURA MÁXIMA DE 15 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO, Y 5 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA, LA CUAL SE VERIFICARÁ EN LA OBRA. | M3 | 31.5
PA-05 | SUMINISTRO Y RELLENO DE GRAVA DE 3/4" EN PISOS Y COMO FILTRO. | M3 | 4.5
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
MUROS, CADENAS Y CASTILLOS POZO DE ABSORCION
PA-06 | CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN MUROS, CEMENTO NORMAL, T.M.A. 3/4" ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA INCLUYE, COLADO, VIBRADO, CURADO, REVENIMIENTO DE 8 A 12 CM. Y PRUEBAS DE LABORATORIO CON 2 CILINDROS DE ENSAYE POR CADA ETAPA DE COLADO. | M3 | 1.24
PA-07 | CADENA Y/O CASTILLO DE CONCRETO DE 14x14 CM. CON F'C=150 KG/CM2 ARMADO C/4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 20 CM. T.M.A. 3/4" INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 18
PA-08 | MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7x14x28 CM., 28 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4 | M2 | 12
PA-09 | ADEME DE TABIQUE ROJO COMUN 11-14 CM. ESPESOR, ASENTADO SIN MEZCLA PARA POZO DE ABSORCION, A CUALQUIER PROFUNDIDAD. | M2 | 27
PA-10 | TAPA METALICA DE LAMINA NEGRA CAL. 14, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1"x1/8" DE 0.60x0.60 M., INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE A DOS MANOS. | PZA | 1
CISTERNA 5000 LTS
PR-01 | TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN ZONA DEL EDIFICIO, ESTABLECIENDO, EJES Y REFERENCIAS. INCLUYE: MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, LOCALIZACIÓN, EJES, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 4.91
CI-02 | EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS, DE PROFUNDIDAD, INLCUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO DE EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 11.04
PR-04 | PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR T.M.A. 39 MM. INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, CURADO, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 4.91
AL-01 | DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO DE F´C= 150 KG/CM² DE 15 X 20 CMS, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CMS, ACABADO COMUN, INCLUYE:CIMBRADO,VACIADO,CURADO,DESCIMBRADO,MANO DE OBRA, CRUCE DE VARILLAS Y MATERIALES. | ML | 7.85
AL-02 | DALA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM² DE 15 X 20 CMS,ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CMS, ACABADO COMUN. INCLUYE: CIMBRADO,VACIADO,CURADO,DESCIMBRADO,MANO DE OBRA, CRUCE DE VARILLAS Y MATERIALES. | ML | 15.71
AL-03 | CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM² DE15 X 20 CMS, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CMS, ACABADO COMUN. INCLUYE: CIMBRADO,VACIADO,CURADO,DESCIMBRADO,MANO DE OBRA, CRUCE DE VARILLAS Y MATERIALES. | ML | 8.8
AL-05 | MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 6 X12 X 24 EN 12 CMS DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4, NIVELADO Y PLOMEADO, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA. | M2 | 11.61
ES-02 | CIMBRA DE CONTACTO PARA TRABES Y LOSA HORIZONTAL E INCLINADA, CON MADERA DE PINO DE 3/4", ACABADO COMÚN, INLCUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, FRENTES, LIMPIEZA, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 6.91
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ES-04 | ACERO DE REFUERZO DEL #3 FÝ=4200 KG/CM² EN COLUMNAS,LOSAS, TRABES, ETC. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRANSLAPES, SILLETAS, ALAMBRE RECOCIDO DEL #18, FLETES, ACARREO, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, Y MANO DE OBRA.PARA LOSA DE TAPA | KG | 86.36
ES-07 | CONCRETO F´C=250 KG/CM² CON AGREGADO MAXIMO DE 19 MM, EN LOSAS Y TRABES, INCLUYE: FABRICADO, ELEVACION A CUALQUIER NIVEL, COLADO, VIBRADO, DESPERDICIO, MUESTREO,CURADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA. PARA LOSA DE TAPA | M3 | 0.13
ES-08 | CONCRETO F´C=250 KG/CM² CON AGREGADO MAXIMO DE 19 MM, EN LOSAS Y TRABES, INCLUYE:FABRICADO, ELEVACION A CUALQUIER NIVEL, COLADO, VIBRADO, DESPERDICIO, MUESTREO,CURADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA. PARA LOSA DE PISO | M3 | 0.59
CI-12 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METALICA DE 60 X 60 CMS, MARCO Y CONTRAMARCO, CON ANGULOS DE 1 X 1 1/8", INCLUYE: PINTURA CORROSIVA, PINTURA DE ESMALTE, AMBAS CARAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
CI-13B | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNA DE 5000 LTS. DE CAPACIDAD MARCA ROTOPLAS O EQUIVALENTE, INCLUYE: FILTROS, FLOTADOR, VALVULA DE LLENADO, PIEZAS ESPECIALES, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | PZA | 1
CI-14 | ALIMENTACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA A CISTERNA CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-9 DE 3/4", INCLUYE: TERMO FUSIÓN, TENDIDO DE TUBERÍA, EXCAVACIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | ML | 200
IHAS-79 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA EVANS O EQUIVALENTE DE 3/4 H.P. MODELO: SP1ME075H MONOFASICA DE 115 VOLTS, INCLUYE: ELECTRONIVELES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L :
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## RESUMEN
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. |  |  | FECHA DE INICIO: |  | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE VASCOGIL, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO.
|  |  | FECHA DE TERMINO: |  | FIRMA
LOCALIDAD: VASCOGIL MUNICIPIO: SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO.
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | PRECIO CON NUMERO | PRECIO CON LETRA
RESUMEN
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE VASCOGIL
PLATAFORMA CON TALUD Y ZAMPEADO
COSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD
PREELIMINARES
CIMENTACION
TECHUMBRE
MUROS CADENAS, CASTILLOS Y COLUMNA
PISOS
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
AZOTEA
ACABADOS
CANCELERIA Y CARPINTERIA
INSTALACION ELECTRICA
ACOMETIDA ELECTRICA, ALIMENTADORES Y TABLEROS
ALUMBRADO INTERIOR
CONTACTOS
ALUMBRADO EXTERIOR
AIRE ACONDICIONADO
ROTULOS Y SEÑALIZACION
RED SANITARIA EXTERIOR
FOSA SEPTICA
PREELIMINARES
CIMENTACION FOSA SEPTICA
MUROS FOSA SEPTICA
TAPA FOSA SEPTICA
HERRERIA FOSA SEPTICA
INSTALACION HIDRAULICA FOSA SEPTICA
POZO DE ABSORCION
PRELIMINARES POZO ABSORCION
MUROS, CADENAS Y CASTILLOS POZO DE ABSORCION
CISTERNA 5000 LTS
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L :
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL