## CATALOGO
LOCALIDAD: LA CASITA
MUNICIPIO: DURANGO, DGO.
OBRA: ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN LA LOCALIDAD LA CASITA EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
CLAVE | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.UNIT. | IMPORTE
SISTEMA DE ENERGIA SOLAR. CAMPO SOLAR 5.5 HRS.
| EQUIPO FOTOVOLTAICO PLANTA SOLAR 1230 WATTS. |  | 3
SIT01.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO FOTOVOLTAICO MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO Y CAJA DE CONEXIONES PARA INTEMPERIE MARCA EINNOVA SOLARLINE MODELO ESM 410 S CON UNA POTENCIA MÁXIMA (PP) 410 WATTS. | Pieza | 3
SIT02.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INVERSOR SOLAR AUTÓNOMO MULTIFUNCIONAL CON CONTROLADOR DE CARGA MPPT INTEGRADO, CON UNA POTENCIA NOMINAL DE SALIDA 3000 WATTS, 48 VCD. 120 VCA VOLTAJE DE SALIDA, ONDA SENOIDAL PURA. | Pieza | 1
SIT03.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA PROTECCIÓN, CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE PANELES SOLARES E INVERSOR. SUPRESOR DE PICOS 300 VCD, INTERRUPTORES TÉRMICOS PARA CD. PUESTA A TIERRA | Pieza | 1
SIT04.5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA ALOJAR MÓDULOS FOTOVOLTAICOS. FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO. INCLUYE: RIELES DE ALUMINIO, MEDIOS DE FIJACIÓN DE MÓDULOS, TORNILLERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PUESTA EN MARCHA. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, ORIENTACIÓN Y ACARREOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA. | Lote | 1
SIT05.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO Y TUBERÍA CONDUIT PARA CONEXIÓN DE PANELES SOLARES HASTA INVERSOR DE VOLTAJE. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA FOTOVOLTAICOS. DISTANCIA MÁXIMA ENTRE ARREGLO E INVERSOR DE VOLTAJE 10 MTS. | Lote | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SIT06.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA PARA VIVIENDA QUE INCLUYE: 5 CONTACTOS POLARIZADOS, 5 APAGADORES SENCILLOS, 5 FOCOS LED DE 9 WATT O SIMILAR, INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO2 Y PASTILLA TÉRMICA, INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA. INCLUYE TUBERÍA CONDUIT PD DE ½”. SE INCLUYE ACCESORIOS, CHALUPAS, COPLES , CONECTORES. CABLEADO ELÉCTRICO CAL 14 AWG PARA CKTO DE ILUMINACIÓN Y CABLE CAL. 12 AWG CABLE PARA CKTO DE CONTACTOS. SE INCLUYE TODO EL MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA EN LA VIVIENDA. | Lote | 1
SIT07.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA DE GEL, LIBRE DE MANTENIMIENTO, CICLADO PROFUNDO DE 12 VCD Y 120 A-H. | Pieza | 4
SIT08.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DESCONECTADOR PARA MANTENIMIENTO Y DESCONEXIÓN SEGURA DE LA BATERÍA. INCLUYE INSTALACIÓN EN GABINETE O CENTRO DE CARGA. | Lote | 1
SIT09.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CAL. 2 AWG PARA INTERCONEXIÓN DE BATERÍAS Y CONEXIÓN AL INVERSOR. INCLUYE: TERMINALES ZAPATA PONCHABLE, BASE DE INSTALACIÓN DE 4 BATERÍAS. | Lote | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
TOTAL POR ACCION
|  |  |  | TOTAL DE ACCIONES | 3
SUBTOTAL
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
| EQUIPO FOTOVOLTAICO PLANTA SOLAR 2200 WATTS. |  | 4
SIT01.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO FOTOVOLTAICO MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO Y CAJA DE CONEXIONES PARA INTEMPERIE MARCA EINNOVA SOLARLINE MODELO ESH 550 CON UNA POTENCIA MÁXIMA (PP) 550 WATTS. | Pieza | 4
SIT02.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INVERSOR SOLAR AUTÓNOMO MULTIFUNCIONAL CON CONTROLADOR DE CARGA MPPT INTEGRADO, CON UNA POTENCIA NOMINAL DE SALIDA 3000 WATTS, 48 VCD. 120 VCA VOLTAJE DE SALIDA, ONDA SENOIDAL PURA. | Pieza | 2
SIT03.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA PROTECCIÓN, CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE PANELES SOLARES E INVERSOR. SUPRESOR DE PICOS 300 VCD, INTERRUPTORES TÉRMICOS PARA CD. PUESTA A TIERRA | Pieza | 2
SIT04.10 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA ALOJAR MÓDULOS FOTOVOLTAICOS. FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO. INCLUYE: RIELES DE ALUMINIO, MEDIOS DE FIJACIÓN DE MÓDULOS, TORNILLERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PUESTA EN MARCHA. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, ORIENTACIÓN Y ACARREOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA. | Lote | 1
SIT05.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO Y TUBERÍA CONDUIT PARA CONEXIÓN DE PANELES SOLARES HASTA INVERSOR DE VOLTAJE. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA FOTOVOLTAICOS. DISTANCIA MÁXIMA ENTRE ARREGLO E INVERSOR DE VOLTAJE 10 MTS. | Lote | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SIT06.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA PARA VIVIENDA QUE INCLUYE: 10 CONTACTOS POLARIZADOS, 10 APAGADORES SENCILLOS, 10 FOCOS LED DE 9 WATT O SIMILAR, INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO2 Y PASTILLA TÉRMICA, INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA. INCLUYE TUBERÍA CONDUIT PD DE ½”. SE INCLUYE ACCESORIOS, CHALUPAS, COPLES , CONECTORES. CABLEADO ELÉCTRICO CAL 14 AWG PARA CKTO DE ILUMINACIÓN Y CABLE CAL. 12 AWG CABLE PARA CKTO DE CONTACTOS. SE INCLUYE TODO EL MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA EN LA VIVIENDA. | Lote | 1
SIT07.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA DE GEL, LIBRE DE MANTENIMIENTO, CICLADO PROFUNDO DE 12 VCD Y 120 A-H. | Pieza | 8
SIT08.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DESCONECTADOR PARA MANTENIMIENTO Y DESCONEXIÓN SEGURA DE LA BATERÍA. INCLUYE INSTALACIÓN EN GABINETE O CENTRO DE CARGA. | Lote | 2
SIT09.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CAL. 2 AWG PARA INTERCONEXIÓN DE BATERÍAS Y CONEXIÓN AL INVERSOR. INCLUYE: TERMINALES ZAPATA PONCHABLE, BASE DE INSTALACIÓN DE 4 BATERÍAS. | Lote | 2
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
TOTAL POR ACCION
|  |  |  | TOTAL DE ACCIONES | 4
SUBTOTAL
SUBTOTAL DE ACCIONES
IVA
T O T A L
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## RESUMEN
LOCALIDAD: LA CASITA
MUNICIPIO: DURANGO, DGO.
OBRA: ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN LA LOCALIDAD LA CASITA EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
CLAVE | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.UNIT. | IMPORTE
SISTEMA DE ENERGIA SOLAR. CAMPO SOLAR 5.5 HRS.
| EQUIPO FOTOVOLTAICO PLANTA SOLAR 1230 WATTS. |  | 3
| EQUIPO FOTOVOLTAICO PLANTA SOLAR 2200 WATTS. |  | 4
SUBTOTAL DE ACCIONES
IVA
T O T A L
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL