## CATALOGO
UBICACION: DURANGO
MUNICIPIO: DURANGO, DGO.
OBRA: REHABILITACION DE ESTADIO DE SOFBOL "CARITA MEDINA", EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
CLAVE | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.UNIT. | IMPORTE
INSTALACIONES ELECTRICAS DE ESTADIO DE SOFBOL "CARITA MEDINA"
MEDIA TENSION
ELE001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE DE 75 KVA VOLTAJE 13200/220-127VOLS MARCA PROLEC GENERAL ELECTRIC,CONTINENTAL O SIMILAR INCLUYE CONEXIONES PUESTA EN SERVICIO MONTAJE TRASLADOS MANIOBRAS CON GRUA HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
ELE002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12-750 INCLUYE CEPA NIVELACION,PLOMEADO MANIOBRAS CON GRUA HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | PZA | 1
ELE003 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA DE MADERA TIPO PESADA, INCLUYE ABRAZADERA UL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACION EN POSTE. | PZA | 2
ELE089 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA DE FIERRO GALVANIZADO PT200, INCLUYE ABRAZADERA UL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACION EN POSTE. | PZA | 2
ELE004 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTACIRCUITO FUSIBLE 14.4 KV Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 3
ELE005 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LISTON FUSIBLE DE 5 AMPERES | PZA | 3
ELE006 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR TIPO LAP PD200 15 KV, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3
ELE007 | SUMINSTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UC | PZA | 1
ELE008 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARRAYOS TIPO ADOM TS 12 KV, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3
ELE009 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UL | PZA | 1
ELE010 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA IPC | PZA | 4
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ELE011 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR DERIVADOR CAL 1/0 DE 90° GRADOS, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 3
ELE012 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR AC504 | PZA | 3
ELE013 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR TIPO PERICO, INCLUYE, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 3
ELE014 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CALIBRE Nº 4 | KG | 4
ELE015 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR CAL 1/0 | KG | 10
ELE016 | SUMINSITRO E INSTALACION DE VARILLA COPER WELLD DE 5/8 POR 3 MTS | PZA | 5
ELE017 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 1/0 PARA MALLA DE TIERRA ENTERRADO A 50 CMS DE POFUNDIDAD, INCLUYE HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | ML | 20
ELE018 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOLDADURA CADWELL 115 INCLUYE HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
ELE019 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR BIPARTIDO 2 | PZA | 2
ELE020 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE MEDIDOR 7-200 INCLUYE FIJACION HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | PZA | 1
ELE021 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PARA MEDICION DE 2.0 MTS DE ALTO, 1.50 DE ANCHO POR 0.80 DE FONDO CON PUERTAS TIPO LOUVER, INCLUYE: CIMENTACION TABIQUE O BLOCK LOSA PUERTAS ENJARRES FINOS CERRADURA CANDADO Y PINTURA ESMALTE PARA PUERTA Y VINILICA PARA APLANADOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
ELE022 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 2", INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 1
ELE023 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUFA DE 2" INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ELE024 | SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTARRAYOS DE BAJA TENSION TRIFASICO DE 220 VOLTS INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
ELE025 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE 50X50X26 CMS.INCLUYE HERRAMINETA Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
ELE026 | SUMINSTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT PGG DE 51 MM INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
ELE027 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE PGG DE 51 MM INCLUYE HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | PZA | 2
ELE028 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRA Y MONITOR DE 2" INCLUYE HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 3
ELE030 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW CAL 3/0 VIAKON, CONDUMEX O SIMILAR INCLUYE HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | ML | 360
ELE031 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 4 IUSA O SIMILAR INCLUYE HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | ML | 30
ELE032 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE 30 CMS DE TUBO PGG DE 2", INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
ELE033 | SUMINSTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PDG Y UN CONECTOR DE 19 MM AHOGADO EN MURO, INCLUYE: RANURADO, RESANES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
ELE034 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 60X60X60 CMS. INCLUYE: EXCAVACION, NIVELACION, CORTE CON CORTADORA DE DISCO, RESANES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 5
ELE035 | EXCAVACION A CIELO ABIERTO DE 0.50X0.50 MTS CON AFINE DE PISO INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, RELLENO CON PRODUCTO DE BANCO COMPACTADO CON PIZON DE MANO EN CAPAS DE 15CM, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | M3 | 27
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ELE036 | CORTE EN CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON DISCO Y CORTADORA. | ML | 40
ELE037 | DEMOLICION DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA Y DE LA MANCHA URBANA. | M2 | 7
ELE038 | REPOSICION DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR DE 150KGS/CM2 | M2 | 26
ELE039 | REPOSICION DE CONCRETO DE 20 CMS DE ESPESOR DE 250KGS/CM2 | M2 | 6
ELE040 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PAD CORRUGADO DE 3" INCLUYE: TENDIDO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | ML | 120
ELE041 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR PRINCIPAL TIPO FAL MARCA SQUARE D. DE 3 POLOS 200 AMPERES, INCLUYE FIJACION, CONEXIONES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
ELE042 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR COPER WELLD | PZA | 1
ELE043 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DE ADVERTENCIA DE PELIGRO. | ML | 230
ELE044 | PAGO A CFE POR CONEXIÓN DE PUENTES PRIMARIOS Y PAGO DE MEDIDOR | LOTE | 1
ELE045 | PAGO POR UNIDAD DE VERIFICACION | LOTE | 1
ELE046 | TRAMITES ANTE CFE INCLUYE SOLICITUD DE PUNTO DE ENTREGA, FACTIBILIDADES. | LOTE | 1
ELE047 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE TRIPLEX XLP 600 VOLTS EN ALUMINIO CALIBRE 2, INCLUYE: HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | ML | 1300
ELE048 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE TRIPLEX XLP 600 VOLTS EN ALUMINIO CALIBRE 4 INCLUYE HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | ML | 560
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ELE049 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE CALIBRE 8 THW MARCA CONDUMEX O VIACKON INCLUYE CONEXIONES HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | ML | 600
ELE050 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO 8, INCLUYE: CONEXIONES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | ML | 1911.75
ELE051 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 10, INCLUYE: CONEXIONES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | ML | 493
ELE052 | EXCAVACION EN TERRENO TIPO B INCLUYE AFINES DE TALUD PENDIENTE HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M3 | 82
ELE053 | COLOCACION DE RELLENO PRODUCTO DE EXCAVACION INCLUYE COMPACTADO CON BAILARINA DE MANO EN CAPAS DE 20 CM HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | M3 | 82
ELE054 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA DE ADVERTENCIA DE PELIGRO INCLUYE: HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | ML | 369
ELE057 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR A TOPE ESTAÑADO CALIBRE 8, INCLUYE PONCHADO CON PINSAS ESPECIALES CINTA 23 Y 33 HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | PZA | 12
ELE059 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTADOR PARA BOMBA DE 15 HP CON UNA DISTANCIA 85 METROS COMPUESTO POR UN CABLE CUADRUPLEX DE ALUMINIO CALIBRE 2 Y UN CABLE DESNUDO DE COBRE EN CALIBRE 8 INCLUYE CONEXIONES HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | PZA | 1
ELE060 | EXCAVACION EN TERRENO TIPO B INCLUYE AFINES DE TALUD PENDIENTE HERAMIENTAS Y MANO DE OBRA | M3 | 15
ELE061 | COLOCACION DE RELLENO PRODUCTO DE EXCAVACION INCLUYE COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | M3 | 15
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ELE062 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PAD CORRUGADO DE 3", INCLUYE: TENDIDO HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | ML | 80
ELE063 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DE ADVERTENCIA DE PELIGRO | ML | 80
ELE064 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 60X60X60 CMS., INCLUYE: EXCAVACION, NIVELACION, CORTE CON CORTADORA DE DISCO, RESANES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 3
ELE065 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR A TENSION PLENA DE 15 HP 220 VOLTS CON CONTACTOR BOTONERA Y RELEVADOR DE SOBRECARGA MARCA SIEMENS | PZA | 1
ELE066 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE FLOTADOR 220 VOLTS TIPO COLA DE RATA | PZA | 1
ELE067 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR A TOPE ESTAÑADO CAL 2 | PZA | 6
ELE068 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO LICUATITE DE 38 MM | ML | 3
ELE069 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO LICUATITE DE 38 MM | PZA | 2
ELE070 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INT TERMICO TIPO QO DE 3X70 A INCLUYE CONEXIONES HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | PZA | 1
ELE071 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO HID DE 3 POLOS 70 AMPERES 240 VOLTS | PZA | 1
ELE072 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE TIPO GIMEL DE 60X60X26 CMS | PZA | 1
ELE073 | SUMINSTRO E INSTALACION DE MATERIAL MISCELANEO, CINTAS DE AISLAR 23, 33, CINTILLOS PLASTICOS, TORNILLOS Y TAQUETES. | LOTE | 1
ELE074 | VARILLA COPER WELLD DE 5/8 POR 3 MTS | PZA | 1
ELE075 | CONECTOR COPER WELLD REFORZADO | PZA | 1
ELE076 | CORTE DE CONCRETO EN PISO | ML | 80
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ELE077 | DEMOLICION DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR | M2 | 70
ELE078 | REPOSICION DE CONCRETO EN BANQUETA DE 150 Kg/cm2 DE 10 CMS. DE ESPESOR | M2 | 70
ELE079 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR DE LED DE 1200 WATTS 4100 GRADOS K, ANGULO ABIERTO 120 GRADOS IP67, MULTIVOLTAJE ENTRADA MOGUL. | PZA | 28
ELE080A | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR DE LED DE 500 WATTS 6500 GRADOS K, ANGULO ABIERTO 60 GRADOS IP65 MULTIVOLTAJE DE 100 A 305 VCA 50000 LUMENES FRECUENCIA 50/60 HZ BASE SOPORTE DE FIJACION MATERIAL Fe+AL TERMINADO COLOR NEGRO CON PANTALLA DE CRISTAL. | PZA | 64
ELE082 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DE AISLAR 33 | PZA | 20
ELE083 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DE AISLAR TEMFLEX | PZA | 20
ELE084 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMICO MARCA SQUARE D. DE 1X15 A INCLUYE CONEXIONES HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | PZA | 3
ELE085 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA LED DE 2 X18 W CON GABINETE Y ACRILICO PARA VAPOR INCLUYE FIJACION HERRAMIENTAS CONEXIONES Y MANO DE OBRA | PZA | 18
ELE086 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR LED DE 200 W PARA EXTERIOR CON IP 66 A 127 VOLTS INCLUYE FIJACION CONEXIONES HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | PZA | 5
ELE087 | SALIDA DE CENTRO AISLADA INCLUYE TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4, ACCESORIOS DE CONECTORES, COPLES, REGISTRO 4X4 REFORZADO CON TAPA, TORNILLOS 2 CABLES THW CAL 12 VIAKON O CONDUMEX, 1 CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12, TUBO LICUATITE DE 1/2", FIJACION POR MEDIO DE ABRAZADERA OMEGA O UÑA CONDULETS, CONEXIONES AMARRES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA TODO SEGÚN PROYECTO. | PZA | 18
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ELE088 | SALIDA DE CONTACTO, INCLUYE CONTACTO DOBLE POLARIZADO CON TAPA, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2", ACCESORIOS DE CONECTORES, COPLES, REGISTRO CAJA FS DE 1/2", 2 CABLES THW CAL 10 VIAKON O CONDUMEX, 1 CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12, FIJACION POR MEDIO DE ABRAZADERA OMEGA O UÑA CONDULETS, CONEXIONES AMARRES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA TODO SEGÚN PROYECTO. | PZA | 4
ELE090 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO DE 15 MTS CON REGISTRO Y TAPA, CANASTILLA, ESCOTILLA, Y ESCALONES TIPO DESMONTABLES EN EL CUERPO DEL POSTE PARA TENER ACCESO COLOCADOS A PARTIR DE 3 MTS DE ALTURA DE NIVEL DE PISO TERMINADO ACABADO GALVANIZADO, CON JUEGO DE ANCLAS, TUERCAS ROLDANAS PLANAS Y DE PRESION, NIVELADO Y PLOMEADO. | PZA | 8
ELE091 | SUMINISTRO Y COLADO DE BASE DE CONCRETO DE 300 KGS/CM2, INCLUYE EXCAVACION, PARRILLA DESPLANTE, ARMADO DE DADO DE 80X80 CMS Y 2 MTS DE ALTURA CON 8 VARILLAS DE 3/4 Y 8 VARILLAS DE 1", CON ANILLOS DE No. 3 A CADA 15 CMS, PLOMEDO, NIVELADO RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, APISONADO CON BAILARINA INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | PZA | 8
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ELE092 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA FISICA PARA EL POSTE Y PARARRAYOS CON 1 PUNTA DE PARARRAYO A 2 MTS DE ALTURA DE POSTE CON BAJANTE DE CABLE PORTAELECTRODO DE COBRE DE 32 HILOS POSTE ATERRIZADO A BASE DE TERMINAL MECANICA DE BRONCE CAL 1/0, OJILLO DE 1/2" CON TORNILLO Y TUERCA AL POSTE, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 1/0 ENTERRADO A 0.60 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A SISTEMA DE TIERRA ARMADA CON 3 VARILLAS COPER WELLD DE 5/8 X 3 MTS CON 2 SOLDADURA CADWELL Y UN CONECTOR GARD, 1 MNT DE TUBO PVC DE 6", AHOGADO EN PISO Y TAPA DE PVC, 0.5 BULTO DE GEM EN CADA VARILLA SEPARADAS A 6 MTS UNA DE OTRA. | PZA | 8
ELE093 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUZ DE OBSTRUCCION CON UNA LAMPARA DE LUZ DE OBSTRUCCION FOCO DE LED ROJO MULTIVOLTAJE SALIDA A BASE TUBO PGG DE 3/4 MONTADO SOBRE EL POSTE A UNA ALTURA DE 2 MTS DEL POSTE SOBRE LA CANASTILLA Y CONEXIÓN DE CIRCUITO A CENTRO DE CARGA DE LAMPARAS SOBRE EL POSTE. | PZA | 8
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## RESUMEN
UBICACION: DURANGO
MUNICIPIO: DURANGO, DGO.
OBRA: REHABILITACION DE ESTADIO DE SOFBOL "CARITA MEDINA", EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
CLAVE | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.UNIT. | IMPORTE
INSTALACIONES ELECTRICAS DE ESTADIO DE SOFBOL "CARITA MEDINA"
MEDIA TENSION
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL