## resumen
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO
OBRA: | SISTEMA DE AGUA POTABLE: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 200 M. DE PROFUNDIDAD Y EQUIPAMIENTO
LOCALIDAD: | DECIMA ZONA MILTAR UBICADA EN LOCALIDAD 5 DE MAYO
MUNICIPIO: | DURANGO
|  |  | MANO DE OBRA | MATERIALES | TOTAL
PERFORACIÓN DE POZO (200 MTS)
EQUIPO DE BOMBEO
ELECTRIFICACIÓN
DESCARGA HIDRÁULICA
CASETA DE CLORACION..
CERCO DE PROTECCION
LINEA DE CONDUCCIÓN
ENTRADA AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  | IVA 16% |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0

## 5 de mayo
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO
OBRA: | SISTEMA DE AGUA POTABLE: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 200 M. DE PROFUNDIDAD Y EQUIPAMIENTO
LOCALIDAD: | DECIMA ZONA MILTAR UBICADA EN LOCALIDAD 5 DE MAYO
MUNICIPIO: | DURANGO
CLAVE | DESCRIPCION DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE
1 | PERFORACIÓN DE POZO (200 MTS)
MANO DE OBRA
5000 00 | MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACIÓN HASTA UNA DISTANCIA DE 15 KMS
5000 01 | EQUIPO CON CAPACIDAD HASTA 450 METROS DE PROFUNDIDAD | P.G. | 1 |  | 0
5001 00 | INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN….
5001 01 | EQUIPO CON CAPACIDAD HASTA 450 METROS DE PROFUNDIDAD | P.G. | 1 |  | 0
5002 00 | TRANSPORTE DE EQUIPO DE PERFORACIÓN EN KM SUBSECUENTES A LOS PRIMEROS 15 KM. CON CAPACIDAD DE HASTA 450 M DE PROFUNDIDAD
5002 01 | EN CAMINO PAVIMENTADO | KM | 20 |  | 0
5005 00 | EQUIPO DE PERFORACION INACTIVO POR INSTRUCCIONES DE LA CAED O DURANTE EL FRAGUADO DE CEMENTACIONES
5005 01 | TIPO ROTATORIO | HORA | 24 |  | 0
5006 01 | EXCAVACIÓN Y RELLENO DE FOSAS PARA LODOS | PG | 1 |  | 0
5010 04 | LODOS DE PERFORACIÓN | M3 | 90 |  | 0
5015 00 | ACARREO DE AGUA EN CAMIONES TANQUE…
5015 01 | ACARREO DE AGUA EN CAMIONES TANQUE PRIMER KILÓMETRO | M3 | 90 |  | 0
5030 00 | PERFORACIÓN DE POZOS EN 12" DE DIÁMETRO EN MATERIAL…
5030 01 | TIPO I DE 0 A 100 METROS | ML | 50 |  | 0
5030 08 | TIPO II DE 0 A 100 METROS | ML | 10 |  | 0
5030 15 | TIPO III DE 0 A 100 METROS | ML | 40 |  | 0
5030 02 | TIPO I DE 100 A 200 METROS | ML | 40 |  | 0
5030 09 | TIPO II DE 100 A 200 METROS | ML | 30 |  | 0
5030 188 | TIPO III DE 100 A 200 METROS | ML | 30 |  | 0
5050 00 | REGISTRO ELÉCTRICO CON GRÁFICAS DE RESISTIVIDAD Y POTENCIAL NATURAL…
5050 01 | PARA PROFUNDIDADES HASTA DE 450 MTS., PRESENTANDO CORTO LITOLOGICO CON LAS MUESTRAS OBTENIDAS A CADA DOS METROS DONDE NOS INDIQUE LOS ESTRATOS DE PERFORACIÓN, PRESENTANDO 75 BOLSAS CON MUESTRA LAVADA Y 75 BOLSAS CON MUESTRA SIN LAVAR, ADEMÁS PRESENTARA DICTAMEN DE GEOLOGO EN EL REGISTRO DE LOS TRABAJOS POR REALIZAR Y DE LOS ESTRATOS PERFORADOS, DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADOS CON LA AUTORIDAD LOCAL Y LA SUPERVISIÓN DE LA CAED. | PZA | 1 |  | 0
5040 00 | AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 16" DE DIÁMETRO EN MATERIAL…
5040 01-A | TIPO I DE 0 A 100 METROS | ML | 60 |  | 0
5040 04-A | TIPO II DE 0 A 100 METROS | ML | 10 |  | 0
5040 07-A | TIPO III DE 0 A 100 METROS | ML | 30 |  | 0
5040 02-A | TIPO I DE 100 A 200 METROS | ML | 70 |  | 0
5040 05-A | TIPO II DE 100 A 200 METROS | ML | 30 |  | 0
5040 00 | AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 16" A 24" EN MATERIAL…
5040 37-A | TIPO II DE 0 A 100 METROS | ML | 12 |  | 0
5061 00 | COLOCACIÓN DE TUBERIA DE ACERO PARA ADEME SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO ELÉCTRICO…
5061 03 | DE 10 3/4" DE DIÁMETRO X 1/4" DE ESPESOR | ML | 200 |  | 0
506108 | DE 18" DE DIÁMETRO X 1/4" DE ESPESOR | ML | 12 |  | 0
5064 00 | CEMENTACIÓN DE TUBERÍA DE DIVERSOS DIAMETROS POR INYECCIÓN DE CEMENTO, INCLUYE TIEMPO DE OPERACIÓN DEL EQUIPO Y CEMENTANTE, ASÍ COMO ACARREO AL LUGAR DE LA OBRA
5064 01 | CEMENTACIÓN DE TUBERÍA PARA ADEME CON EQUIPO DE PERFORACIÓN | M3 | 1.5 |  | 0
5065 00 | FILTROS DE GRAVA PARA POZO…
5065 01 | COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA PARA POZO DE 1/4" DE DIAMETRO | M3 | 24.32 |  | 0
5066 01 | TRATAMIENTO DE POZO CON DISPERSOR DE ARCILLAS | KG | 210 |  | 0
5080 00 | DESARROLLO Y AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVA, CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA PARA MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA POR UN LAPSO DE 24 HRS…
5080 02A | DE 101 MM (4") COMPRENDIDA ENTRE 160 Y 220 M DE LONGITUD. | PG | 1 |  | 0
5081 00 | HORA EFECTIVA BOMBEO POZO EMPLEANDO BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA ACCIONADA POR MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA, EN TIEMPOS ADICIONALES A LAS PRIMERAS 24 HRS…
5081 02A | DE 101 MM (4") COMPRENDIDA ENTRE 160 Y 220 M DE LONGITUD. | HR | 48 |  | 0
0
MATERIALES
H059 | SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBON LISA NORMA ASTM A-53. L.A.B. EN OBRA.
H059B5 | 10" DE DIAMETRO ESPESOR 6.35 mm C - 20 | ML | 52 |  | 0
H059E6 | 18" DE DIAMETRO ESPESOR 6.35 mm C- 10 | ML | 12 |  | 0
H061 | SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBON RANURADA NORMA ASTM A-53 L.A.B. EN OBRA
H061B4 | 10" DE DIAMETRO ESPESOR 6.35 mm C - 20 | ML | 148 |  | 0
H070 | ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA …
H070A | ESTUDIO Y ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA: INCLUYE: ANÁLISIS FÍSICOS,QUÍMICOS, METALES PESADOS Y BACTERIOLÓGICOS DE ACUERDO A LA NORMA NOM-127-SSA-94, INCLUYE: OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS EN EL CAMPO Y LABORATORIO, ASI COMO SUS RESULTADOS EINTERCONEXIONES. | LOTE | 1 |  | 0
H071A | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO ENGRAVADOR DE FIERRO GALVANIZADO DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE CODO DE 22.5 X 3" Y TAPÓN HEMBRA DEL MISMO DIÁMETRO. | PZA | 2 |  | 0
|  |  |  | MATERIALES | 0
EQUIPO DE BOMBEO
S/C-001 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO (CON BOMBA SUMERGIBLE) MARCA FRANKLIN O SIMILAR CAPAZ DE PROPORCIONAR UN GASTO DE 21.66 LPS CONSIDERANDO 8 HORAS EFECTIVAS DE BOMBEO, VENCER UNA CARGA DINÁMICA TOTAL DE 151.53 m M, CON EFICIENCIA MÍNIMA DEL 70%. INCLUYE EQUIPO DE CONTROL CONFIGURADO PARA GABINETE DE CONTROL 0.6X0.6X0.3 M QUE CONTENGA INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO: 90 A PARA 440 V; ARRANCADOR: ESTRELLA-DELTA; RELÉ TÉRMICO DE SOBRECARGA: AJUSTADO AL 115% DE LA CORRIENTE NOMINAL; CONTACTORES: 75 A EN 440 V; SUPRESOR DE TRANSITORIOS; PROTECCIÓN CONTRA BAJA TENSIÓN Y FASE INVERTIDA: RELÉ DE SECUENCIA DE FASES; MEDIDOR DE VOLTAJE Y CORRIENTE: ANÁLOGO O DIGITAL PARA MONITOREO PARA OPERACIÓN DE BOMBA EN 440V * INSTALACION DE SISTEMA DE BOMBEO QUE INCLUYE TRASLADO DE EQUIPOS , FLETES Y VIATICOS DE PERSONAL CAPACITADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRETA OPERACION. * ARRANCADOR A TENSION PLENA EN 440 VOLTS CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CON SUBMONITOR MCA. FRANKLIN O SIMILAR INTEGRADO EN GABINETE INCL. INSTALACION Y PRUEBA INCL TABLERO DE * SOPORTE CONTROLADOR Y PUESTA EN MARCHA. | P.G. | 1 |  | 0
2060 00 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO ROSCADA CON COPLE…
2060 01 | 6" DE DIÁMETRO Y 6.35 MM DE ESPESOR. | M | 120 |  | 0
8069 00 | SUMINISTRO DE TUBERÍA ACERO GALVANIZADO CON COPLE CEDULA 40
8069 04 | 6" DE DIÁMETRO Y ESPESOR 6.35 MM. | M | 120 |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
ELECTRIFICACIÓN
MANO DE OBRA
S/C-002 | DESMONTAJE Y REINSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA INCLUYE: DESMONTAJE DE SUBESTACIÓN, RETIRO DE PROYECCIONES Y CABLEADO, TRANSPORTE DE EQUIPO Y ACCESORIOS UNA LONGITUD DE 1.5 KM, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METÁLICA PARA TRASFORMADOR, REINSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR, INSTALACIÓN DE PROTECCIONES Y APARTA RAYOS, PRUEBAS ELÉCTRICAS Y PUESTA EN MARCHA | P.G. | 1 |  | 0
S/C-003 | LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AISLADO EN 13200 KVA INCLUYE CUARTO HILO, PROYECTO, PLANOS Y LIBRANZA ANTE C.F.E | KM | 0.27 |  | 0
S/C-004 | DERIVACIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DE DISTRIBUCIÓN PARA CONEXIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA AISLADA EN 75 KVA, INCLUYE ACOMETIDA DE ALTA TENSIÓN, POSTE Y EQUIPOS DE CONTROL, ACCESORIOS Y HERRAJES, MATERIALES Y MANO DE OBRA | P.G. | 1 |  | 0
S/C-005 | TRAMITE Y LIBRANZA ANTE C.F.E., INCLUYE PROYECTO ( PLANOS, MEMORIA TECNICA, ETC.), VERIFICACION Y PAGOS A C.F.E. | P.G. | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
DESCARGA HIDRÁULICA
MANO DE OBRA
1005 01 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. | M2 | 3 |  | 0
1060 00 | EXCAVACIÓN A MANO P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN CUALQUIER MATERIAL COMÚN, EXCEPTO ROCA, EN SECO…
1060 02 | HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD | M3 | 0.36 |  | 0
4080 00 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES. INCLUYE: FLETES Y MANIOBRAS LOCALES DEL MATERIAL, FABRICACIÓN, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TERMINADO DEL ÁREA COLADA.
4080 05 | MUROS HASTA 3.00 METROS DE ALTURA | M2 | 2.84 |  | 0
4030 00 | FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO…
4030 02 | DE F'C=150 KG/CM2 | M3 | 0.53 |  | 0
4090 01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO | KG | 28.0728 |  | 0
S/C-02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERAS DE SOLERA CON ESPESOR DE 1/4" (0.635 CM) Y 3" (7.62 CM) DE ANCHO. | PZA | 2 |  | 0
S/C-006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAS DE 5/8" (15.9) MM DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD DE 0.50 METROS. | PZA | 4 |  | 0
2160 00 | INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO…
2160 07 | DE 152 MM (6") DE DIÁMETRO. | PZA | 2 |  | 0
2170 00 | INSTALACIÓN DE VÁLVULAS CHECK, INCLUYE LIMPIEZA E INSTALACIÓN DE LAS PIEZAS, ASÍ COMO PRUEBA HIDROSTÁTICA (JUNTO CON TUBERÍA)
2170 05 | DE 152 MM (6") DE DIÁMETRO | PZA | 1 |  | 0
2060 00 | INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ACERO SOLDADA DE…
2060 01 | 6" DE DIÁMETRO Y 6.35MM DE ESPESOR. | ML | 6.5 |  | 0
2240 00 | CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, MEDIDAS INTERIORES…
2240 01 | TIPO 1 DE 0.70 X 0.70 M. | CAJA | 1 |  | 0
2243 00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCOS…
2243 01 | SENCILLOS DE 0.90 M CON CANAL DE 100 MM (4"). | PZA | 1 |  | 0
2244 00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCOS C/ TAPA, DE…
2244 03 | FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, 'DE 55 KG. | PZA | 1 |  | 0
MATERIALES
8093 00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA U TOPE (SUB END) DE…
8093 01 | 150 MM (6") DE DIÁMETRO | PZA | 2 |  | 0
8018 00 | SUMINISTRO DE TORNILLOS…
8018 02 | DE 16 MM X 76 MM (5/8" X 3") | PZA | 52 |  | 0
8020 00 | SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO…
8020 05 | DE 152 MM ( 6" ) DE DIAMETRO | PZA. | 13 |  | 0
8021 00 | SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS…
8021 05 | DE 152 MM (6") DE DIÁMETRO | PZA | 1 |  | 0
8025 00 | SUMINISTRO DE VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE DE (250 PSI) CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM A126 GRADO B FLOTADOR DE ACERO INOXIDABLE PINTURA EPÓXICA.
8025 01 | DE 1" DE DIÁMETRO ROSCADA. | PZA | 1 |  | 0
8036 00 | SUMINISTRO DE VÁLVULA DE NO RETORNO (CHECK) (125 PSI) PUESTA EN OBRA…
8036 05 | DE 152 MM (6") DE DIÁMETRO | PZA | 1 |  | 0
8069 00 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO NORMA ASTM A-53 ACERO AL CARBON EXTREMOS BISELADOS
8069 02 | 6" DE DIÁMETRO Y ESPESOR 6.35 MM | ML | 6.5 |  | 0
CODOS DE 90º POR …
8092 01 | 6" DE DIÁMETRO | PZA | 4 |  | 0
CARRETE HASTA 12" DE LONGITUD Y …
8092 02 | 6" DE DIÁMETRO | PZA | 2 |  | 0
8038 00 | SUMINISTRO DE MEDIDORES TIPO HÉLICE COMPLETOS L.A.B. FÁBRICA, CUERPO FÁBRICADO EN FIERRO FUNDIDO CON EXTREMOS BRIDADOS
8038 04 | TIPO HÉLICE DE 6" DE DIÁMETRO | PZA | 1 |  | 0
8101 01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANÓMETRO. L.A.B. EN OBRA | PZA | 1 |  | 0
7025 00 | PIEZAS ESPECIALES DE ACERO........
7025 04 | SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE BRIDAS DE ACERO. | KG. | 136.8 |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
CASETA DE CLORACION..
MANO DE OBRA
1005 01 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO | M2 | 10.24 |  | 0
1060 00 | EXCAVACIÓN A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN CUALQUIER MATERIAL COMÚN, EXCEPTO ROCA, EN SECO... |  |  |  | 0
1060 02 | HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. | M3 | 4.4 |  | 0
1130 00 | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS..... |  |  |  | 0
1130 01 | CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. | M3 | 0.59 |  | 0
4000 00 | MAMPOSTERÍA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS ROSTREADOS, JUNTEADOS CON… |  |  |  | 0
4000 02 | MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. | M3 | 1.57 |  | 0
1131 00 | RELLENO EN ZANJAS....... |  |  |  | 0
1131 03 | COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. | M3 | 1.07 |  | 0
4020 00 | MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, HASTA 6.0 M DE ALTURA, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5… |  |  |  | 0
4020 01 | DE 14 CMS DE ESPESOR | M2 | 13.64 |  | 0
4080 00 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN… |  |  |  | 0
4080 02 | EN DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS | M2 | 7.57 |  | 0
4080 04 | LOSAS CON ALTURA DE OBRA FALSA HASTA 3.60 METROS DE ALTURA | M2 | 9.57 |  | 0
4130 00 | ACABADO DE AZOTEAS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA |  |  |  | 0
4130 01 | ENLADRILLADO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. | M2 | 8.41 |  | 0
4030 00 | FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO… |  |  |  | 0
4030 04 | DE F'C=200 KG/CM2 | M3 | 1.46 |  | 0
MATERIALES
4090 01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO. | KG | 30.69 |  | 0
S/C-04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMEX DE 20X15 CM | M | 13.2 |  | 0
S/C-05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMEX DE 15X15 CM | M | 8.8 |  | 0
4100 00 | APLANADOS Y EMBOQUILLADOS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA... |  |  |  | 0
4100 01 | APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 1.5 CM DE ESPESOR. | M2 | 26.4 |  | 0
7004 00 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA… |  |  |  | 0
7004 01 | VINILICA EN INTERIORES Y EXTERIORES (TRES MANOS) | M2 | 26.4 |  | 0
4110 00 | PISOS, LAMBRINES Y ZOCLOS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA... |  |  |  | 0
S/C-06 | PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM DE ESPESOR TOTAL DE 150 KG/CM2 | M3 | 0.69 |  | 0
6010 00 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ O CONTACTO… |  |  |  | 0
6010 05 | SALIDA P/CENTRO DE LUZ O CONTACTO CON SALIDA, TUBERÍA POLIDUCTO 1/2" DIÁM | SAL | 3 |  | 0
7001 00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS… | 0 |  |  | 0
7001 01 | DE HERRERÍA ESTRUCTURAL, PERFILES ZT Y L TAMBOR DOBLE DE LÁMINA No. 18. | M2 | 1.8 |  | 0
7002 00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS… |  |  |  | 0
7002 01 | DE HERRERÍA ESTRUCTURAL, PERFILES ZT Y L. | M2 | 0.81 |  | 0
S/C-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CLORACIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO A BASE DE PULSACIONES MAGNÉTICAS CON EQUIPO DE DESINFECCIÓN DE 1 A 5 LPS Y VENCER UNA CARCA DINÁMICA TOTAL DE 10 KG. INCLUYE FLETES Y MANIOBRAS LOCALES, ASÍ COMO UNA CUBETA DE TABLETAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO. | PZA | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
CERCO DE PROTECCION
MANO DE OBRA
1005 01 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO | M2 | 100 |  | 0
1100 00 | EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO…
1100 01 | EN ZONA A DE 0 6.00 M DE PROFUNDIDAD | M3 | 24 |  | 0
4080 00 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN…
4080 02 | EN DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS | M2 | 16 |  | 0
4030 00 | FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO…
4030 02 | DE F'C=150 KG/CM2 | M3 | 1.2 |  | 0
4000 00 | MAMPOSTERÍA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS ROSTREADOS, JUNTEADOS CON…
4000 02 | MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. | M3 | 14.4 |  | 0
S/C-04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMEX DE 20X15 CM | M | 40 |  | 0
4120 00 | POSTES Y ALAMBRADOS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA...
4120 01 | POSTE GALVANIZADO 2.00 M ALTURA LIBRE, 2 1/2" DE DIÁMETRO CEDULA 40, INC. ACCESORIOS, ASÍ COMO EXC. RELLENO Y CONCRETO. | PZA | 20 |  | 0
4120 06 | TUBO GALVANIZADO DE 1 5/8" DE DIÁMETRO PARA BARRA SUPERIOR, INFERIOR O REF. HORIZONTAL. | M | 72 |  | 0
4120 07 | MALLA GALVANIZADA C/ABERTURA DE 55 X 55 MM CALIBRE 10.5 INCLUYE SOPORTERÍA. | M2 | 72 |  | 0
S/C-08 | PUERTA DE MALLA GALVANIZADA EN DOS HOJAS DE 2.00 x 2.00 m C/U, INCLUYE POSTES, ALAMBRE DE PÚAS, BISAGRAS, PASADORES Y TODOS LOS HERRAJES NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1 |  | 0
S/C-09 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE GRAVA TRITURADA T.M.A. 19 MM (3/4") CON 10 CENTÍMETROS DE ESPESOR | M2 | 100 |  | 0
4122 00 | REPISONES, POSTES PRECOLADOS Y ALAMBRADOS CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA… |  |  |  | 0
D120L | ESPADAS GALVANIZADAS PARA RECIBIR TRES HILOS DE ALAMBRE DE PÚAS. | PZA | 30 |  | 0
4122 06 | ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 12 1/2 CON 4 PUAS CADA 76 MM INCLUYE: COLOCACIÓN. | ML | 108 |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
LINEA DE CONDUCCIÓN
MANO DE OBRA
1005 01 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO | M2 | 816.86 |  | 0
1100 00 | EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO…
1100 00 | EN ZONA B DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD | M3 | 694.33 |  | 0
1020 00 | EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B…
1020 02 | HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. | M3 | 225.16 |  | 0
1130 00 | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS…
1130 01 | CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. | M3 | 94.69 |  | 0
1131 00 | RELLENO DE ZANJAS
1131 05 | COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN | M3 | 735.18 |  | 0
2041 00 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC ORIENTADO CON COPLE Y CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FÁBRICA
2041 04 | DE 160 MM DE DIÁMETRO. | ML | 1561.44 |  | 0
MATERIALES
8005 00 | SUMINISTRO DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1, L.A.B. FÁBRICA.
8005 13 | TUBERÍA HID. ANG RD/32.5 DE 6" DE DIÁMETRO. | ML | 1561.44 |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC CUALQUIER RD, L.A.B. EN OBRA
8095 00 | CODO DE 90° DE |  |  |  | 0
8095 01 | DE 150 MM (6") DE DIÁMETRO | PZA | 3 |  | 0
2240 00 | CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, MEDIDAS INTERIORES…
2240 02 | TIPO 2 DE 1.00 X 0.90 M. | CAJA | 2 |  | 0
2243 00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCOS…
2243 01 | SENCILLOS DE 0.90 M CON CANAL DE 100 MM (4"). | PZA | 2 |  | 0
2244 00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCOS C/ TAPA, DE…
2244 03 | FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, 'DE 55 KG. | PZA | 2 |  | 0
8023 00 | SUMINISTRO DE VÁLVULAS ELIMINADORAS DE AIRE (250 PSI) CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM-A126 GRADO B FLOTADOR ACERO INOXIDABLE ASTM A240 Y PINTURA EPÓXICA...
8023 01 | CON ORIFICIO DE VENTEO DE 1/16" DE 1" DE DIÁMETRO. | PZA. | 2 |  | 0
8097 00 | NIPLE HASTA 4" DE LONGITUD Y…
8097 01 | 1" DE DIÁMETRO. | PZA | 4 |  | 0
8098 01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA PARA PEAD DE 6" DE DIAMETRO | PZA | 2 |  | 0
8099 01 | VALVULA DE GLOBO DE 1" DE DIAMETRO | PZA | 2 |  | 0
8100 01 | ATRAQUES DE CONCRETO CON F'C = 150 KG/CM2 DE 0.30X0.30X0.30 MTS., INCLUYE: AGREGADOS, CIMBRA, EXCAVACIÓN, FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | PZA | 3 |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
ENTRADA AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO
MANO DE OBRA
8093 00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA U TOPE (SUB END) DE…
8093 01 | 150 MM (6") DE DIÁMETRO | PZA | 1 |  | 0
7025 00 | PIEZAS ESPECIALES DE ACERO........
7025 04 | SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE BRIDAS DE ACERO. | KG. | 10.6 |  | 0
2060 00 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO SOLDADA DE…
2060 01 | 6" DE DIÁMETRO Y 6.35 MM DE ESPESOR | M | 3.7 |  | 0
8020 00 | SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO…
8020 05 | DE 152 MM (6") DE DIÁMETRO. | PZA | 1 |  | 0
8069 00 | SUMINISTRO DE TUBERÍA ACERO NORMA ASTM A-53 ACERO AL CARBÓN EXTREMOS BISELADOS…
8069 04 | 6" DE DIÁMETRO Y ESPESOR 6.35 MM. | M | 3.7 |  | 0
CODOS DE 90º POR …
8092 01 | 6" DE DIÁMETRO | PZA | 3 |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
RESUMEN
|  |  | MANO DE OBRA | MATERIALES | TOTAL
| PERFORACIÓN DE POZO (200 MTS) |  | 0 | 0 | 0
| EQUIPO DE BOMBEO |  |  |  | 0
| ELECTRIFICACIÓN |  |  |  | 0
| DESCARGA HIDRÁULICA |  |  |  | 0
| CASETA DE CLORACION.. |  |  |  | 0
| CERCO DE PROTECCION |  |  |  | 0
| LINEA DE CONDUCCIÓN |  |  |  | 0
| ENTRADA AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO |  |  |  | 0
|  | SUBTOTAL | 0 | 0 | 0
|  | IVA 16% |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0