## Pozo Villa de Guadalupe
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO
OBRA: | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO A 220 METROS, DESCARGA HIDRAULICA, CASETA Y EQUIPO DE CLORACIÓN EN COLONIA VILLA DE GUADALUPE.
LOCALIDAD: | VILLA DE GUADALUPE
MUNICIPIO: | DURANGO, DGO.
CLAVE | DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO CON LETRA | PRECIO CON NUMERO | IMPORTE
1 | ELECTRIFICACIÓN
S/C 001 | CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LÍNEA PRIMARIA ELÉCTRICA 13,200 Y 3F-4H, CON TRAMO FLOJO PARA MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN SUBESTACIÓN, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA, ASÍ COMO PLANOS Y TRÁMITES ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PERMISOS Y/O FACTIBILIDAD) PARA SU APROBACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | KM | 0.25 |  |  | 0
[5 empty] | ELECTRIFICACIÓN | 0
2 | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
S/C 002 A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA, VOLTAJE DE OPERACIÓN 13,200-460/257 VOLTS, TIPO POSTE, APLICABLE A SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN AÉREOS, PARA CARGAS DIVERSAS NORMAS APLICABLES NMX-J-169 ANSI C57, INCLUYE CORTACIRCUITOS, APARTARRAYOS EN ALTA Y BAJA, BASE SOCKET, INTERRUPTOR PRINCIPAL, CALBEADO HASTA CASETA DE CONTROL, SISTEMA DE TIERRAS, UNIDAD DE VERIFICACIÓN, TRÁMITES ANTE CFE HASTA OBTENER EL CONTRATO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1 |  |  | 0
[5 empty] | SUBESTACIÓN | 0
3 | CONTROL ELÉCTRICO
S/C 003 A | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE TABLERO DE CONTROL Y FUERZA EN GABINETE METÁLICO MARCA ABB O EQUIVALENTE PARA OPERAR UNA BOMBA DE 125 HP 3F 440 VCA CON SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE, CONTENIENDO UNA COMBINACIÓN DE INTERRUPTOR - VARIADOR ACQ580. INCLUYE LAS PROTECCIONES DE SOBRE CARGA, CORTO CIRCUITO, CLEMAS PARA PROTECCIÓN DE BAJO NIVEL DE AGUA, CLEMAS PARA AUTOMATICO DE BOMBA, SENSOR DE 0-10 BAR, KIT DE VENTILACIÓN FORZADA, BOTON SELECTOR PARA MANDO MANUAL FUERA - AUTOMÁTICO, LUZ PILOTO DE OPERACIÓN Y FALLO, TRANSFORMADOR 440/220-127 VOLTS PARA USOS GENERALES A COLOCAR EN CASETA DE CONTROL Y/O GABINETE, INCLUYE CABLEADO ELÉCTRICO DESDE CASETA DE CONTROL ELÉCTRICO, HASTA MOTOR VERTICAL CON CABLE COBRE CALIBRE 3/0 AWG Y UNA LONGITUD DE HASTA 30 MTS (3 LÍNEAS C/U CON LONGITUD DE HASTA 30 MTS Y UNA LÍNEA MÁS DE 1/0 PARA TIERRA FÍSICA), CONTROL ELÉCTRICO PARA VÁLVULAS ACTUADORAS, LOTE MISCELANEO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
S/C 004 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LAMPARA TIPO REFLECTOR DE 100 WATTS PARA UN VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN DE 120 V, INCLUYE POSTE CIRCULAR DE 6 MTS, DE ALTURA, CABLEADO, CONTROL POR MEDIO DE FOTOCELDA Y ARRANQUE MANUAL, Y MATERIAL DE FIJACIÓN Y AISLAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2 |  |  | 0
[5 empty] | CONTROL ELEC. | 0
4 | EQUIPO DE BOMBEO
S/C 005 A | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE BOMBEO INTEGRADO POR: BOMBA TIPO TURBINA LUBRICACIÓN ACEITE IMPULSOR SEMIABIERTO, PARA MANEJAR UN GASTO DE HASTA 50 L.P.S. CON UNA CARGA DINAMICA TOTAL DE 180 MTS, MARCA CONSTANT FLOW O EQUIVALENTE, INCLUYE: COLADOR DE 8" DE DIÁMETRO, CABEZAL DE DESCARGA DE 8" X 8" DE DIÁMETRO, CON ACEITERA, 85.4 MTS DE LONGITUD DE COLUMNA (28 TRAMOS, TUBO RECTO CON COPLE CEDULA 40), COLUMNA DE BOMBEO DE 8" X 2 1/2" X 1 1/2" X 10' TRANSMISIÓN ROSCA IZQUIEDA INCLUYE: 1 TRANSMISIÓN, MOTOR, CON ESTABILIZADORES DE HULE RÍGIDO DE 8" X 2 1/2", ADEMÁS DE SER VERIFICADO DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA PARA EQUIPOS VERTICALES, SE REQUIERE PROTOCOLO DE PRUEBAS REALIZADAS EN UN LABORATORIO, CON CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN VIGENTE EMITIDO POR EMA, CONFORMA A LA NOM-001-ENER-2014 (ANEXAR CERTIFICADO DONDE SE REALIZARAN LAS PRUEBAS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1 |  |  | 0
[5 empty] | EQUIPO BOMBEO | 0
5 | DESCARGA HIDRÁULICA
S/C 006 A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES PARA DESCARGA HIDRÁULICA COMPLETA DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO, VÁLVULAS MARIPOSA CON ACTUADOR ELÉCTRICO DE 8" Y 6" DE DIÁMETRO, INCLUYE: CONTROL ELÉCTRICO, VÁLVULA CHECK 8", VÁLVULA DE EXPULSIÓN Y ADMISIÓN DE AIRE 1", MANÓMETRO GLICERINA, BRIDAS DE 8" Y 6" CONSTRUCCIÓN DE CARRETES Y EXTREMIDADES, CODOS DE 45° X 8", 45° X 6", EMPAQUES PLOMO RIZO AMORTIGUADOR PARA MANÓMETRO, COPLES, NIPLES, TORNILLERÍA Y LOTE MISCELÁNEO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO CANALIZADO AL DREN. | DESC. | 1 |  |  | 0
S/C 006 B | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACRO MEDIDOR SITRANS F M MAG-8000 DIÁMETRO NOMINAL DN 200 (8") ANSI B16 5, REVESTIMIENTO RESISTENTE A LA CORROSIÓN, LA CATEGORIA C4 CALIBRACIÓN ESTANDAR +/- 0.4% DEL VALOR DE MEDIDA +/- 2 MM/S VERSIÓN REGIONAL ESPECIFICA EE.UU. (GALONES, GPM, 60 HZ) TIPO DE TRANSMISOR Y MONTAJE VERSIÓN BÁSICA SEPARADA, CABLE FIJO DO - 20 M (65.6) EN EL SENSOR CON CONECTORES IP68/NEMA6P DE 6 POLOS INTERFACE DE TRANSFERENCIA, MODULOS DE COMUNICACIÓN RS-232 PUNTO A PUNTO INTERFAZ CON PROTOCOLO MODBUS RTU Y ALIMENTACIÓN EXTERNA, UNIDAD DE MEDIDA DE CAUDAL L/S, UNIDAD DE VOLUMEN M3, DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA NMS-AA-179-SCFI EN MATERIA DE MEDICIÓN DE VOLÚMENES DE AGUAS NACIONALES USADOS EXPLOTADOS O APROVECHADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 1 |  |  | 0
S/C 006 C | CONSTRUCCIÓN DE BASES DE CONCRETO ARMADO PARA SOPORTE DEL MOTOR Y DEL PROPIO TREN DE DESCARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN | PZA | 1 |  |  | 0
[5 empty] | DESCARGA | 0
6 | MOTOR
S/C 007 A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR ELÉCTRICO VERTICAL TIPO FLECHA HUECA DE HASTA 125 HP, EN 460/230 VOLTS 4 POLOS 1760 RPM. EFICIENCIA PREMIUM US DE MEXICO O EQUIVALENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 1 |  |  | 0
[5 empty] | MOTOR | 0
7 | CASETA
S/C | CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE MATERIAL DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE CASETA TIPO, PARA ALOJAR EQUIPO DE CONTROL ELÉCTRICO Y DE CLORACIÓN, INCLUYE OBRA CIVIL Y OBRA ELÉCTRICA, DESDE LA SUBESTACIÓN A LA CASETA Y DE LA CASETA AL MOTOR, CON REGISTROS Y TRINCHERAS NECESARIAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. | CASETA | 1 |  |  | 0
[5 empty] | CASETA | 0
8 | EQUIPO DE CLORACIÓN
CLOR 02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOSIFICADOR DE GAS CLORO ADVANCE SERIES 200 MARCA CAPITALS CONTROLS DE 100 PPM (2 KG/H), O EQUIVALENTE, OPERADO A VACIO PARA MONTAJE EN CILINDRO DE 68 KG, INCLUYE: REGULADOR DE VACIO, ROTAMETRO EN REGULADOR CON VÁLVULA DE AJUSTE DE DOSIFICACIÓN, EYECTOR CON VÁLVULA CHECK INTEGRADA, DIFUSOR PARA TUBERÍA MARCA ADVANCE, MODELO 201C1 CON CERTIFICADO DE CALIDAD ISO-9001, CAPACIDAD MÁXIMA DE 25 LBS O 0.5 KG/HR, CONEXIONES COMO MANGUERA PARA VENTEO DE 8 MTS DE PPL DE 3/8", ACCESORIOS, EMPAQUES DE PLOMO (15 PIEZAS COMO MÍNIMO)LLAVE DE PROPOSITO GENERAL Y UN JUEGO DE PARTES DE REPUESTO, TANQUE DE GAS-CLORO LLENO CON CAPACIDAD DE 68 KG (LONGITUD DE 1.44 MTS), BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL TIPO CARACOL MARCA BARNES 1-1/2 X 1 ROSCADA ACOPLADA DIRECTO A MOTOR ELECTRICO MONOFÁSICO TCCVE DE 3 HP, 2 POLOS 3450 R.P.M. 220/440 VOLTS, IMPULSOR DE MATERIAL HIERRO GRIS, EJE DE LA BOMBA DE MATERIAL HIERRO GRIS INCLUYE MATERIALES, MANIOBRAS Y ACCESORIOS ESPECIALES, QUE INCLUYE ARRANCADOR CON ESTACIÓN. | PZA. | 1 |  |  | 0
S/C | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA A LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA FABRICADA CON MATERIAL NO ENDEBLE. DISEÑO DE ACUERDO AL PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA CON DIMENSIONES MINIMAS DE 0.50X0.70 M | PZA. | 1 |  |  | 0
[5 empty] | EQUIPO CLORACIÓN | 0
RESUMEN
TOTAL
1 | ELECTRIFICACIÓN |  |  |  |  | 0
2 | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
3 | CONTROL ELÉCTRICO |  |  |  |  | 0
4 | EQUIPO DE BOMBEO |  |  |  |  | 0
5 | DESCARGA HIDRÁULICA |  |  |  |  | 0
6 | MOTOR |  |  |  |  | 0
7 | CASETA |  |  |  |  | 0
8 | EQUIPO DE CLORACIÓN |  |  |  |  | 0
|  | SUB TOTAL | 0 |  | 0 | 0
|  | IVA 16% |  |  |  | -0.01
|  | TOTAL |  |  |  | -0.01

## Catálogo de Conceptos (hidden)
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO
OBRA: | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO A 220 METROS, DESCARGA HIDRAULICA, CASETA Y EQUIPO DE CLORACIÓN EN COLONIA VILLA DE GUADALUPE.
LOCALIDAD: | VILLA DE GUADALUPE
MUNICIPIO: | DURANGO, DGO.
CLAVE | DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE
Este presupuesto está sujeto a cambios según las condiciones del mercado
1 | ELECTRIFICACIÓN
S/C 001 | CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LÍNEA PRIMARIA ELÉCTRICA 13,200 Y 3F-4H, CON TRAMO FLOJO PARA MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN SUBESTACIÓN, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA, ASÍ COMO PLANOS Y TRÁMITES ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PERMISOS Y/O FACTIBILIDAD) PARA SU APROBACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | KM | 0.25 |  | 0
|  |  |  | ELECTRIFICACIÓN | 0
2 | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
S/C 002 A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA, VOLTAJE DE OPERACIÓN 13,200-460/257 VOLTS, TIPO POSTE, APLICABLE A SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN AÉREOS, PARA CARGAS DIVERSAS NORMAS APLICABLES NMX-J-169 ANSI C57, INCLUYE CORTACIRCUITOS, APARTARRAYOS EN ALTA Y BAJA, BASE SOCKET, INTERRUPTOR PRINCIPAL, CALBEADO HASTA CASETA DE CONTROL, SISTEMA DE TIERRAS, UNIDAD DE VERIFICACIÓN, TRÁMITES ANTE CFE HASTA OBTENER EL CONTRATO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1 |  | 0
|  |  |  | SUBESTACIÓN | 0
3 | CONTROL ELÉCTRICO
S/C 003 A | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE TABLERO DE CONTROL Y FUERZA EN GABINETE METÁLICO MARCA ABB O EQUIVALENTE PARA OPERAR UNA BOMBA DE 125 HP 3F 440 VCA CON SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE, CONTENIENDO UNA COMBINACIÓN DE INTERRUPTOR - VARIADOR ACQ580. INCLUYE LAS PROTECCIONES DE SOBRE CARGA, CORTO CIRCUITO, CLEMAS PARA PROTECCIÓN DE BAJO NIVEL DE AGUA, CLEMAS PARA AUTOMATICO DE BOMBA, SENSOR DE 0-10 BAR, KIT DE VENTILACIÓN FORZADA, BOTON SELECTOR PARA MANDO MANUAL FUERA - AUTOMÁTICO, LUZ PILOTO DE OPERACIÓN Y FALLO, TRANSFORMADOR 440/220-127 VOLTS PARA USOS GENERALES A COLOCAR EN CASETA DE CONTROL Y/O GABINETE, INCLUYE CABLEADO ELÉCTRICO DESDE CASETA DE CONTROL ELÉCTRICO, HASTA MOTOR VERTICAL CON CABLE COBRE CALIBRE 3/0 AWG Y UNA LONGITUD DE HASTA 30 MTS (3 LÍNEAS C/U CON LONGITUD DE HASTA 30 MTS Y UNA LÍNEA MÁS DE 1/0 PARA TIERRA FÍSICA), CONTROL ELÉCTRICO PARA VÁLVULAS ACTUADORAS, LOTE MISCELANEO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  | 0
S/C 004 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LAMPARA TIPO REFLECTOR DE 100 WATTS PARA UN VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN DE 120 V, INCLUYE POSTE CIRCULAR DE 6 MTS, DE ALTURA, CABLEADO, CONTROL POR MEDIO DE FOTOCELDA Y ARRANQUE MANUAL, Y MATERIAL DE FIJACIÓN Y AISLAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2 |  | 0
|  |  |  | CONTROL ELEC. | 0
4 | EQUIPO DE BOMBEO
S/C 005 A | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE BOMBEO INTEGRADO POR: BOMBA TIPO TURBINA LUBRICACIÓN ACEITE IMPULSOR SEMIABIERTO, PARA MANEJAR UN GASTO DE HASTA 50 L.P.S. CON UNA CARGA DINAMICA TOTAL DE 180 MTS, MARCA CONSTANT FLOW O EQUIVALENTE, INCLUYE: COLADOR DE 8" DE DIÁMETRO, CABEZAL DE DESCARGA DE 8" X 8" DE DIÁMETRO, CON ACEITERA, 85.4 MTS DE LONGITUD DE COLUMNA (28 TRAMOS, TUBO RECTO CON COPLE CEDULA 40), COLUMNA DE BOMBEO DE 8" X 2 1/2" X 1 1/2" X 10' TRANSMISIÓN ROSCA IZQUIEDA INCLUYE: 1 TRANSMISIÓN, MOTOR, CON ESTABILIZADORES DE HULE RÍGIDO DE 8" X 2 1/2", ADEMÁS DE SER VERIFICADO DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA PARA EQUIPOS VERTICALES, SE REQUIERE PROTOCOLO DE PRUEBAS REALIZADAS EN UN LABORATORIO, CON CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN VIGENTE EMITIDO POR EMA, CONFORMA A LA NOM-001-ENER-2014 (ANEXAR CERTIFICADO DONDE SE REALIZARAN LAS PRUEBAS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1 |  | 0
|  |  |  | EQUIPO BOMBEO | 0
5 | DESCARGA HIDRÁULICA
S/C 006 A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES PARA DESCARGA HIDRÁULICA COMPLETA DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO, VÁLVULAS MARIPOSA CON ACTUADOR ELÉCTRICO DE 8" Y 6" DE DIÁMETRO, INCLUYE: CONTROL ELÉCTRICO, VÁLVULA CHECK 8", VÁLVULA DE EXPULSIÓN Y ADMISIÓN DE AIRE 1", MANÓMETRO GLICERINA, BRIDAS DE 8" Y 6" CONSTRUCCIÓN DE CARRETES Y EXTREMIDADES, CODOS DE 45° X 8", 45° X 6", EMPAQUES PLOMO RIZO AMORTIGUADOR PARA MANÓMETRO, COPLES, NIPLES, TORNILLERÍA Y LOTE MISCELÁNEO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO CANALIZADO AL DREN. | DESC. | 1 |  | 0
S/C 006 B | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACRO MEDIDOR SITRANS F M MAG-8000 DIÁMETRO NOMINAL DN 200 (8") ANSI B16 5, REVESTIMIENTO RESISTENTE A LA CORROSIÓN, LA CATEGORIA C4 CALIBRACIÓN ESTANDAR +/- 0.4% DEL VALOR DE MEDIDA +/- 2 MM/S VERSIÓN REGIONAL ESPECIFICA EE.UU. (GALONES, GPM, 60 HZ) TIPO DE TRANSMISOR Y MONTAJE VERSIÓN BÁSICA SEPARADA, CABLE FIJO DO - 20 M (65.6) EN EL SENSOR CON CONECTORES IP68/NEMA6P DE 6 POLOS INTERFACE DE TRANSFERENCIA, MODULOS DE COMUNICACIÓN RS-232 PUNTO A PUNTO INTERFAZ CON PROTOCOLO MODBUS RTU Y ALIMENTACIÓN EXTERNA, UNIDAD DE MEDIDA DE CAUDAL L/S, UNIDAD DE VOLUMEN M3, DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA NMS-AA-179-SCFI EN MATERIA DE MEDICIÓN DE VOLÚMENES DE AGUAS NACIONALES USADOS EXPLOTADOS O APROVECHADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 1 |  | 0
S/C 006 C | CONSTRUCCIÓN DE BASES DE CONCRETO ARMADO PARA SOPORTE DEL MOTOR Y DEL PROPIO TREN DE DESCARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN | PZA | 1 |  | 0
|  |  |  | DESCARGA | 0
6 | MOTOR
S/C 007 A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR ELÉCTRICO VERTICAL TIPO FLECHA HUECA DE HASTA 125 HP, EN 460/230 VOLTS 4 POLOS 1760 RPM. EFICIENCIA PREMIUM US DE MEXICO O EQUIVALENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 1 |  | 0
|  |  |  | MOTOR | 0
7 | CASETA
S/C | CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE MATERIAL DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE CASETA TIPO, PARA ALOJAR EQUIPO DE CONTROL ELÉCTRICO Y DE CLORACIÓN, INCLUYE OBRA CIVIL Y OBRA ELÉCTRICA, DESDE LA SUBESTACIÓN A LA CASETA Y DE LA CASETA AL MOTOR, CON REGISTROS Y TRINCHERAS NECESARIAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. | CASETA | 1 |  | 0
|  |  |  | CASETA | 0
8 | EQUIPO DE CLORACIÓN
CLOR 02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOSIFICADOR DE GAS CLORO ADVANCE SERIES 200 MARCA CAPITALS CONTROLS DE 100 PPM (2 KG/H), O EQUIVALENTE, OPERADO A VACIO PARA MONTAJE EN CILINDRO DE 68 KG, INCLUYE: REGULADOR DE VACIO, ROTAMETRO EN REGULADOR CON VÁLVULA DE AJUSTE DE DOSIFICACIÓN, EYECTOR CON VÁLVULA CHECK INTEGRADA, DIFUSOR PARA TUBERÍA MARCA ADVANCE, MODELO 201C1 CON CERTIFICADO DE CALIDAD ISO-9001, CAPACIDAD MÁXIMA DE 25 LBS O 0.5 KG/HR, CONEXIONES COMO MANGUERA PARA VENTEO DE 8 MTS DE PPL DE 3/8", ACCESORIOS, EMPAQUES DE PLOMO (15 PIEZAS COMO MÍNIMO)LLAVE DE PROPOSITO GENERAL Y UN JUEGO DE PARTES DE REPUESTO, TANQUE DE GAS-CLORO LLENO CON CAPACIDAD DE 68 KG (LONGITUD DE 1.44 MTS), BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL TIPO CARACOL MARCA BARNES 1-1/2 X 1 ROSCADA ACOPLADA DIRECTO A MOTOR ELECTRICO MONOFÁSICO TCCVE DE 3 HP, 2 POLOS 3450 R.P.M. 220/440 VOLTS, IMPULSOR DE MATERIAL HIERRO GRIS, EJE DE LA BOMBA DE MATERIAL HIERRO GRIS INCLUYE MATERIALES, MANIOBRAS Y ACCESORIOS ESPECIALES, QUE INCLUYE ARRANCADOR CON ESTACIÓN. | PZA. | 1 |  | 0
|  |  |  | EQUIPO CLORACIÓN | 0
RESUMEN
TOTAL
1 | ELECTRIFICACIÓN |  |  |  | 0
2 | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA |  |  |  | 0
3 | CONTROL ELÉCTRICO |  |  |  | 0
4 | EQUIPO DE BOMBEO |  |  |  | 0
5 | DESCARGA HIDRÁULICA |  |  |  | 0
6 | MOTOR |  |  |  | 0
7 | CASETA |  |  |  | 0
8 | EQUIPO DE CLORACIÓN |  |  |  | 0
|  | SUB TOTAL | 0 | 0 | 0
|  | IVA 16% |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0