## CATALOGO
UBICACION: DURANGO
MUNICIPIO: DURANGO, DGO.
OBRA: "TERMINACIÓN DE TRABAJOS ELÉCTRICOS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, SUBESTACIÓN, TRANSFORMADOR, ACOMETIDA Y TRÁMITES ANTE LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL EDIFICIO NUEVO DE LA SECOPE EN DURANGO, DGO."
CLAVE | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.UNIT. | IMPORTE
TERMINACIÓN DE TRABAJOS ELÉCTRICOS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, SUBESTACIÓN, TRANSFORMADOR, ACOMETIDA Y TRÁMITES ANTE LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL EDIFICIO NUEVO DE LA SECOPE
SUBESTACION Y ACOMETIDA
ELECT-209. | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL OPERACIÓN RADIAL MARCA PROLEC , DE 300 KVA, CONEXIÓN ESTRELLA ESTRELLA ATERRIZADA 13200YT/ 7620 VOLTS.CONEXION EN BAJA TENSION220Y/127VOLTS CON 4 DERIVACIONES, 2 ARRIBA Y 2 DEBAJO DE LA TENSION NOMINAL CON 2.5% CADA UNA, 60 HZ,CON ENFRIAMIENTONATURALEN ACEITE. | PZA | 1
ELECT-210. | SUMNISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR EN CAJA MOLDEADA DE 800AMP SQUARE D MGL36800 ALTA CAPACIDAD INTERRUPTIVA | PZA | 1
ELECT-211. | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CODO NORMAL OPERACIÓN CON CARGA (OCC) PARA 200A, 15KV.CON PUNTO DE PRUEBA PARA CABLE CALIBRE 1/0 AWG AL 133% MARCA ELASTIMOLD. ESTOS TENDRAN QUE SER INSTALADOS CON LA HERRAMIENTA INDICADA EN LA NORMA DE CABLEADOS SUBTERRANEOS DE LA C.F.E. Y ESTAR PRESENTE EL SUPERVISOR DE OBRA ELECTRICA DE LA SECOPE. | PZA | 3
ELECT-212. | SUMINISTRO E INSTAKACION DE APARTARAYO TIPO INSERTO 8.4KV INCLUYE CONECXIONES HERRAMIENTAS ESPECIALE Y MANO DE OBRA MARCA ELASTIMOL | PZA | 3
ELECT-213. | SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR PARA MALLA DE TIERRA 200A, 15 KV. PARA CABLE CALIBRE 1/0 AWG. AL 133% MARCA ELASTIMOLD. | PZA | 3
ELECT-214. | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLAS DE DESCANSO O PUNTO MUERTO PARA 200 A , 15 KV MARCA ELASTIMOLD. | PZA | 3
ELECT-215. | SUMINISTRO E INSTALACION DE MENSULAS | PZA | 8
ELECT-216. | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREDERAS | PZA | 8
ELECT-217. | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTILLO SUJETA CABLES DE 30CM | PZA | 50
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ELECT-218. | SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR DE NEOPRENO | PZA | 24
ELECT-219. | PAGO POR VERIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA | PZA | 1
ELECT-220. | PAGO A CFE POR LIBRANZAS, TRAMITES Y ONECCION DE PUENTES PRIMARIOS | PZA | 1
ELECT-222.. | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE 60X60X20CM MARCA HIMELL , NEMA 3R | PZA | 1
ELECT-223. | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA TRANSFORMADOR DE 300KVA, A BASE DE PTR DE 2 1/2 X 2 1/2 CAL 14 DE 1.55MTS X 1.20 ,CON UNA ALTURA DE 60, FORRADO DE LAMINA CAL 18 PINTADO EN ESMALTE A DOS MANOS COLOR AMARILLO CATERPILLAR | PZA | 1
ELECT-224. | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL DOBLE BARRIL PARA CAL 400KCM | PZA | 17
ELECT-225. | SUMNISTRO E INSTALACION DE TAQUETE EXPANDIBLE DE 3/8" INCLUYE TRONILLO Y RONDANA | PZA | 15
ELECT-226 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW CAL 4/0 | ML | 160
ELECT-227.. | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO GALVANIZADO P.G. 4" | ML | 3
ELECT-228.. | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GALVANIZADO P.G. 4" | PZA | 2
ELECT-229. | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO P.G. 3" | PZA | 5
ELECT-230.. | SUMIISTRO E INSTALACION DE BOTA TERMOTRACTIL 4" DE 3 VIAS | PZA | 2
ELECT-232. | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO FAL MCA SQUARE D DE 3 POLOS DE 800 AMPS. | PZA | 1
ELECT-233. | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO FAL MCA SQUARE D DE 3 POLOS DE 800 AMPS. | PZA | 1
ELECT-234. | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO CUADRADO DE 6" | PZA | 3
ELECT-235. | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90 PARA DUCTO CUADRADO DE 6" | PZA | 2
ELECT-236. | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW CAL 400 KCM | ML | 50
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ELECT-237. | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 1/0 | ML | 40
ELECT-238. | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTILLO DE 20" | PZA | 50
ELECT-239. | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DE AISLAR ROJA | PZA | 1
ELECT-240. | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DE AISLAR AMARILLA | PZA | 3
ELECT-241. | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DE AISLAR NEGRA | PZA | 3
ELECT-242. | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DE AISLAR BLANCA | PZA | 3
EXTR-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR SENCILLO CON PLACA DE 2 VENTANAS | PZA | 1
EXTR-02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA PARA PUERTA | PZA | 1
EXTR-04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO SPOT PLAFON INT LED ANKAA III BCO 18W | PZA | 1
EXTR-05 | SUMIISTRO E INSTALACION DE CABLE 1/O PARA ALARGAR ALIMENTADOR HACIA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO. INCLUYE CONECTORES TOPE A TOPE CALIBRE 1/0M, CINTA VULCANIZABLE 23, CINTA DE AISLAR SUPER 33 Y TODO LO NECESARIO. | ML | 12
EXTR-06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CAL 1/0 PWRA ALIMENTACION PARA BUZ DE TIERRA | ML | 27
EXTR-07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BUZES DE TIERRA. INCLUYE BARRA DE COBRE DE APROXIMADAMENTE 35 CM, 2 ASLADOR MANZANA DE 3/8", 3 AISLADORES MANZANA, 1 TERMINALES CAL 1/0 Y TODO LO NECESARIO | PZA | 3
EXTR-08 | SUMISTRO E INSTALACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE #10 PARA TIERRA FISICA | ML | 20
EXTR-09 | SUMNISTRO E INSTALACION DE TERMINALES DE OJILLO CALIBRE #10 PARA TIERRA FISICA | PZA | 15
EXTR-10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTACION CON TUBO PARED DELGADA DE 1" PARA ALIMENTAR INTERRUPTOR. INCLUYE UN DESARROLLO PROMEDIO DE 10 M DE CABLE CAL #6, CONECTORES, MONITORES, AMARRES CON CINTA DE AISLAR Y TODO LO NECESARIO | PZA | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
EXTR-11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE XLP AL 15KV CAL 1/0 CON PROTOCOLOS | ML | 150
EXTR-12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO RMTB3 | PZA | 1
EXTR-13 | SUMIISTRO E INSTALACION DE BOTA TERMOTRACTIL DE 4 | PZA | 2
EXTR-14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC PESADO DE 4" | ML | 6
EXTR-15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC PESADO DE 4" | PZA | 2
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## RESUMEN
UBICACION: DURANGO
MUNICIPIO: DURANGO, DGO.
OBRA: "TERMINACIÓN DE TRABAJOS ELÉCTRICOS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, SUBESTACIÓN, TRANSFORMADOR, ACOMETIDA Y TRÁMITES ANTE LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL EDIFICIO NUEVO DE LA SECOPE EN DURANGO, DGO."
CLAVE | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.UNIT. | IMPORTE
RESUMEN
TERMINACIÓN DE TRABAJOS ELÉCTRICOS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, SUBESTACIÓN, TRANSFORMADOR, ACOMETIDA Y TRÁMITES ANTE LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL EDIFICIO NUEVO DE LA SECOPE
SUBESTACION Y ACOMETIDA
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL