## CATALOGO DE CONCEPTOS
PRESUPUESTO DE OBRA
SOLICITA: | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO |  |  |  | FECHA:
OBRA: | REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE PARA INCREMENTO DE SU CAPACIDAD DE 70 A 120 LPS EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO, PUEBLO NUEVO |  |  |  | HOJA:
CLAVE | CONCEPTO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO CON LETRA | PRECIO CON NUMERO | IMPORTE
REHABILITACION POTABILIZADORA DEL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO
REHABILITACION FILTRACION DUAL
1 | RETIRO DE MATERIALES PETREOS CONTAMINADOS DE FILTROS DUALES INCLUYE SU EXTRACCION DE LOS FILTROS, ACARREO Y DISPOSICION FINAL EN TIRADERO MUNICIPAL | LOTE | 37.63 |  |  | 0
2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANTRACITA CON DIÁMETRO EFECTIVO DE 0.9 A 1.1 MM, COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD DE ENTRE 1.5 Y 1.6. | M3 | 15.68 |  |  | 0
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA SILICA CON DIÁMETRO EFECTIVO DE 0.5 A 0.6 MM, DENSIDAD APARENTE DE 1.5 TON/M3. | M3 | 9.41 |  |  | 0
4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA SILICA, CON GRANULOMETRÍA DE 1/8" A 1/16" | M3 | 6.27 |  |  | 0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA GRADUADA DE 3/4" DE DIAMETRO MINIMO COMO SOPORTE DE MEDIOS FILTANTES GRADUADOS | M3 | 6.27 |  |  | 0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGA DE SEDIMENTADOR A FILTROS CON TUBERIA DE 8" CEDULA 40 EN MURO DE CONCRETO EXISTENTE DE 25 CM DE ESPESOR INCLUYE DEMOLICION DE MURO DE CONCRETO, MANIORAS DE IZAJE DE TUBERIA A 5 M DE ALTURA, LIGAS ELASTOMETRICAS PARA SELLADO BANDA DE MATERIALHIDROFILICO, RELLENO CON GROUT Y RESANE DE MURO | PZA | 4 |  |  | 0
7004 03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA ESMALTE EN HERRERIA. | M2 | 9.56 |  |  | 0
7 | SUMINISTRO DE CONJUNTO DE VALVULAS DE ACCION SIMULTANEA DE 8" Y 6" DE DIAMETRO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y BARRA DE ACCIONAMIENTO Y VOLANTE PINTURA CON PINTURA EPOXICA ALTOS SOLIDOS EN TRES CAPAS, INSTALACION,AJUSTE Y PRUEBA DE FUNCIONAMINTO | PZA | 4 |  |  | 0
8 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALES RECOLECTORES DE AGUA PRODUCTO DE RETROLAVADO EN FILDTROS DUALES A BASE DE LAMINAS DE POLIETILNO DE MEDIA DENSIDAD DE 25 CM DE ANCHO, LOS CANALES SERAN ADOSADOS A LOS MUROS MEDIANTE ESPARRAGOS DE 1/4" FIJADOS MEDIANTE ANCLA QUIMICA | LOTE | 1 |  |  | 0
Total de | REHABILITACION FILTRACION DUAL |  |  |  |  | 0
CLORACIÓN
9 | SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO CARCAMO DE INSTALACION FIJA PARA UN GASTO DE 60 LPS Y UNA CARGA TOTAL DE 5 MCA | PZA | 1 |  |  | 0
10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 60 LPS CON UNA CARGA TOTAL DE 5 MCA | PZA | 1 |  |  | 0
11 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE TUBERIA DE 6" CEDULA 40 EN MURO DE CONCRETO EXISTENTE DE 25 CM DE ESPESOR INCLUYE DEMOLICION DE MURO DE CONCRETO, MANIORAS, LIGAS ELASTOMETRICAS PARA SELLADO BANDA DE MATERIALHIDROFILICO, RELLENO CON GROUT Y RESANE DE MURO | PZA | 1 |  |  | 0
2160 07 | INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 6" DE Ø TIPO COMPUERTA | PIEZA | 1 |  |  | 0
12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PARA DOSIFICACION DE DE SULFATO DE ALUMINIO PARA UN GASTO DE 10 GPH | PZA | 2 |  |  | 0
8035 05 | SUMINISTRO DE VÁLVULAS DE COMPUERTA VÁSTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA DE 152 MM (6") DE DIÁMETRO. | PIEZA | 1 |  |  | 0
7025 04 | PIEZAS ESPECIALES DE ACERO SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE BRIDAS DE ACERO. | KG | 21 |  |  | 0
8020 05 | SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENODE 152 MM. ( 6" ) DE DIAMETRO. | PIEZA | 3 |  |  | 0
8018 03 | SUMINISTRO DE TORNILLOS DE 19 MM X 89 MM (3/4" X 3 1/2"). | PIEZA | 24 |  |  | 0
Total de | CLORACION |  |  |  |  | 0
REHABILITACIÓN SEDIMENTADOR
13 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEDIO PARA SEDIMENTACIÓN IFR-6036 MARCA BRENTWOOD MODELO: IFR-6036 FLUJO INCLINADO COLOR AZUL INCLINACIÓN 60° MATERIAL PVC | M2 | 72 |  |  | 0
14 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALES Y DEFLECTORES DE ACERO INOXIDABLE DE LAMINA CALIBRE 14 SOBRE SOPORTES DE SOLERA DE 1/4" Y DE 3/16" ADOSADOS A LOS MUROS DEL SEDIMENTADOR MEDIANTE ESPARRAGOS DE 3/8" FIJADOS CON ANCLA QUIMICA. | LOTE | 1 |  |  | 0
16 | REFUERZO ESTRUCTURA SEDIMENTADOR DE ACUERDO A RECOMENDACIÓN DE ANALISIS ESTRUCTURAL PARA CORRECCION DE FALLA POR DEFLEXION DE MUROS LATERALES CONSISTENTE EN LA COLOCACION DE 3 REFUERZOS SUPERIORES DE PTR DE 4" X 4" DE 3/16" DE ESPESOR SOLDADOS A PLACAS DE ACERO DE 1/2" Y FIJOS A LA ESTRUCTURA MEDIANTE ESPARRAGOS DE 5/8" SUJETOS A LA PARED MEDIANTE ANCLA QUIMICA FESTER CF 890 | LOTE | 1 |  |  | 0
17 | REHABILITACION DE BASE PARA SEDIMENTADOR INCLUYE COLOCAR POLINES DE 3" X 3" DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD TRANSVERSALMENTE A CDA 50 CM COMO SOPORTE PRINCIPAL DEL MEDIO FILTRANTE YREPARACION DE BASE PARAMEDIO FILTRANTE EXISTENTE CONSISTENTE EN EL REUERZO DE JUNTAS MEDIANTE PIJAS DE ACERO INOXIDABLE Y REPARACION OSUSTITUCION DE POLINES EN MAL ESTADO | LOTE | 1 |  |  | 0
Total de | REHABILITACIÓN SEDIMENTADOR |  |  |  |  | 0
REHABILITACIÓN FLOCULADOR
18 | REFUERZO ESTRUCTURA FLOCULADOR DE ACUERDO A RECOMENDACIÓN DE ANALISIS ESTRUCTURAL PARA CORRECCION DE FALLA POR DEFLEXION DE MUROS LATERALES CONSISTENTE EN LA COLOCACION DE 3 REFUERZOS SUPERIORES DE PTR DE 4" X 4" DE 3/16" DE ESPESOR SOLDADOS A PLACAS DE ACERO DE 1/2" Y FIJOS A LA ESTRUCTURA MEDIANTE ESPARRAGOS DE 5/8" SUJETOS A LA PARED MEDIANTE ANCLA QUIMICA FESTER CF 890 | LOTE | 1 |  |  | 0
19 | REHABILITACION DE PANTALLAS FLOCULADOR CONSISTENTE EN COLOCACION DE TOPES PARA FIJACION DE PANTALLAS SUPERIORES, SUMINISTRODE PANTALLAS FALTANTES Y AJUSTE DE PANTALLAS EXISTENTES AL ANCHO DE LOS CANALES DE FLOCULACION | LOTE | 1 |  |  | 0
12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PARA DOSIFICACION DE DE SULFATO DE ALUMINIO PARA UN GASTO DE 10 GPH | PZA | 2 |  |  | 0
20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PARSHALL PARA MEDICION DE CAUDAL DE 6" DE GARGANTE PARA UN GASTO MAXIMO DE 100 LPS | PZA | 1 |  |  | 0
Total de | REHABILITACIÓN FLOCULADOR |  |  |  |  | 0
REHABILITACIÓN ERA DE SECADO
21 | RETIRO DE MATERIALES FILTRANTES CONTAMINADOS DE ERA DE SECADO | M3 | 60 |  |  | 0
22 | LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE TUBOS DE PVC PERFORADOS DE ERA DE SECADO MEDIANTE AGUA A PRESION INCLUYE SU RECOLOCACION Y NIVELACION PARA ESTABLECER LA PENDIENTE DE ESCURRIMIENTO A CARCAMO | LOTE | 1 |  |  | 0
23 | RECARGA DE GRAVA DE GRADUADA DE 3/4"" EN ERA DE SECADO INCLUYE ACARREO Y NIVELACION DE LA CAMA DE GRAVA AL ESPESOR DE PROYECTO | M3 | 30 |  |  | 0
24 | RECARGA DE GRAVA GRADUADA DE 2" EN ERA DE SECADO INCLUYE ACARREO Y NIVELACION DE LA CAMA DE GRAVA AL ESPESOR DE PROYECTO | M3 | 30 |  |  | 0
25 | RECARGA DE ARENA EN ERA DE SECADO INCLUYE ACARREO Y NIVELACION DE LA CAMA DE ARENA AL ESPESOR DE PROYECTO | M3 | 60 |  |  | 0
26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR PARA UN DESPLAZAMIENTO EFECTIVO DE 40 CPM MINIMO CON UNA PRESION DE 125 PSI INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES ELECTRICOS, TUBERIAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONEXION | PZA | 1 |  |  | 0
28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL PARA MOTOR DE 1 HP INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA EN INSTALACION ELECTRICA | PZA | 1 |  |  | 0
S/C-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA A LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA FABRICADA CON MATERIAL NO ENDEBLE. DISEÑO DE ACUERDO AL PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA CON DIMENSIONES MINIMAS DE 0.50X0.70 M. | PZA | 1 |  |  | 0
Total de | REHABILITACIÓN ERA DE SECADO |  |  |  |  | 0
RESUMEN
TOTAL
| REHABILITACION FILTRACION DUAL |  |  |  | 0
| CLORACION |  |  |  | 0
| REHABILITACIÓN SEDIMENTADOR |  |  |  | 0
| REHABILITACIÓN FLOCULADOR |  |  |  | 0
| REHABILITACIÓN ERA DE SECADO |  |  |  | 0
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | IVA 16% |  |  | 0
|  |  | TOTAL |  |  | 0
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## Catálogo de Conceptos (hidden)
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO
CONCURSO No.
OBRA:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
CLAVE | C O N C E P T O | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | CON LETRA | CON NÚMERO
|  |  |  | SUMA DE ESTA HOJA | $
|  |  |  | ACUMULADO HASTA ESTA HOJA | $
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
|  |  |  | SUMA DE ESTA HOJA | $
|  |  |  | ACUMULADO HASTA ESTA HOJA | $
|  |  |  | 16% I.V.A | $
|  |  |  | T O T A L | $
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL