## Cátalogo de Conceptos
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO
OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE: GALERÍA FILTRANTE, EQUIPO DE BOMBEO ELECTROMECANICO, CASETA DE CONTROL, LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE NIXTALPAN, NOMBRE DE DIOS
LOCALIDAD: | NIXTALPAN
MUNICIPIO: | NOMBRE DE DIOS , DGO.
CLAVE | DESCRIPCION DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIOS UNITARIOS |  | IMPORTE
|  |  |  | CON LETRA | CON NÚMERO
1 | PRELIMINARES DE GALERIA FILTRANTE
1005 01 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO. | M2 | 34 |  |  | 0
1090 01 | EXCAVACIÓN CON EQUIPO EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO, P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. | M3 | 143 |  |  | 0
[5 empty] | PRELIMINARES | 0
2 | CONSTRUCCIÓN DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL HASTA 12 M. DE PROFUNDIDAD COMO MÁXIMO.
S/C2 | ANILLO DE CONCRETO DE 3.00 MTS DE DIÁMETRO INTERIOR EN POZO Y PAREDES DE 20 CMS DE ESPESOR Y 1.00 M DE ALTURA ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-10/10 Y REFORZADO CON 8 VRS DE 1/2" (TRANSVERSAL) Y 4 VRS DE 1/2" (LONGIRUDINAL), CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO COMÚN, INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRA, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO, DESPERCICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 8 |  |  | 0
S/C3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE GRAVA 3/4 CRIBADA Y LIMPIA. | M3 | 102.14 |  |  | 0
1131 01 | RELLENO CON RETROEXCAVADORA EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. | M3 | 616.05 |  |  | 0
S/C4 | RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O ESCOMBRO A TIRO LIBRE INCLUYE: MANO DE OBRA, CAMION VOLTEO, RETROEXCAVADORA, ACARREOS, HERRAMIENTA, ETC. | M3 | 102.14 |  |  | 0
S/C5 | CASTILLO DE CONCRETO DE 15X20 CMS ARMADO CON ARMEX 15-20-4 Y REFORZADO CON VARILLA DE 3/8", CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO COMUN, INCLUYE:CIMBRA, DESCIMBRA, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO, DESPERDCIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 2 |  |  | 0
S/C6 | LOSA-TAPA DE POZO 10 CMS DE ESPESOR ARMADA CON VS 3/8 @ 15 AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO COMUN, INCLUYE:CIMBRA, DESCIMBRA, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO, DESPECICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 18.45 |  |  | 0
S/C7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CIEGA DE 70X70CMS. DE PLACA DE ACERO DE 1/4" DE ESPESOR, COLOCADA A LA LOSA DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL. INCLUYE: TORNILLOS, EMPAQUE DE NEOPRENO Y PINTURA DE ACEITE. | PZA | 1 |  |  | 0
S/C8 | BASE PARA SOPORTE MULTIPLE DE CONCRETO ARMADO 150 KG/CM2 DE 0.40 x 0.40 MTS. EN BASE MAYOR Y 0.30 x 0.30 MTS. EN BASE MENOR DE 0.35 MTS. DE ALTURA. INCLUYE: HABILITADO Y ARMADO DE ACERO 3/8" AMBOS SENTIDOS TODAS LA CARAS, CIMBRA Y DESCIMBRA., MATERIALES Y MANO DE OBRA. | PZA | 3 |  |  | 0
CLAVE | DESCRIPCION DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | CON LETRA | CON NÚMERO | IMPORTE
S/C9 | ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL AGUA. | MUESTRA | 1 |  |  | 0
S/C10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA MARINA PARA INTERIOR Y EXTERIOR A BASE DE PERFIL 158 CAL 18., INCLUYE; HABILITADO, EMPOTRAMIENTO AL ANILLO CON UNA SECCION DE 20X20X10 CMS CON MORTERO CEM-ARE 1:3, PROTECCION ANTICORROSIVA A BASE DE PINTURA ESMALTE TRABAJO TERMINADO. | ML | 8 |  |  | 0
[5 empty] | GALERIA FILTRANTE | 0
3 | OBRA ELECTROMECANICA
S/C11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO MODELO 255TX3-5 DE 7HP TIPO SUMERGIBLE 60 GPM NEMA 4" MONOFACICO (O SIMILAR) CAPAZ DE VENCER UNA CARGA DINAMICA TOTAL DE 45 METROS CON UN GASTO DE 4.00 LPS, ACOPLADO A MOTOR ELECTRICO, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1 |  |  | 0
S/C12 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE TABLERO DE CONTROL IP55 PARA EQUIPO DE BOMBEO MONOFACICO DE 7 HP EN 220 V, INCLUYE COMBINACIÓN DE MINI INTERRUPTOR MINI CONTACTO PARA CLORADOR DE 110 V., PROTECCIÓN DE SOBRECARGA, CORTO CIRCUITO, RELEE DE MONITOREO DEL VOLTAJE, CLEMA DE CONEXXIÓN PARA PROTECCIÓN DE BAJO NIVEL DE AGUA, CLMAS PARA AUTOMARICO DE BOMBA, LOGOTIPO PLC, BOTON SELECTOR PARA MANDO MANUAL-FUERA-AUTOMATICO, LUZ PILOTO, INDICADOR DE OPERACIÓN Y FALLO. | PZA | 1 |  |  | 0
1 | GABINETE IP55: CARCASA METÁLICA O DE POLICARBONATO CON SELLOS HERMÉTICOS QUE PROTEGEN LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS CONTRA LA INTEMPERIE (POLVO Y SALPICADURAS DE AGUA). | PZA | 1 |  |  | 0
2 | CONTACTOR DE POTENCIA: CAPAZ DE SOPORTAR LA CARGA INDUCTIVA DEL MOTOR (DEBE ESTAR SOBREDIMENSIONADO A 50 A). | PZA | 1 |  |  | 0
3 | RELE DE SOBRECARGA (TERMICO): DISPOSITIVO AJUSTABLE AL RANGO DE AMPERAJE EXACTO DE TU MOTOR PARA EVITAR QUE SE QUEME POR CALENTAMIENTO (GENERALMENTE SE AJUSTA ENTRE 32 A Y 48 A). | PZA | 1 |  |  | 0
4 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (PASTILLA): INTERRUPTOR PRINCIPAL (DE 40 A A 50 A) PARA PROTECCION CONTRA CORTOCIRCUITOS. | PZA | 1 |  |  | 0
5 | SELECTORES Y BOTONERA: INTERRUPTOR MANUAL-APAGADO-AUTOMÁTICO (MOA) Y BOTONES DE ARRANQUE/PARO (MARCHA/PARO)CORTOCIRCUITOS. | PZA | 1 |  |  | 0
S/C13 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN HIPOCLORADOR CON CAPACIDAD DE 0.00 A 9.5 LTS/HRS A UNA PRESIÓN DE TRABAJO A LA SALIDA DEL EQUIPO DE BOMBEO DE 11.14.00 MCA INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRAULICA DE PVC DE 1/2" CED, 80 PARA ALIMENTACIÓN DE CLORO (L= 5.00 MTS) PIEZAS ESPECIALES, EXCAVACIÓN Y RELLENOS.
1 | HIPOCLORITO EL LMI MILTON ROY SERIE C (C111-362SI) O EQUIVALENTES DE LA SERIE ROYTRONIC. | PZA | 1 |  |  | 0
2040 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CON COPLE
S/C | DE 12.5 MM DE DIÁMETRO. | M | 5 |  |  | 0
800500 | SUMINISTRO DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1, L.A.B. FÁBRICA.
CLAVE | DESCRIPCION DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | CON LETRA | CON NÚMERO | IMPORTE
S/C | DE 12.5 MM DE DIÁMETRO. | M | 5 |  |  | 0
S/C14 | PIEZAS ESPECIALES EN ARREGLO HIDRAULICO Y EQUIPO DE BOMBEO, QUE CONTIENEN TEE, VALVULA COMPUERTA, VALVULA CHECK, BRIDAS ROSCABLES, NIPLES DE DIFERENTES MEDIDAS, EMPAQUES DE PLOMO, TUERCA UNIÓN, VÁLVULA ESFERA, REDUCCIÓN BUSHING DE 1/2 A 1/4, REDUCCIÓN BUSHING DE 2A A 1/2, VÁLVULA ELIMINADORA DE AIRE, MEDIDOR DE GASTO, TUBERÍA FIERRO GALVANIZADO DE 2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS. | PZA | 1 |  |  | 0
2170 00 | INSTALACIÓN DE VÁLVULAS CHECK, INCLUYE LIMPIEZA E INSTALACIÓN DE LAS PIEZAS, ASÍ COMO PRUEBA HIDROSTÁTICA (JUNTO CON TUBERÍA).
217004 | DE 102 MM (4") DE DIÁMETRO. | PZA | 1 |  |  | 0
2280 00 | INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO. INCLUYE: COLOCACIÓN DE COPLES.
228009 | DE 102 MM (4") DE DIÁMETRO. | ML | 6 |  |  | 0
2160 00 | INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO…
2160 06 | DE 102 MM (4") DE DIÁMETRO | PZA | 45 |  |  | 0
8018 00 | SUMINISTRO DE TORNILLOS…
8018 02 | DE 16 MM X 76 MM (5/8" X 3") | PZA | 52 |  |  | 0
8020 00 | SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO…
8020 04 | DE 102 MM (4") DE DIÁMETRO. | PZA. | 13 |  |  | 0
8021 00 | SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS…
8021 04 | DE 102 MM (4") DE DIÁMETRO. | PZA | 1 |  |  | 0
8025 00 | SUMINISTRO DE VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE DE (250 PSI) CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM A126 GRADO B FLOTADOR DE ACERO INOXIDABLE PINTURA EPÓXICA.
8025 01 | DE 1" DE DIÁMETRO ROSCADA. | PZA | 1 |  |  | 0
8036 00 | SUMINISTRO DE VÁLVULA DE NO RETORNO (CHECK) (125 PSI) PUESTA EN OBRA…
8036 04 | DE 102 MM (4") DE DIÁMETRO. | PZA | 1 |  |  | 0
8035 00 | SUMINISTRO DE VÁLVULAS DE COMPUERTA VÁSTAGO FIJO DE (125 PSI) EN OBRA…
8035 04 | DE 102 MM (4") DE DIÁMETRO. | PZA | 2 |  |  | 0
8068 00 | SUMINISTRO DE TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSIÓN EN CALIENTE TIPO ESTÁNDAR
TUBERÍA CEDULA 40 ROSCADA…
8068 09 | DE 4" DE DIÁMETRO. | ML | 6 |  |  | 0
CODOS DE 90º POR …
806818 | 4" DE DIÁMETRO. | PZA | 4 |  |  | 0
NIPLE HASTA 12" DE LONGITUD Y…
8068 235 | 4" DE DIÁMETRO. | PZA | 2 |  |  | 0
TEE…
8060 103 | 4" DE DIÁMETRO. | PZA | 1 |  |  | 0
8038 00 | SUMINISTRO DE MEDIDORES TIPO HÉLICE COMPLETOS L.A.B. FÁBRICA, CUERPO FÁBRICADO EN FIERRO FUNDIDO CON EXTREMOS BRIDADOS
8038 03 | TIPO HÉLICE DE 4" DE DIÁMETRO | PZA | 1 |  |  | 0
S/C | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANÓMETRO. L.A.B. EN OBRA | PZA | 1 |  |  | 0
7025 00 | PIEZAS ESPECIALES DE ACERO........
7025 04 | SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE BRIDAS DE ACERO. | KG. | 136.8 |  |  | 0
CLAVE | DESCRIPCION DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | CON LETRA | CON NÚMERO | IMPORTE
[5 empty] | OB. ELECTROMEC | 0
4 | CASETA DE CONTROL
1005 01 | TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO. | M2 | 9 |  |  | 0
S/C16 | CASETA DE OPERACIÓN TIPO MURETE DE 1.70 X 1.60 X 2.35 DE ALTURA CONSTRUIDA A BASE DE TABIQUE DE 7 X 14 X 28 CMS ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:3, CASTILLOS DE 15 CM ARMADO CON ARMEX 15 -15-4, LOSA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR ARMADO CON VARILLA No. 3 @ 15 CM AMBOS SENTIDOS, APLANADO EN MUROS ACABADO FLOTEADO, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. 3/4". INCLUYE PUERTA METALICA DE 0.70 X 2.00 M., CENTRO DE CARGA QO-12, PASTILLAS TERMOMAGNETICAS DE 30, 40 Y 60 AMPERES Y PINTURA VINILICA COLOR BLANCO. | PZA | 1 |  |  | 0
[5 empty] | CASETA | 0
5 | LINEA DE CONDUCCIÓN AGUA POTABLE
1005 01 | TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO. | M2 | 1592.22 |  |  | 0
1000 | RUPTURA Y DEMOLICION, EMPEDRADOS, PAVIMENTOS, BANQUETAS, MAMPOSTERIAS Y CONCRETOS.
1000 01 | RUPTURA Y DEMOLICION, EMPEDRADOS, PAVIMENTOS, BANQUETAS, MAMPOSTERIAS Y CONCRETOS. | M2 | 96 |  |  | 0
1000 05 | PAVIMENTO HIDRÁULICO | M3 | 2.88 |  |  | 0
1001 00 | CONSTRUCCIÓN DE…
1001 09 | PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, 10 CM DE ESPESOR. | M2 | 28.8 |  |  | 0
1090 01 | EXCAVACIÓN CON EQUIPO EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO, P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. | M3 | 1751.44 |  |  | 0
1130 00 | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS…
1130 01 | CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. | M3 | 159.222 |  |  | 0
2050 00 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE...
2050 02 | DE 4" DE DIÁMETRO | ML | 2653.7 |  |  | 0
1131 00 | RELLENO EN ZANJAS
1131 04 | COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. INCLUYE: PAGO DE REGALIAS, ACARREO DE MATERIAL PUESTO EN SITIO. PUOT | M3 | 616.05 |  |  | 0
1131 05 | COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. | M3 | 796.11 |  |  | 0
9000 00 | ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTODE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCAEN CAMIÓN DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO…
9000 02 | PLANO TERRACERÍAS, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3 | 805.18 |  |  | 0
9001 00 | ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, EN CAMINO..
9001 02 | PLANO TERRACERÍAS, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3-KM | 4025.91 |  |  | 0
2050 00 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE...
2050 02 | DE 4" DE DIÁMETRO. | M | 2653.7 |  |  | 0
2160 00 | INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO…
2160 06 | DE 102 MM (4") DE DIÁMETRO. | PZA | 3 |  |  | 0
MATERIALES
801100 | SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO…, L.A.B. OBRA.
801125 | RD 17 DE 4" DE DIÁMETRO. | ML | 2653.7 |  |  | 0
CLAVE | DESCRIPCION DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | CON LETRA | CON NÚMERO | IMPORTE
803500 | SUMINISTRO DE VÁLVULAS DE COMPUERTA VÁSTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA…
803504 | DE 102 MM (4") DE DIÁMETRO. | PZA | 3 |  |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PEAD., PARA CUALQUIER RD
| TEE DE PEAD DIAMETRO 75 X 75 MM. (3" X 3"). | PZA | 2 |  |  | 0
| CODO DE 90° DE PEAD DIAMETRO 51 MM. (3"). | PZA | 5 |  |  | 0
| EXTREMIDAD CAMPANA DE PEAD DIAMETRO 75 MM. (3"). | PZA | 7 |  |  | 0
| ATRAQUES DE CONCRETO f'c= 150 kg/cm2 DE 0.30 X 0.30 X 0.30 MTS, INCLUYE AGREAGDOS, CIMBRA, EXCAVACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | PZA | 7 |  |  | 0
2240 00 | CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, MEDIDAS INTERIORES…
2240 02 | TIPO 2 DE 1.00 X 0.90 M. | CAJA | 3 |  |  | 0
2243 00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCOS…
2243 01 | SENCILLOS DE 0.90 M CON CANAL DE 100 MM (4"). | PZA | 3 |  |  | 0
2244 00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCOS C/ TAPA, DE…
2244 01 | FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, DE 97 KG. | PZA | 3 |  |  | 0
8024 00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM A126 GRADO B FLOTADOR ACERO INOXIDABLE (125 PSI) PINTURA EPÓXICA.
8024 01 | DE 1" DE DIÁMETRO ROSCADA EN LINEA DE CONDUCCIÓN, INCLUYE: ARREGLOS HIDRÁULICOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 1 |  |  | 0
[5 empty] | LINEA DE CONDUCCIÓN AGUA POTABLE | 0
6 | LÍNEA ELÉCTRICA
S/C35 | LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AISLADO EN 34,500 KVA. INCLUYE: CUARTO HILO, PROYECTO, PLANOS Y LIBRANZA ANTE C.F.E | KM | 0.15 |  |  | 0
S/C36 | DERIVACIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DE DISTRIBUCIÓN PARA CONEXIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA AISLADA EN 45 KVA, INCLUYE: ACOMETIDA DE ALTA TENSIÓN,EQUIPOS DE CONTROL, ACCESORIOS Y HERRAJES, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | P.G. | 1 |  |  | 0
S/C37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA COMPLETA. INCLUYE: CONEXIÓN EN BAJA TENSIÓN, PAGO DE LA UNIDAD DE VERIFICACION PARA LA AUTORIZACIÓN DEL CONTROL DE SUMINISTRO Y CONEXIÓN A TABLEROS DE CONTROL DE EQUIPOS DE BOMBEO, MANO DE OBRA. | P.G: | 1 |  |  | 0
S/C38 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA COMPLETA, DE450 KVA CON UNA RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 34,500 KV-440/220 VOLTS TIPO OA,. INCLUYE TRANSFORMADOR, ESTRUCTURA TIPO 1TR3B PARA 34,500 V., POSTES DE CONCRETO, CUCHILLAS, APARTARRAYOS, BAJANTE DE TIERRA , MUFA, BASE PARA MEDIDOR, INTERRUPTOR TERMOGENICO, CONEXIONES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | P.G. | 1 |  |  | 0
S/C39 | TRAMITE Y LIBRANZA ANTE C.F.E., INCLUYE PROYECTO ( PLANOS, MEMORIA TECNICA, ETC.), VERIFICACION Y PAGOS A C.F.E | P.G. | 1 |  |  | 0
[5 empty] | LÍNEA ELÉCTRICA | 0
CLAVE | DESCRIPCION DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | CON LETRA | CON NÚMERO | IMPORTE
7 | CERCO DE PROTECCIÓN
MANO DE OBRA
1010 00 | EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO
1010 02 | HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD | M3 | 10 |  |  | 0
4080 00 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN…
4080 02 | DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS. | M2 | 16 |  |  | 0
MATERIALES
4030 00 | FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO SIMPLE, VIBRADO Y CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE OBTENCIÓN DE ARENAS, GRAVAS, CRIBADO, ACARREOS, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACIÓN DEL CONCRETO Y COLOCACIÓN.
4030 02 | DE F'C= 150 KG/CM2 | M3 | 1.2 |  |  | 0
4000 00 | MAMPOSTERÍA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS ROSTREADOS, JUNTEADOS CON…
4000 02 | MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 | M3 | 10 |  |  | 0
4090 00 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO
ARMX 02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMEX DE 20X15 CM | ML | 40 |  |  | 0
4120 00 | POSTES Y ALAMBRADOS CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA
4120 01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE GALVANIZADO 2.00 M ALTURA LIBRE, 2 1/2" DE DIÁMETRO CEDULA 40, INC. ACCESORIOS, ASÍ COMO EXC. RELLENO Y CONCRETO. | PZA | 80 |  |  | 0
4120 05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE GALVANIZADO 2.50 M ALTURA LIBRE, 3" DE DIÁMETRO CEDULA 40, INC. ACCESORIOS, ASÍ COMO EXC. RELLENO Y CONCRETO | PZA | 6 |  |  | 0
4120 06 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO DE 1 5/8" DE DIÁMETRO PARA BARRA SUPERIOR, INFERIOR O REF. HORIZONTAL. | ML | 80 |  |  | 0
4120 07 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA GALVANIZADA C/ABERTURA DE 55 X 55 MM CALIBRE 10.5 INCLUYE SOPORTERÍA. | M2 | 80 |  |  | 0
ESPG-01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPADAS GALVANIZADAS PARA RECIBIR TRES HILOS DE ALAMBRE DE PÚAS. | PZA | 22 |  |  | 0
4122 00 | REPISONES, POSTES PRECOLADOS Y ALAMBRADOS CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA...
4122 06 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALABRE DE PÚAS CON CALIBRE 12 1/2 CON 4 PÚAS CADA 76 MM INCLUYE COLOCACIÓN. | ML | 120 |  |  | 0
S/C-1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MALLA GALVANIZADA EN DOS HOJAS DE 2.00 X 2.00 M C/U, INCLUYE POSTES, ALAMBRE DE PUAS, BISAGRAS, PASADORES Y TODOS LOS HERRAJES NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1 |  |  | 0
S/C-2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE GRAVA TRITURADA T.M.MA. 19 MM (3/4") . ALREDEDOR DE ARO DE CIMENTACIÓN | M3 | 8 |  |  | 0
[5 empty] | CERCO DE PROTECCIÓN | 0
RESUMEN
TOTAL
|  | PRELIMINARES DE GALERIA FILTRANTE |  |  |  | 0
|  | CONSTRUCCIÓN DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL HASTA 12 M. DE PROFUNDIDAD COMO MÁXIMO. |  |  |  | 0
|  | OBRA ELECTROMECANICA |  |  |  | 0
|  | CASETA DE CONTROL |  |  |  | 0
|  | LINEA DE CONDUCCIÓN AGUA POTABLE |  |  |  | 0
|  | LÍNEA ELÉCTRICA |  |  |  | 0
|  | CERCO DE PROTECCIÓN |  |  |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | IVA 16% | 0
[5 empty] | TOTAL | 0

## Catálogo de Conceptos (hidden)
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO
CONCURSO No.
OBRA:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
CLAVE | C O N C E P T O | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | CON LETRA | CON NÚMERO
|  |  |  | SUMA DE ESTA HOJA | $
|  |  |  | ACUMULADO HASTA ESTA HOJA | $
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
|  |  |  | SUMA DE ESTA HOJA | $
|  |  |  | ACUMULADO HASTA ESTA HOJA | $
|  |  |  | 16% I.V.A | $
|  |  |  | T O T A L | $
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL