## catalogo de conceptos (hidden)
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO
OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE: EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO A FUENTE DE ABASTECIMIENTO, CONSISTENTE EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE SANTA CLARA.
LOCALIDAD: | SANTA CLARA
MUNICIPIO: | SANTA CLARA
CLAVE | DESCRIPCION DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | CON LETRA | CON NUMERO | IMPORTE
REHABILITACIÓN DE POZO
1.1 | VIDEOGRABACIÓN Y DIAGNOSTICO DE LA ESTRUCTURA DEL POZO HASTA SU PROFUNDIDAD TOTAL (VIDEO INICIAL Y FINAL) | REG | 1 |  |  | 0
5080 00 | DESARROLLO Y AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVA, CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA P/MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA POR UN LAPSO DE 24 H…
5080 01 | 101 MM (4") HASTA 198 M (33 TRAMOS) DE LONGITUD Y MOTOR DE 65 HP NOMINALES MÍNIMOS. | P.G. | 1 |  |  | 0
5081 00 | HORA EFECTIVA BOMBEO POZO EMPLEANDO BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA ACCIONADA POR MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA, EN TIEMPOS ADICIONALES A LAS 1eras 24 H…
5081 01 | 101 MM (4") HASTA 198 M (33 TRAMOS) DE LONGITUD | HR | 72 |  |  | 0
[5 empty] | REHABILITACIÓN DE POZO | 0
SISTEMA FOTOVOLTAICO
1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO FOTOVOLTAICO, CON MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO, CAKA DE CONEXIÓN PARA INTERPERIE Y DIODO DE PASO, CON POTENCIA MÁXIMA (Pp) 670 WATTS | PZA. | 144 |  |  | 0
2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA LA INSTALACIÓN DE 144 PANELES SOLARES, CONSTRUIDA CON PTR DE 2" Y RIELES DE ALUMINIO ANODIZADO DE USO SOLAR. DISEÑADO PARA OBTENER UNA MÁXIMA GENERACIÓN SOLAR ANIAL CON INCLINACIÓN A 24°. | P.G. | 1 |  |  | 0
3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE DC PARA CONEXIÓN DE PANELES CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR EL VOLTAJE DE OEPRACÓN Y LA CORRIENTE SEGÚN EL ARREGLO SERIE PARALELO 750 VCD 30 ACD | PZA | 4 |  |  | 0
4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE SOLAR CALIBRE 10 | MTS | 200 |  |  | 0
5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW 2/0 | MTS | 50 |  |  | 0
6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUPRESOR DE PICOS DE DC | PZA | 4 |  |  | 0
7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE COMBINACIÓN SOLAR IP65 DE 80A MP PARA CONEXIONES DE DC | PZA | 4 |  |  | 0
8 | SUMINISTRO E INVERSOR PARA INTERCONEXIÓN A LA RED TRIFÁSICA 440 VCA, 60 HZ CON POTENCIA NOMINAL DE SALIDA DE 100,000 WP | PZA | 1 |  |  | 0
9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOCK DE DISTRIBUCIÓN DE 80 AMP PARA CONEXIONES DE DC | PZA | 1 |  |  | 0
10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOCK DE DISTRIBUCIÓN DE 200 AMP PARA CONEXIONES EN AC | PZA | 1 |  |  | 0
11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA CONEXIONES DE 60 CMX60XCMX16 CM | PZA | 2 |  |  | 0
12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 200 AMPS 3 POLOS PARA AC | PZA | 1 |  |  | 0
13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS | P.G. | 1 |  |  | 0
14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC 3/4" Y ACCESORIOS PARA CANALIZACIÓN DE CABLEADO | P.G. | 1 |  |  | 0
15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT 1 1/4" Y ACCESORIOS PARA CANALIZACIÓN DE CABLEADO | P.G. | 1 |  |  | 0
16 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ZAPATAS PARA SOPORTES DE ESTRUCTURA A BASE DE CONCRETO INCLUYE: CONCRETO F´C= 200 KG/CM2, ANCLAJE DE LA ESTRUCTURA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO. (MATERIALES LAB EN OBRA) | PZA | 72 |  |  | 0
IUB4 | TRAMITE ANTE CFE PARA AUTORIZACION DE CONTROL DE SUMINISTRO. INCLUYE ENTREGA DE DOCUMENTACION, TRAMITE Y PAGOS DE TODO TIPO DE VERIFICACION (PARTICULAR Y CFE), SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACION HASTA LA COLOCACION DE MEDIDOR BIDIRECCIONAL. | P.G. | 1 |  |  | 0
[5 empty] | SISTEMA FOTOVOLTAICO | 0
CERCO DE PROTECCIÓN
MANO DE OBRA
A005A | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO | M2 | 900 |  |  | 0
A050 | EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL "A Y/O B", EN SECO, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, ACARREO HASTA 10 METROS DENTRO DE LA MISMA Y TRASPALEOS VERTICALES PARA SU EXTRACCIÓN.
A050A | EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD | M3 | 28 |  |  | 0
D080 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES. INCLUYE: FLETES Y MANIOBRAS LOCALES DEL MATERIAL, FABRICACIÓN, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TERMINADO DEL ÁREA COLADA.
D080B | EN DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS | M2 | 56 |  |  | 0
MATERIALES
D030 | FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO SIMPLE, VIBRADO Y CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE OBTENCIÓN DE ARENAS, GRAVAS, CRIBADO, ACARREOS, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACIÓN DEL CONCRETO Y COLOCACIÓN.
D030B | DE F'C=150 KG/CM2 | M3 | 4.2 |  |  | 0
D035 | CONCRETO CICLÓPEO EN CIMENTACIONES | M3 | 28 |  |  | 0
D090 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS, INCLUYE SUMINISTRO EN LA BODEGA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, ALAMBRE DE AMARRE, HABILITACIÓN Y COLOCACIÓN
D092B | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMEX DE 20X15 CM | ML | 140 |  |  | 0
D125 | CERCO Y REJAS DE FIERRO, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES EN OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES, PINTURA DE ACEITE, INSTALACIÓN DE POSTES, MARCOS Y MALLA.
D125A | CERCA DE MALLA DE ALAMBRE Nº 10 DE 51X51 MM. INCLUYE 3 LÍNEAS DE PUAS, POSTE GALVANIZADO Y REPISONES, ESPADAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M2 | 272 |  |  | 0
D125E | PUERTA DE MALLA GALVANIZADA EN DOS HOJAS DE 2.00 x 2.00 m C/U, INCLUYE POSTES, ALAMBRE DE PÚAS, BISAGRAS, PASADORES Y TODOS LOS HERRAJES NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1 |  |  | 0
G004 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA…
G004A | VINILICA EN INTERIORES Y EXTERIORES (TRES MANOS) | M2 | 55.66 |  |  | 0
A401B | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE GRAVA TRITURADA T.M.A. 19 MM (3/4") CON 10 CENTÍMETROS DE ESPESOR | M3 | 45 |  |  | 0
s/c-3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HULE NEGRO ANTIPASTO | M2 | 900 |  |  | 0
[5 empty] | CERCO DE PROTECCIÓN | 0
REHABILITACION CASETA DE OPERACIÓN
MANO DE OBRA
D140 | IMPERMEABILIZACIONES CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA
D140B | IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS A BASE DE SELLADOR E IMPRIMADOR, 2 CAPAS REVESTIMIENTO IMPERMEABLE CON MEMBRANA DE REFUERZO INTERMEDIO Y ACABADO APARENTE. | M2 | 7.29 |  |  | 0
4100 00 | APLANADOS Y EMBOQUILLADOS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA. INCLUYE OBTENCIÓN, CRIBADO DE ARENA, DESCARGA, ACARREO, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO Y CALHIDRA, FABRICACIÓN DE MORTERO, COLOCACIÓN DEL APLANADO Y TERMINADO DE LA SUPERFICIE.
4100 01 | APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 1.50 CM DE ESPESOR | M2 | 55.66 |  |  | 0
G001 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS. INCLUYE MATERIALES EN OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES, HABILITACIÓN INCLUYENDO SOLDADURA, BISAGRAS, PINTURA ANTICORROSIVA, INSTALACIÓN Y AMACICE CON MORTERO NECESARIO.
G001A | DE HERRERÍA ESTRUCTURAL, PERFILES Z, T Y L TAMBOR DOBLE DE LÁMINA Nº 18 | M2 | 4.2 |  |  | 0
G003 | VIDRIERÍA, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES EN OBRA, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES, INSTALACIÓN, AJUSTE Y LIMPIEZA
G003C | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO SENCILLO 2 MM. | M2 | 1.2 |  |  | 0
G004 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA…
G004A | VINILICA EN INTERIORES Y EXTERIORES (TRES MANOS) | M2 | 55.66 |  |  | 0
G004C | ESMALTE EN HERRERÍA | M2 | 10.25 |  |  | 0
G004D | LAMINA DE DESCRIPCION DE LA OBRA Y LOGOTIPOS | PG | 1 |  |  | 0
[5 empty] | REHABILITACIÓN CASETA DE OPERACIÓN | 0
TREN DE DESCARGA HIDRAULICA
MANO DE OBRA
S/C RETIRO TREN | RETIRO Y DEMOLICION DE TREN DE DESCARGA COMPLETO. INCLUYE DEMOLICION Y RETIRO DE ESCOMBRO HASTA 1 KM DE BASE DE CONCRETO, RETIRO DE TODAS LAS PIEZAS Y VALVULAS, DISPOSICION EN BODEGAS DE AYUNTAMIENTO. | PG | 1 |  |  | 0
A050 | EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL "A Y/O B", EN SECO, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, ACARREO HASTA 10 METROS DENTRO DE LA MISMA Y TRASPALEOS VERTICALES PARA SU EXTRACCIÓN.
A050A | EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD | M3 | 0.51 |  |  | 0
D080 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES. INCLUYE: FLETES Y MANIOBRAS LOCALES DEL MATERIAL, FABRICACIÓN, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TERMINADO DEL ÁREA COLADA.
D080E | MUROS HASTA 3.00 METROS DE ALTURA | M2 | 4.08 |  |  | 0
Y023 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERAS DE SOLERA CON ESPESOR DE 1/4" (0.635 CM) Y 3" (7.62 CM) DE ANCHO. | PZA | 2 |  |  | 0
Y024A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAS DE 5/8" (15.9) MM DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD DE 0.50 METROS. | PZA | 4 |  |  | 0
2160 00 | INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO , INCLUYE LIMPIEZA E INSTALACIÓN DE LA PIEZA, ASÍ COMO PRUEBA HIDROSTÁTICA (JUNTO CON TUBERÍA)
2160 07 | DE 6" DE DIÁMETRO COMPLETA CON VOLANTE | PZA | 2 |  |  | 0
2170 00 | INSTALACIÓN DE VÁLVULAS CHECK, INCLUYE LIMPIEZA E INSTALACIÓN DE LAS PIEZAS, ASÍ COMO PRUEBA HIDROSTÁTICA (JUNTO CON TUBERÍA)
2170 05 | DE6" DE DIÁMETRO | PZA | 1 |  |  | 0
2280 00 | INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE COLOCACIÓN DE COPLES, MANO DE OBRA, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES
2280 10 | DE 6" DE DIÁMETRO | ML | 6.5 |  |  | 0
2282 00 | INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO UNA ROSCA
2282 10 | UNA ROSCA 6" | PZA | 3 |  |  | 0
2282 00 | INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO DOS ROSCAS
2282 20 | DOS ROSCAS 6" | PZA | 7 |  |  | 0
MATERIALES
4030 0 | FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO SIMPLE, VIBRADO Y CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE OBTENCIÓN DE ARENAS, GRAVAS, CRIBADO, ACARREOS, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACIÓN DEL CONCRETO Y COLOCACIÓN.
4030 02 | DE F'C=150 KG/CM2 | M3 | 0.73 |  |  | 0
4090 01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS, INCLUYE SUMINISTRO EN LA BODEGA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, ALAMBRE DE AMARRE, HABILITACIÓN Y COLOCACIÓN
4090 01 | ACERO DE REFUERZO | KG | 35 |  |  | 0
D110 | PISOS, LAMBRINES Y ZOCLOS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES EN OBRA, OBTENCIÓN Y CERNIDO DE ARENA, ACARREOS, DESCARGA, ALMACENAJE DEL CEMENTO, FABRICACIÓN DEL MORTERO, COLOCACIÓN DEL PISO, LAMBRINES O VAGUETAS.
D110G | PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM DE ESPESOR TOTAL | M2 | 10.57 |  |  | 0
8018 00 | SUMINISTRO DE TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL, PUESTOS EN EL ALMACEN DE LA OBRA
8018 02 | DE 16 MM X 76 MM (5/8" X 3") | PZA | 40 |  |  | 0
8020 00 | SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO
8020 05 | DE 6" DE DIAMETRO | PZA. | 11 |  |  | 0
8021 00 | SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS, PUESTAS EN EL ALMACEN DE LA OBRA
8021 05 | DE 6" DE DIÁMETRO | PZA | 1 |  |  | 0
8022 00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULAS ELIMINADORAS DE AIRE (150 PSI) CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM-A 126 GRADO B FLOTADOR ACERO INOXIDABLE ASTM A240 Y PINTURA EPÓXICA, L.A.B. EN EL ALMACEN DE LA OBRA…
8022 01 | CON ORIFICIO DE VENTEO DE 1/16" DE 1/2" DE DIÁMETRO | PZA | 1 |  |  | 0
8035 00 | VÁLVULAS DE COMPUERTA VÁSTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA
8035 05 | DE 6" DE DIÁMETRO | PZA | 2 |  |  | 0
8036 00 | VÁLVULA DE NO RETORNO (CHECK) (125 PSI) PUESTA EN OBRA…
8036 05 | DE 6" DE DIÁMETRO | PZA | 1 |  |  | 0
8068 | SUMINISTRO DE TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSIÓN EN CALIENTE TIPO STANDARD. L.A.B. EN EL LUGAR DE LA OBRA.
8068 00 | TUBO DE FIERRO GALVANIZADO …
8068 10 | DE 6" DE DIÁMETRO | ML | 6.5 |  |  | 0
8068A | CODOS DE 90º POR …
8068 19 | DE 6" DE DIÁMETRO | PZA | 1 |  |  | 0
8068B | CODOS DE 45º POR …
8068 29 | DE 6" DE DIÁMETRO | PZA | 4 |  |  | 0
8068 E | COPLE REFORZADO DE …
8068 53 | DE 6" DE DIÁMETRO | PZA | 1 |  |  | 0
8068V | NIPLE HASTA 12" DE LONGITUD Y …
8068 236 | DE 6" DE DIÁMETRO | PZA | 2 |  |  | 0
H056Y | NIPLE CUERDA CORRIDA Y...
H056Y8 | DE 6" DE DIÁMETRO | PZA | 4 |  |  | 0
8039 00 | SUMINISTRO DE MEDIDORES PARA POZOS COMPLETOS L.A.B. FÁBRICA, CUERPO FÁBRICADO EN CÉDULA 40 Y ALETAS DIRECTRICES DE ACERO AL CARBÓN, MODELO MLST-SGH O SIMILAR…
80390 01 | TIPO PROPELA CUERPO LISO TUBO C 40 DE 6" DE DIÁMETRO. | PZA | 1 |  |  | 0
H023 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANÓMETRO. L.A.B. EN OBRA | PZA | 1 |  |  | 0
H060 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, L.A.B. EN OBRA.
H060H | TEE DE..
H060H6 | DE (6" X6") DE DIÁMETRO | PZA | 1 |  |  | 0
H060L | BRIDA ROSCADA DE...
H060L3 | DE 6" DE DIÁMETRO | PZA | 8 |  |  | 0
LLAVE-N | SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE NARIZ DE 1/2" , INCLUYE NIPLE. | PZA | 1 |  |  | 0
P-TREN | PINTURA DE TREN DE DESCARGA, CON PINTURA DE ESMALTE A DOS MANOS, INCLUYE LIMPIEZA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
[5 empty] | TREN DE DESCARGA HIDRÁULICA | 0
RESUMEN
| REHABILITACIÓN DE POZO |  |  |  |  | 0
| SISTEMA FOTOVOLTAICO |  |  |  |  | 0
| CERCO DE PROTECCIÓN |  |  |  |  | 0
| REHABILITACION CASETA DE OPERACIÓN |  |  |  |  | 0
| TREN DE DESCARGA HIDRAULICA |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | IVA 16% | 0
[5 empty] | TOTAL | 0
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTATE LEGAL

## San Juan de Guadalupe
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO
OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE CON EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, ELECTRIFICIACIÓN Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE PRESA "EL TIGRE" A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE
LOCALIDAD: | SAN JUAN DE GUADALUPE
MUNICIPIO: | SAN JUAN DE GUADALUPE, DGO.
CLAVE | DESCRIPCION DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO CON LETRA | PRECIO CON NUMERO | IMPORTE
1 | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE POZO
MATERIALES
IUB1 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA COMPLETA, DE 30 KVA CON UNA RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 34,500 KV-440/220 VOLTS TIPO OA,. INCLUYE TRANSFORMADOR, ESTRUCTURA TIPO 1TR3B PARA 34,500 V., POSTES DE CONCRETO, CUCHILLAS, APARTARRAYOS, HERRAJES, BAJANTE DE TIERRA , MUFA, BASE PARA MEDIDOR, INTERRUPTOR TERMOGENICO, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | P.G. | 1 |  |  | 0
[5 empty] | MATERIALES | 0
2 | ELECTRIFICACIÓN DE POZO
MATERIALES
IUA1 | LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AISLADO A 34,500 VOLTS. INCLUYE CUARTO HILO, PROYECTO, PLANOS Y LIBRANZA ANTE C.F.E. | KM | 0.08 |  |  | 0
IUA2 | DERIVACIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DE DISTRIBUCIÓN PARA CONEXIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA AISLADA EN 100 KV. . INCLUYE ACOMETIDA EN ALTA TENSIÓN, POSTE Y EQUIPOS DE CONTROL, ACCESORIOS Y HERRAJES, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | P.G. | 1 |  |  | 0
IUB4 | CONEXIÓN EN BAJA TENSIÓN, TRÁMITE ANTE C.F.E. PARA AUTORIZACIÓN DE CONTROL DE SUMINISTRO. INCLUYE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, TRAMITE Y PAGO PARA UNIDAD DE VERIFICACIÓN, TRAMITE Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA COLOCACIÓN DEL MEDIDOR. | P.G. | 1 |  |  | 0
[5 empty] | MATERIALES | 0
3 | EQUIPAMIENTO DE POZO
MATERIALES
S/C-01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO (BOMBA SUMERGIBLE 15 HP Y MOTOR DE 15 HP, 3 FASES) ACCIONADO POR ENERGÍA ELÉCTRICA CAPAZ DE PROPORCONAR UN GASTO PROMEDIO DE 11 LITROS POR SEGUNDO MEDIDOS EN LA LLEGADA DEL TANQUE DE REGULARIZACIÓN, CON CAPACIDAD PARA VENCER UNA CARGA DINÁMICA DE 65 METROS. INCLUYE: 8 METROS DE TUBERÍA PARA COLUMNA DE ACERO GALVANIZADO 6" (INCLUYE: COPLES REFORZADOS Y TAPA SOSTENEDORA CON CONEXIONES PARA COLUMNA DE 6" DE DIAMETRO Y ORIFICIO PARA CONDUCTORES ELÉCTRICOS) CABLE SUMERGIBLE CALIBRE 3X2 PLANO PARA CONEXIÓN DE BOMBA, TUBERÍA CONDUIT Y PVC PESADO PARA ALOJAMIENTO DE CABLEADO DE BOMBA A CONTROLADOR (CONDUIT PARED GRUESA DE 2" Y PVC PESADO DE 2", CONDULETS Y TUBO LICUATITE) Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA PROTECCIÓN, INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. | P.G. | 1 |  |  | 0
[5 empty] | MATERIALES | 0
4 | CAPTACIÓN
MANO DE OBRA
1005 01 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO | M2 | 64 |  |  | 0
1020 00 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL A/B PARA ZANJAS, CON PRESENCIA DE AGUA, EN ZONA A
1020 02 | HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD | M3 | 20 |  |  | 0
S/C-02 | RELLENO DE MATERIAL CON GRAVA 3/4" A VOLTEO | M3 | 17.41 |  |  | 0
S/C-03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RANURADA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO | ML | 20 |  |  | 0
S/C-04 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL A/B PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, CON PRESENCIA DE AGUA, EN ZONA A
S/C-04A | HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD | M3 | 19.2 |  |  | 0
S/C-04B | DE 2.00 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD | M3 | 19.2 |  |  | 0
S/C-04C | DE 4.00 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD | M3 | 19.2 |  |  | 0
S/C-04D | DE 6.00 A 8.00 M DE PROFUNDIDAD | M3 | 16 |  |  | 0
A082 | EXCAVACIÓN CON USO DE EQUIPO NEUMÁTICO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL "C", EN AGUA, AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA, TALUDES Y REMOCIÓN, ACARREO HASTA 10 METROS DENTRO DE LA MISMA Y TRASPALEOS VERTICALES PARA SU EXTRACCIÓN.
A082A | EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD | M3 | 12.8 |  |  | 0
A082B | EXCAVACIÓN DE 2.00 A 3.00 METROS DE PROFUNDIDAD | M3 | 6.4 |  |  | 0
A082C | EXCAVACIÓN DE 3.00 A 4.00 METROS DE PROFUNDIDAD | M3 | 6.4 |  |  | 0
A082D | EXCAVACIÓN DE 4.00 A 5.00 METROS DE PROFUNDIDAD | M3 | 6.4 |  |  | 0
A082E | EXCAVACIÓN DE 5.00 A 6.00 METROS DE PROFUNDIDAD | M3 | 6.4 |  |  | 0
A131 | RELLENO DE ZANJAS CON MATERIALES "A Y/O B". INCLUYE SELECCIÓN Y VOLTEO DEL MATERIAL
A131A | A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, CON PALA DE MANO | M3 | 31.08 |  |  | 0
A140 | BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, CON OPERACIÓN. PROPIEDAD DEL CONTRATISTA
A140C | DE 4" DE DIÁMETRO Y 12 HP | HR | 128 |  |  | 0
G050A | RENTA DE CIMBRA METÁLICA EN FORMA DE ANILLOS PARA CÁRCAMO DE BOMBEO CON UN ESPESOR DE 20 CM Y UN DIÁMETRO INTERIOR DE MOLDE DE 3.00 METROS. INCLUYE MANIOBRAS LOCALES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO. L.A.B. EN OBRA | P.G. | 1 |  |  | 0
D080 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES. INCLUYE: FLETES Y MANIOBRAS LOCALES DEL MATERIAL, FABRICACIÓN, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TERMINADO DEL ÁREA COLADA.
S/C-05 | LOSAS CON ALTURA DE OBRA FALSA HASTA 6.00 METROS DE ALTURA | M2 | 14.28 |  |  | 0
[5 empty] | MANO DE OBRA | 0
MATERIALES
D030 | FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO SIMPLE, VIBRADO Y CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE OBTENCIÓN DE ARENAS, GRAVAS, CRIBADO, ACARREOS, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACIÓN DEL CONCRETO Y COLOCACIÓN.
D030E | DE F'C=250 KG/CM2 | M3 | 35.19 |  |  | 0
D090 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS, INCLUYE SUMINISTRO EN LA BODEGA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, ALAMBRE DE AMARRE, HABILITACIÓN Y COLOCACIÓN
D090A | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO | KG | 1263.77 |  |  | 0
S/C-06 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA DE 3/4" PARA CARCAMO | M3 | 21.28 |  |  | 0
D041 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA MARINA. INCLUYE MATERIALES, ACARREO AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES. | ML | 8 |  |  | 0
G030A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO, CONTRAMARCO Y TAPA DE LÁMINA DE 1/4" DE ESPESOR DE 60 X 60 CM. INCLUYE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. L.A.B. EN EL LUGAR DE LA OBRA | PZA | 1 |  |  | 0
G004 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA…
G004A | VINILICA EN INTERIORES Y EXTERIORES (TRES MANOS) | M2 | 27.15 |  |  | 0
[5 empty] | MATERIALES | 0
5 | CASETA DE CLORACIÓN
MANO DE OBRA
D020 | MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, HASTA 6.00 METROS DE ALTURA, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. INCLUYE ACARREOS, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACIÓN DE MORTERO, ASENTADO DEL TABIQUE Y TERMINADO DEL MURO.
D020A | DE 14 CMS DE ESPESOR | M2 | 9.9 |  |  | 0
D080 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES. INCLUYE: FLETES Y MANIOBRAS LOCALES DEL MATERIAL, FABRICACIÓN, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TERMINADO DEL ÁREA COLADA.
D080B | EN DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS | M2 | 2.64 |  |  | 0
D080D | LOSAS CON ALTURA DE OBRA FALSA HASTA 3.60 METROS DE ALTURA | M2 | 6.63 |  |  | 0
D130 | ACABADOS DE AZOTEAS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA…
D130A | ENLADRILLADO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 | M2 | 5.25 |  |  | 0
[5 empty] | MANO DE OBRA | 0
MATERIALES
D030 | FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO SIMPLE, VIBRADO Y CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE OBTENCIÓN DE ARENAS, GRAVAS, CRIBADO, ACARREOS, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACIÓN DEL CONCRETO Y COLOCACIÓN.
D030D | DE F'C=200 KG/CM2 | M3 | 0.77 |  |  | 0
D090 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS, INCLUYE SUMINISTRO EN LA BODEGA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, ALAMBRE DE AMARRE, HABILITACIÓN Y COLOCACIÓN
D090A | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO | KG | 33.45 |  |  | 0
D092A | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMEX DE 15X15 CM | ML | 13.2 |  |  | 0
D100 | APLANADOS Y EMBOQUILLADOS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA. INCLUYE OBTENCIÓN, CRIBADO DE ARENA, DESCARGA, ACARREO, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO Y CALHIDRA, FABRICACIÓN DE MORTERO, COLOCACIÓN DEL APLANADO Y TERMINADO DE LA SUPERFICIE.
D100A | APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 1.50 CM DE ESPESOR | M2 | 26.4 |  |  | 0
G001 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS. INCLUYE MATERIALES EN OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES, HABILITACIÓN INCLUYENDO SOLDADURA, BISAGRAS, PINTURA ANTICORROSIVA, INSTALACIÓN Y AMACICE CON MORTERO NECESARIO.
G001A | DE HERRERÍA ESTRUCTURAL, PERFILES Z, T Y L TAMBOR DOBLE DE LÁMINA Nº 18 | M2 | 1.76 |  |  | 0
G002 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS. INCLUYE MATERIALES EN OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES, HABILITACIÓN INCLUYENDO SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA, INSTALACIÓN Y AMACICE CON MORTERO NECESARIO.
G002A | DE HERRERÍA ESTRUCTURAL, PERFILES Z, T Y L | M2 | 0.68 |  |  | 0
G003 | VIDRIERÍA, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES EN OBRA, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES, INSTALACIÓN, AJUSTE Y LIMPIEZA
G003C | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO SENCILLO 2 MM. | M2 | 0.68 |  |  | 0
G004 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA…
G004A | VINILICA EN INTERIORES Y EXTERIORES (TRES MANOS) | M2 | 26.4 |  |  | 0
G004C | ESMALTE EN HERRERÍA | M2 | 2.44 |  |  | 0
G004D | PINTURA DE LOGOTIPO | PG | 1 |  |  | 0
D110 | PISOS, LAMBRINES Y ZOCLOS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES EN OBRA, OBTENCIÓN Y CERNIDO DE ARENA, ACARREOS, DESCARGA, ALMACENAJE DEL CEMENTO, FABRICACIÓN DEL MORTERO, COLOCACIÓN DEL PISO, LAMBRINES O VAGUETAS.
D110G | PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM DE ESPESOR TOTAL | M2 | 8.63 |  |  | 0
E010 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ O CONTACTO…
E010C | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ O CONTACTO CON SALIDA , TUBO CONDUIT 3/4" DE DIÁMETRO DE LÁMINA NEGRA ESMALTADA, PARED DELGADA PARA APAGADOR DE ESCALERA. | SAL | 3 |  |  | 0
H093 04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CLORACIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO A BASE DE PULSACIONES MAGNÉTICAS CON EQUIPO DE DESINFECCIÓN DE 1 A 5 LPS Y VENCER UNA CARCA DINÁMICA TOTAL DE 10 KG. INCLUYE FLETES Y MANIOBRAS LOCALES, ASÍ COMO UNA CUBETA DE TABLETAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO. | P.G. | 1 |  |  | 0
[5 empty] | MATERIALES | 0
6 | DESCARGA HIDRÁULICA 152 MM (6") DE DIÁMETRO
MANO DE OBRA
D080 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES. INCLUYE: FLETES Y MANIOBRAS LOCALES DEL MATERIAL, FABRICACIÓN, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TERMINADO DEL ÁREA COLADA.
D080E | MUROS HASTA 3.00 METROS DE ALTURA | M2 | 2.84 |  |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERAS DE SOLERA CON ESPESOR DE 1/4" (0.635 CM) Y 6" (15.24 CM) DE ANCHO. | PZA | 2 |  |  | 0
Y024A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAS DE 5/8" (15.9) MM DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD DE 0.50 METROS. | PZA | 88.75 |  |  | 0
B160 | INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, INCLUYE LIMPIEZA E INSTALACIÓN DE LA PIEZA, ASÍ COMO PRUEBA HIDROSTÁTICA (JUNTO CON TUBERÍA)
B160-1 | DE 6" DE DIÁMETRO | PZA | 2 |  |  | 0
B170 | INSTALACIÓN DE VÁLVULAS CHECK, INCLUYE LIMPIEZA E INSTALACIÓN DE LAS PIEZAS, ASÍ COMO PRUEBA HIDROSTÁTICA (JUNTO CON TUBERÍA)
B170-1 | DE 6" DE DIÁMETRO | PZA | 1 |  |  | 0
B060 | INSTALACIÓN, JUNTEO DE TUBERÍA DE ACERO SOLDADA, TIPO API "8" 0 X-42. INCLUYE CARGA DE ALMACEN A VEHICULO, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, DESCARGA, DISTRIBUCIÓN, DOBLADO, LIMPIEZA INTERIOR, REBISELADO, ALINEADO, SOLDADURA A TOPE DE TUBO, PREPARACIÓN DE UNIONES SOLDADAS, BAJADO A LA ZANJA, LLENADO, LIMPIEZA INTERIOR, VACIADO.
B060-1 | DE 6" DE DIÁMETRO Y 6.35 MM DE ESPESOR | ML | 4.5 |  |  | 0
[5 empty] | MANO DE OBRA | 0
MATERIALES
D030 | FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO SIMPLE, VIBRADO Y CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE OBTENCIÓN DE ARENAS, GRAVAS, CRIBADO, ACARREOS, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACIÓN DEL CONCRETO Y COLOCACIÓN.
D030B | DE F'C=150 KG/CM2 | M3 | 0.42 |  |  | 0
D090 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS, INCLUYE SUMINISTRO EN LA BODEGA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, ALAMBRE DE AMARRE, HABILITACIÓN Y COLOCACIÓN
D090A | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO | KG | 28.07 |  |  | 0
H018 | SUMINISTRO DE TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL, PUESTOS EN EL ALMACEN DE LA OBRA
H018 03 | DE 19 MM X 89 MM (3/4" X 3 1/2") | PZA | 80 |  |  | 0
8020 00 | SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO
8020 05 | DE 6" DE DIAMETRO | PZA. | 17 |  |  | 0
H021 | SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS, PUESTAS EN EL ALMACEN DE LA OBRA
H021-1 | DE 6" DE DIÁMETRO | PZA | 1 |  |  | 0
H022 | SUMINISTRO DE VÁLVULAS ELIMINADORAS DE AIRE (150 PSI) CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM-A 126 GRADO B FLOTADOR ACERO INOXIDABLE ASTM A240 Y PINTURA EPÓXICA, L.A.B. EN EL ALMACEN DE LA OBRA…
H022 01 | CON ORIFICIO DE VENTEO DE 1/16" DE 1/2" DE DIÁMETRO | PZA | 1 |  |  | 0
H035 | VÁLVULAS DE COMPUERTA VÁSTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA
H035-1 | DE 6" DE DIÁMETRO | PZA | 2 |  |  | 0
H036 | VÁLVULA DE NO RETORNO (CHECK) (125 PSI) PUESTA EN OBRA…
H036-1 | DE 6" DE DIÁMETRO | PZA | 1 |  |  | 0
S/C-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR PARA AGUA MODELO OCTAVE MCA ARAD O SIMILAR, TIPO ULTRASONICO, INDICADOR DE UNIDAD DE VOLUMEN, FLUJO, DETECTOR DE FUGAS, PRESIÓN MAXIMA DE TRABAJO DE 16 BAR, TEMPERATURA DE LIQUIDOS DE 0.1 A 50°C. COMPATIBLE CON TECNOLOGÍA DE RADIO FRECUENCIA.
| DE 6" DE DIAMETRO. | PZA | 1 |  |  | 0
H023 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANÓMETRO. L.A.B. EN OBRA | PZA | 1 |  |  | 0
G025 | PIEZAS ESPECIALES DE ACERO AL CARBON. SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN
| CODO DE 90° DE 6" DE DIÁMETRO | PZA | 1 |  |  | 0
| CODO DE 45° DE 6" DE DIÁMETRO | PZA | 2 |  |  | 0
| TEE DE 6" DE DIÁMETRO | PZA | 1 |  |  | 0
| TAPÓN PARA BRIDA DE ACERO DE 6" DE DIÁMETRO | PZA | 1 |  |  | 0
| BRIDAS DE ACERO, SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 6" DE DIÁMETRO. | PZA | 30 |  |  | 0
H069 | SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ACERO NORMA ASTM A-53, ACERO AL CARBÓN, ESTREMOS BISELADO L.A.B. EN OBRA…
| de 6" DE DIAMETRO ESPESOR 6.35 MM | ML | 4.5 |  |  | 0
[5 empty] | MATERIALES | 0
7 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR BOMBEO
MANO DE OBRA
1005 01 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO | M2 | 700 |  |  | 0
A100 | EXCAVACIÓN CON MÁQUINA PARA ZANJAS, EN MATERIAL "A Y/O B", EN SECO, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, CARGA A CAMIÓN A UN LADO DE LA ZANJA. INCLUYE ACARREO A 10 METROS DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA.
A100A | EN ZONA A DE 0 A 6.00 METROS DE PROFUNDIDAD | M3 | 567 |  |  | 0
A030 | EXCAVACIÓN CON USO DE EQUIPO NEUMÁTICO PARA ZANJAS, EN MATERIAL "C" EN SECO Y EXTRACCIÓN DE REZAGA A MANO, INCLUYE AFLOJE AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, TRASPALEOS VERTICALES PARA SU EXTRACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA EN ZONA "A".
A030A | EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD | M3 | 63 |  |  | 0
A130 | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS, INCLUYE SELECCIÓN DEL MATERIAL "A Y/O B" PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO SEMICIRCULAR, PARA PERMITIR LA CORRECTA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA
A130A | CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN | M3 | 70 |  |  | 0
A131 | RELLENO DE ZANJAS CON MATERIALES "A Y/O B". INCLUYE SELECCIÓN Y VOLTEO DEL MATERIAL
A131C | COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN | M3 | 47.85 |  |  | 0
S/C-08 | INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC RD-26. INCLUYE BAJADA, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES.
S/C-08A | DE 6 " DE DIÁMETRO | ML | 1400 |  |  | 0
[5 empty] | MANO DE OBRA | 0
MATERIALES
2240 00 | CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, MEDIDAS INTERIORES…
2240.02 | TIPO 2 DE 1.00 X 0.90 M | CAJA | 4 |  |  | 0
S/C-09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO CON TAPA DE HIERRO DUCTIL PARA CAJA DE VÁLVULAS. | PZA | 4 |  |  | 0
S/C-10 | SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC RD-26, LAB EN EL LUGAR DE LA OBRA DE 6" DE DIAMETRO | ML | 1400 |  |  | 0
S/C-11 | ABRAZADERA TIPO TORTUGA DE 6" | PZA | 4 |  |  | 0
S/C-12 | NIPLE DE 1/2" | PZA | 4 |  |  | 0
S/C-13 | VALVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE DE 6" DE DIÁMETRO | PZA | 4 |  |  | 0
[5 empty] | MATERIALES | 0
8 | TANQUE ROMPEDOR DE PRESIÓN (10 M3)
MANO DE OBRA
1005 01 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO | M2 | 9 |  |  | 0
A050 | EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL "A Y/O B", EN SECO, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, ACARREO HASTA 10 METROS DENTRO DE LA MISMA Y TRASPALEOS VERTICALES PARA SU EXTRACCIÓN.
A050A | EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD | M3 | 1.8 |  |  | 0
D080 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES. INCLUYE: FLETES Y MANIOBRAS LOCALES DEL MATERIAL, FABRICACIÓN, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TERMINADO DEL ÁREA COLADA.
D080A | CIMENTACIONES | M2 | 3 |  |  | 0
B280 | INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE MANO DE OBRA, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES
| DE 6" DE DIÁMETRO | ML | 6 |  |  | 0
B281 | ROSCA Y CORTE PARA INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO
| UNA ROSCA 6" | PZA | 5 |  |  | 0
B282 | INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO DOS ROSCAS
| DOS ROSCAS 6" | PZA | 5 |  |  | 0
S/C-14 | INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE FLOTADOR, INCLUYE LIMPIEZA E INSTALACIÓN DE LA PIEZA, ASÍ COMO PRUEBA HIDROSTÁTICA (JUNTO CON TUBERÍA)
S/C-14A | DE 6" DE DIÁMETRO | PZA | 1 |  |  | 0
B160 | INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, INCLUYE LIMPIEZA E INSTALACIÓN DE LA PIEZA, ASÍ COMO PRUEBA HIDROSTÁTICA (JUNTO CON TUBERÍA)
| DE 6" DE DIÁMETRO | PZA | 1 |  |  | 0
B240 | CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, INCLUYE PLANTILLA DE PEDACERÍA DE TABIQUE, CONCRETO EN PISOS Y LOSA, MUROS DE TABIQUE RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN LA MISMA PROPORCIÓN, CIMBRA DE MADERA, FLETES Y MANIOBRAS (PLANO TIPO 1957).
| TIPO II DE 1.00 X 0.90 METROS | CAJA | 1 |  |  | 0
[5 empty] | MANO DE OBRA | 0
MATERIALES
D030 | FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO SIMPLE, VIBRADO Y CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE OBTENCIÓN DE ARENAS, GRAVAS, CRIBADO, ACARREOS, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACIÓN DEL CONCRETO Y COLOCACIÓN.
D030E | DE F'C=250 KG/CM2 | M3 | 2.25 |  |  | 0
E001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACOS Y TANQUES. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES EN OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES, COLOCACIÓN Y AMACIZADO.
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO DE POLIETILENO DE 10 000 LTS | PZA | 1 |  |  | 0
H056 | SUMINISTRO DE TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSIÓN EN CALIENTE TIPO STANDARD CLASE 150 (10.5 KG/CM2). L.A.B. EN EL LUGAR DE LA OBRA.
H0561 | TUBERÍA CEDULA 40 DE …
| DE 6" DE DIÁMETRO | ML | 6 |  |  | 0
H056A | CODOS DE 90º POR …
| DE 6" DE DIÁMETRO | PZA | 4 |  |  | 0
S/C-15 | SUMINISTRO DE VÁLVULA FLOTADOR DE (500 PSI) CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM A-126, GRADO B, PINTURA EPÓXICA, L.A.B. EN EL ALMACÉN DE LA OBRA…
S/C-15A | DE 2" DE DIÁMETRO ROSCADA | PZA | 1 |  |  | 0
H060L | BRIDA ROSCADA DE...
| DE 6" DE DIÁMETRO | PZA | 5 |  |  | 0
H013N | SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO
| DE 6" DE DIAMETRO | PZA. | 4 |  |  | 0
H012 | SUMINISTRO DE TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL, PUESTOS EN EL ALMACEN DE LA OBRA
| DE 16 MM X 76 MM (5/8" X 3") | PZA | 16 |  |  | 0
H022 | VÁLVULAS DE COMPUERTA VÁSTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA
| DE 6" DE DIÁMETRO | PZA | 1 |  |  | 0
B243 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCOS, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, ASÍ COMO ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES (PLANO TIPO 1957)
B243A | SENCILLO 0.90 M CON CANAL DE 100 MM (4") | PZA | 1 |  |  | 0
B244 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO CON TAPA, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA
B244A | FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO DE 97 KG | PZA | 1 |  |  | 0
D090 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS, INCLUYE SUMINISTRO EN LA BODEGA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, ALAMBRE DE AMARRE, HABILITACIÓN Y COLOCACIÓN
D090A | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO | KG | 142.47 |  |  | 0
Y024 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAS DE 5/8" (15.9) MM DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD DE 0.40 METROS. | PZA | 4 |  |  | 0
[5 empty] | MATERIALES | 0
9 | CERCO DE PROTECCIÓN
MANO DE OBRA
1005 01 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO | M2 | 100 |  |  | 0
A050 | EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL "A Y/O B", EN SECO, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, ACARREO HASTA 10 METROS DENTRO DE LA MISMA Y TRASPALEOS VERTICALES PARA SU EXTRACCIÓN.
A050A | EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD | M3 | 6.4 |  |  | 0
D080 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES. INCLUYE: FLETES Y MANIOBRAS LOCALES DEL MATERIAL, FABRICACIÓN, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TERMINADO DEL ÁREA COLADA.
D080B | EN DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS | M2 | 16 |  |  | 0
[5 empty] | MANO DE OBRA | 0
MATERIALES
D030 | FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO SIMPLE, VIBRADO Y CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE OBTENCIÓN DE ARENAS, GRAVAS, CRIBADO, ACARREOS, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACIÓN DEL CONCRETO Y COLOCACIÓN.
D030B | DE F'C=150 KG/CM2 | M3 | 1.2 |  |  | 0
D035 | CONCRETO CICLÓPEO EN CIMENTACIONES | M3 | 6.4 |  |  | 0
D090 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS, INCLUYE SUMINISTRO EN LA BODEGA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, ALAMBRE DE AMARRE, HABILITACIÓN Y COLOCACIÓN
D092B | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMEX DE 20X15 CM | ML | 40 |  |  | 0
4120 00 | POSTES Y ALAMBRADOS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA…
4120.05 | POSTE GALVANIZADO 2.50 M ALTURA LIBRE, 3" DE DIÁMETRO CEDULA 40, INC. ACCESORIOS, ASÍ COMO EXC. RELLENO Y CONCRETO. | PZA | 6 |  |  | 0
4120.02 | POSTE GALVANIZADO 2.20 M ALTURA LIBRE, 2 1/2" DE DIÁMETRO CALIBRE 18, INC. ACCESORIOS, ASÍ COMO EXC. RELLENO Y CONCRETO. | PZA | 16 |  |  | 0
4120.06 | TUBO GALVANIZADO DE 1 5/8" DE DIÁMETRO PARA BARRA SUPERIOR, INFERIOR O REF. HORIZONTAL. | M | 45 |  |  | 0
4120.07 | MALLA GALVANIZADA C/ABERTURA DE 55 X 55 MM CALIBRE 10.5 INCLUYE SOPORTERÍA. | M2 | 80 |  |  | 0
| ESPADAS PARA COLOCACIÓN DE PUAS | PZA | 22 |  |  | 0
4122.06 | ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 12 1/2 CON 4 PUAS CADA 76 MM INCLUYE: COLOCACIÓN. | M | 120 |  |  | 0
D125E | PUERTA DE MALLA GALVANIZADA EN DOS HOJAS DE 2.00 x 2.00 m C/U, INCLUYE POSTES, ALAMBRE DE PÚAS, BISAGRAS, PASADORES Y TODOS LOS HERRAJES NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1 |  |  | 0
G004 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA…
G004A | VINILICA EN INTERIORES Y EXTERIORES (TRES MANOS) | M2 | 22 |  |  | 0
A401B | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE GRAVA TRITURADA T.M.A. 19 MM (3/4") CON 10 CENTÍMETROS DE ESPESOR | M3 | 10 |  |  | 0
S/C-16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HULE NEGRO ANTIPASTO | M2 | 100 |  |  | 0
[5 empty] | MATERIALES | 0
10 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR GRAVEDAD
MANO DE OBRA
1005 01 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO | M2 | 3515 |  |  | 0
A100 | EXCAVACIÓN CON MÁQUINA PARA ZANJAS, EN MATERIAL "A Y/O B", EN SECO, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, CARGA A CAMIÓN A UN LADO DE LA ZANJA. INCLUYE ACARREO A 10 METROS DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA.
A100A | EN ZONA A DE 0 A 6.00 METROS DE PROFUNDIDAD | M3 | 2847.15 |  |  | 0
A030 | EXCAVACIÓN CON USO DE EQUIPO NEUMÁTICO PARA ZANJAS, EN MATERIAL "C" EN SECO Y EXTRACCIÓN DE REZAGA A MANO, INCLUYE AFLOJE AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, TRASPALEOS VERTICALES PARA SU EXTRACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA EN ZONA "A".
A030A | EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD | M3 | 316.35 |  |  | 0
A130 | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS, INCLUYE SELECCIÓN DEL MATERIAL "A Y/O B" PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO SEMICIRCULAR, PARA PERMITIR LA CORRECTA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA
A130A | CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN | M3 | 351.5 |  |  | 0
A131 | RELLENO DE ZANJAS CON MATERIALES "A Y/O B". INCLUYE SELECCIÓN Y VOLTEO DEL MATERIAL
A131C | COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN | M3 | 2299.05 |  |  | 0
S/C-17 | INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC RD-26. INCLUYE BAJADA, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES.
| DE 6 " DE DIÁMETRO | ML | 7030 |  |  | 0
[5 empty] | MANO DE OBRA | 0
MATERIALES
2240 00 | CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, MEDIDAS INTERIORES…
2240.02 | TIPO 2 DE 1.00 X 0.90 M | CAJA | 12 |  |  | 0
S/C-18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO CON TAPA DE HIERRO DUCTIL PARA CAJA DE VÁLVULAS. | PZA | 12 |  |  | 0
| SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC RD-26, LAB EN EL LUGAR DE LA OBRA, SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC RD-26 DE 6" DE DIAMETRO | ML | 7030 |  |  | 0
S/C-19 | ABRAZADERA TIPO TORTUGA DE 6" | PZA | 12 |  |  | 0
S/C-20 | NIPLE DE 1/2" | PZA | 12 |  |  | 0
S/C-21 | VALVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE de 6" | PZA | 12 |  |  | 0
S/C-22 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA A LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA FABRICADA CON MATERIAL NO ENDEBLE. DISEÑO DE ACUERDO AL PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA CON DIMENSIONES MINIMAS DE 0.50X0.70 M | PZA | 1 |  |  | 0
[5 empty] | MATERIALES | 0
RESUMEN
|  |  | MANO DE OBRA |  | MATERIALES
1 | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE POZO |  |  |  | 0 | 0
2 | ELECTRIFICACIÓN DE POZO |  |  |  | 0 | 0
3 | EQUIPAMIENTO DE POZO |  |  |  | 0 | 0
4 | CAPTACIÓN |  | 0 |  | 0 | 0
5 | CASETA DE CLORACIÓN |  | 0 |  | 0 | 0
6 | DESCARGA HIDRÁULICA 152 MM (6") DE DIÁMETRO |  | 0 |  | 0 | 0
7 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR BOMBEO |  | 0 |  | 0 | 0
8 | TANQUE ROMPEDOR DE PRESIÓN (10 M3) |  | 0 |  | 0 | 0
9 | CERCO DE PROTECCIÓN |  | 0 |  | 0 | 0
10 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR GRAVEDAD |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | IVA 16% | 0
[5 empty] | TOTAL | 0
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL