Especificaciones de Subestación Eléctrica De Sistema de Pozo Profundo.

ESPECIFICACIONES PARA LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

NORMAS Y REGLAMENTOS APLICABLES

A continuación se listan las normas y estándares que serán usados para los materiales, equipos, diseño e instalación del proyecto para la instalación de la subestación del equipo de bombeo. Se aplicarán las últimas ediciones de estos documentos vigentes al 01 de Enero de 2008.

- Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005 Instalaciones Eléctricas (Utilización).

- Norma Oficial Mexicana NOM-025-STPS-1999, Condiciones de Iluminación en los Centros de Trabajo.

- Norma Oficial Mexicana NOM-013-ENER-2004, Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en vialidades y áreas exteriores públicas.

- Norma Oficial Mexicana NOM-001-ENER-2000, Eficiencia energética de bombas verticales tipo turbina con motor externo eléctrico vertical. Límites y métodos de prueba.

- Norma Oficial Mexicana NOM-010-ENER-2004, Eficiencia energética del conjunto motor-bomba sumergible tipo pozo profundo. Límites y métodos de prueba.

- National Electrical Code (NEC)

- National Electrical Safety Code (NESC)

- National Electrical Manufacturers Association (NEMA)

- American National Standards Institute (ANSI)

- Insulated Power Cable Engineer Association (IPCEA)

- Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

- Lightning Protection Code (NFPA)

- Illuminating Engineering Society of North America (IESNA)

Cuando el proveedor de un equipo o con Licencia de una tecnología no utilice las normas y reglamentos anteriormente mencionados, deberá probar que sus Códigos y Normas son iguales o superiores a los listados.

Cuando se proporcione equipo de fabricación o tecnología europea se debe demostrar que las normas IEC que cumple el equipo son equivalentes o superan los requisitos definidos en la presente especificación y sus anexos.

Cuando exista conflicto entre las normas y reglamentos, el contratista deberá notificar por escrito las diferencias y deberá realizar una propuesta de solución del conflicto, así mismo, deberá solicitar por escrito la aprobación de la propuesta.

PLANOS, DIBUJOS Y DOCUMENTOS.

Cuando el diseño de ingeniería requiera del uso de planos estos se realizarán por medio del programa de dibujo AutoCAD en los tamaños ISO que sean definidos entre el MUNICIPIO, la SUPERVISIÓN y el CONTRATISTA.

Los dibujos podrán tener los siguientes tamaños "ISO":

A4-297mm x 210mm

A3-297mm x 420mm

A2-420mm x 594mm

A1-524mm x 841mm

A0-841mm x 1189mm

La versión del programa AutoCAD será 2004 o superior.

Los dibujos se elaborarán con base en estas especificaciones y a la información proporcionada por el propietario, proveedores y otras entidades que participen en el desarrollo del proyecto. En estos dibujos se detallará lo necesario para ser usados conjuntamente con especificaciones y dibujos de fabricante para la ejecución completa y correcta de todo el trabajo de construcción.

La representación de equipos eléctricos, luminarias, contactos, rutas de conduit, etc. es esquemática y por lo tanto no es exacta su localización, a menos que se acoten o se indiquen coordenadas. Las acotaciones se harán en sistema métrico decimal y las redacciones necesarias en español.

Los planos se realizarán usando estándares y detalles de dibujo definido por la CONTRATISTA. En cualquier caso el conjunto de planos y documentos mantendrán congruencia y permitirían describir los sistemas eléctricos de manera simple, clara y suficiente para que con base en ellos se pueda lograr una correcta construcción y la supervisión de la misma.

Cuando se desarrollen diagramas unifilares eléctricos se empleará la simbología definida en estándares del PROY NMX-J-136-ANCE-2006, SIMBOLOGIA.

Los planos que serán entregados comprenden planos Tipo y planos generales. Los planos Tipo son planos que contienen información de referencia para otros planos. Los planos tipo que se entregarán son:

- Detalles de montaje

- Símbolos y Notas

- Cuadros de carga

Los planos generales contendrán información específica del proyecto: algunos de los planos generales que serán entregados comprenden:

- Diagrama Unifilar General

- Subestación Principal

- Distribución General de Alumbrado

- Distribución General de fuerza

- Sistema General de Tierras y Pararrayos

CONSIDERACIONES GENERALES

- Tensiones. Las características eléctricas de la acometida a cada EQUIPO DE BOMBEO serán definidas y tramitadas por el CONTRATISTA, con base en la carga instalada y carga en operación que así se defina.

- Tensiones nominales del sistema. Las tensiones eléctricas nominales del sistema serán los valores referentes de acuerdo con lo indicado en la sección 110-4 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005. La distribución a subestaciones unitarias dentro del EQUIPO DE BOMBEO, en su caso, será por medio de cable aislado y/o línea abierta en una tensión máxima de 34.5 KV. Esta tensión dependerá del valor de la acometida. Las tensiones para los diferentes equipos serán las siguientes:

| Equipo | Tensión |
| --- | --- |
| Contactos trifásicos y primarios de transformadores de alumbrado | 480 V, 3φ |
| Motores de 1 a 200 H.P. (440 ó 460 V nominales) | 480 V, 3φ |
| Motores de potencia fraccionaria que funcionen en procesos críticos, incluyendo motores para servicio de lubricación y bombas auxiliares de aceite (440 o 460 Volts nominales) | 480 V, 3φ |
| Motores de potencia fraccionaria que funcionen en procesos no críticos, o equipos que no pertenezcan al proceso. | 127 V, 1φ |
| Secundarios de Transformadores para alumbrado, receptáculos monofásicos y motores fraccionarios 3φ, 4 Hilos | 220/127 V |
| Luminarias para alumbrado de calles (480 ó 277 V nominales) | 480, 3φ ó 480/277 V 3φ, 4 Hilos |
| Luminarias en áreas de Proceso y oficinas | 220/127 V, 3φ, 4 Hilos |
| Control | 120 V, 1φ |
| Alimentación a Instrumentos | 127 VCA y/o 24 VCD. |

- Caída de Tensión. La tensión máxima de diseño de los circuitos derivados, no sera mayor del 2 %, y la caida de tensión no debe de exceder del 5 % total de acuerdo a la descripción realizada en el artículo 215-2 de la NOM-001-SEDE-2005.

- Localización de Equipos de Distribución. Para localizar los equipos de distribución se considerará: que se encuentren lo más cerca posible del centro de carga, que sea relativamente sencillo alimentarlos, que se disponga del espacio necesario y que no queden ubicados en un lugar clasificado como área peligrosa.

SISTEMA DE TIERRAS

- En caso de subestaciones eléctricas, se calculará la malla de tierras de acuerdo al alcance y limitaciones que marca el estándar ANSI/IEEE 80 " del “IEEE Guide for Safety” en el Capítulo “ AC Substation Grounding", o lo que indique la NOM-001-SEDE-2005 en su artículo 250-95.

- En la malla de puesta a tierra de subestaciones se deberá disponer un conductor de cobre electrolítico desnudo, de temple semiduro, trenzado clase B, de manera que el perímetro exterior definido por éste encierre el área en que se encuentra el equipo de la subestación. El conductor deberá ser de tamaño nominal 67.43 mm² (2/0 AWG) como mínimo y las derivaciones de tamaño nominal 33.6 mm² (2 AWG) como mínimo. El cable de tierra irá enterrado aproximadamente a 60 cm., bajo nivel de piso.

- Los electrodos verticales del sistema de puesta a tierra serán varillas de acero con recubrimiento de cobre, tipo “copperweld” de 3 m de longitud y 19 mm. (3/4") de diámetro.

- La longitud de la malla y el número de varillas será adecuado para lograr que la resistencia a tierra de la malla sea igual o menor a 25 ohms para subestaciones hasta 250 KVA y 34.5 KV, 10 ohms en subestaciones mayores de 250 KVA y hasta 34.5 KV y de 5 ohms en subestaciones que operen con tensiones mayores a 34.5 KV de acuerdo a la sección 921-25 de la NOM-001-SEDE-2005. Para resistividades de terreno mayores a 3000 Ω-m se permite que los valores anteriores sean el doble en cada caso. Si la resistencia al ser medida sobrepasa el valor máximo especificado se deberán instalar más varillas.

- En el caso de áreas de proceso y/o servicios, la red de tierras que se instale es complementaria a la requerida en la (s) subestación (es). Debido a que su función no es disipar las corrientes de falla de la subestación, no se realizan cálculos para esta malla.

- Los requisitos definidos por la NOM-001-SEDE-2005 indican la necesidad de un conductor de puesta a tierra para equipos eléctricos. En consecuencia se utilizará un conductor de puesta a tierra de equipos en la canalización de los circuitos.

- Con la finalidad de drenar cargas estáticas y/o descargas atmosféricas se instalarán electrodos y anillos de conductores enterrados, formando una malla alrededor de las áreas que lo requieran. Solamente los equipos eléctricos que estén expuestos a descargas atmosféricas se conectarán a esta malla. Se utilizarán conductores desnudos de tamaño nominal 67.43 mm² (2/0 AWG) para estructuras, columnas, tanques y transformadores en exteriores; para equipo eléctrico se usará tamaño nominal 67.43 mm² (2/0 AWG).

- Se considerará que un equipo no eléctrico está satisfactoriamente conectado a tierra cuando la estructura de acero sobre la cual está soportado, esté conectada al sistema de tierras. El sistema de conduits se considera aterrizado a través del equipo al que conecta.

- En donde se usen sistemas de soportes para cables tipo charola se deberá tener continuidad eléctrica a lo largo de todo el recorrido. Para este propósito los conectores de unión entre tramos y accesorios de charolas deberán ser del tipo atornillable, del mismo material de la charola y suministrados por el fabricante de las mismas.

- Los sistemas de tierras deberán diseñarse de forma tal, que permitan pruebas periódicas por medio de pozos de registro para varillas. El diseño de la malla determinará el número de registros necesario.

- En la salida de piso y en lugares donde el cable de tierra esté expuesto a daño mecánico, se protegerá con tubo conduit y en áreas corrosivas las partes expuestas con pintura epóxica o similar.

Conexiones

- Para conexiones, uniones y derivaciones de cables de tierras deberán usarse conectores tipo soldable excepto a equipo que regularmente se desconecte para mantenimiento.

- La conexión de este equipo deberá hacerse con conectores tipo mecánico, atornillado a la superficie metálica. Las anclas y cubiertas de equipo no deberán usarse para soportar los cables de tierra. No debe utilizarse ningún medio de conexión que incorpore uniones hechas con soldadura de aleación de estaño (Soldadura suave).Todo el equipo eléctrico tal como interruptores y sus tableros, armazones de los motores, tableros de alumbrado, transformadores, centros de control de motores y tableros de instrumentos se deberán conectar a tierra. Todo equipo probable a producir o absorber electricidad estática deberá conectarse adecuadamente a tierra. Las bandas de las transmisiones mecánicas que se encuentren en áreas peligrosas deberán ser antiestáticas.

- El tamaño nominal del conductor de puesta a tierra de equipos para cada elemento que se conecte a tierra estará de acuerdo con la Tabla 250-95 de la NOM-001-SEDE-2005.

- Cuando el conductor de puesta a tierra en las canalizaciones no esté integrado a un cable multiconductor, este deberá tener una identificación externa de color verde (Secc. 310-12b, NOM-001-SEDE-2005).

- En áreas corrosivas se podrá utilizar cobre o aluminio aislado dependiendo del tipo de corrosión, siempre y cuando se cumpla con lo indicado en los párrafos 250-91, 250-94 y 250-95 de la NOM-001-SEDE-2005.

- Las conexiones a las carcasas de los motores y los buses de tierra deberán ser hechas con terminales atornilladas al equipo. Los pernos de anclaje no deberán ser utilizados para fijar las terminales de los cables de tierra. Las conexiones de cable a cable o de cable a estructura deberán ser hechas por medio de un proceso de soldadura en polvo de aluminio y de óxido de cobre.

CORRIENTES DE FALLA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTES.

- Se elaborará un estudio de cortocircuito para determinar las corrientes de falla asimétrica y simétrica, considerando todas las fuentes de corriente de falla y todas las impedancias de los elementos del sistema de distribución. Los valores de las corrientes de falla se considerarán para determinar las capacidades interruptivas y momentánea de los componentes del sistema.

- Las corrientes de falla deberán limitarse a valores que puedan soportar los equipos de fabricación estándar, usando los medios que resulten adecuados, basándose en factores técnicos y económicos.

- Los elementos de protección contra sobre corrientes deberán coordinarse en forma selectiva, procurando que las curvas de disparo queden separadas aproximadamente 20 ciclos (0.33 seg.) bajo una condición de sobre corriente dada.

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ALUMBRADO

- El alumbrado será diseñado para mantener el nivel de iluminación requerido para  el área, medido en el plano de trabajo respectivo y con un factor de mantenimiento medio para cada tipo de unidad de acuerdo a la tabla de niveles de iluminación de las normas oficiales mexicanas NOM-001-SEDE-2005, NOM-013-ENER-2004 y NOM-025-STP-1999. Cuando no se encuentre definido el nivel de iluminación para un área o trabajo específico se deberá determinar el nivel de iluminación adecuado de acuerdo con el método de iluminación promedio descrito en el manual de iluminación “Lighting Handbook de IESNA”.

- La EMPRESA deberá cumplir con los requisitos de la norma NOM-007-ENER-2004 para el diseño de los sistemas alumbrado que sean cubiertos por esta norma. La EMPRESA deberá establecer niveles de eficiencia energética en términos de Densidad de Potencia Eléctrica con que debe cumplir el sistema de alumbrado.

- Se proveerá iluminación en todas las áreas; el alumbrado será del tipo general para áreas de tanques de almacenamiento, transito peatonal, etc.

- Deberán utilizarse luminarias suplementarias en donde se requiera alumbrado localizado para instrumentos, mirillas, bombas, etc. ó donde el alumbrado con reflectores no sea suficiente para obtener el nivel de iluminación necesario.

- En general, los reflectores deberán montarse en postes metálicos sin escalera; los reflectores también podrán montarse en el poste de la subestación o donde así sea requerido.

Luminarias. Las luminarias deberán contar con las siguientes características:

- Eficiente iluminación

- Distribución uniforme de luz

- Accesibilidad para cambio de lámparas y mantenimiento con seguridad.

- Serán adecuadas para la clasificación del área donde se instalen.

- El alumbrado será diseñado para mantener el nivel de iluminación requerido para cada área, medido en el plano de trabajo respectivo y con un factor de mantenimiento medio para cada tipo de unidad de acuerdo a la tabla de niveles de iluminación de las normas oficiales mexicanas NOM-001-SEDE-2005, NOM-013-ENER-2004 y NOM-025-STPS-1999. Cuando no se encuentre definido el nivel de iluminación para un área o trabajo específico se deberá determinar el nivel de iluminación adecuado de acuerdo con el método de iluminación promedio descrito en el manual de iluminación “Lighting Handbook de IESNA”.

- El alumbrado será diseñado para mantener el nivel de iluminación requerido para cada área, medido en el plano de trabajo respectivo y con un factor de mantenimiento medio para cada tipo de unidad de acuerdo a la tabla de niveles de iluminación de las normas oficiales mexicanas NOM-001-SEDE-2005, NOM-013-ENER-2004 y NOM-025-STPS-1999. Cuando no se encuentre definido el nivel de iluminación para un área o trabajo específico se deberá determinar el nivel de iluminación adecuado de acuerdo con el método de iluminación promedio.

PLANTAS DE EMERGENCIA

Especificaciones generales

Para cumplir los requisitos de la planta, los buses de energía en baja tensión y al bus del generador de emergencia.

En cada bus de emergencia deberán suministrarse interruptores de transferencia que transferirán automáticamente la carga de emergencia desde la fuente normal hacia la de emergencia. Los interruptores de transferencia incluirán un retardo en la transferencia original para evitar operaciones innecesarias con caídas de tensión momentáneas. Adicionalmente, el regreso de la transferencia de la carga hacia la fuente normal será bajo condiciones manuales. El interruptor de transferencia dará automáticamente la señal al generador de emergencia para que arranque cuando detecte la perdida de energía normal.

En general, los motores deberán ser del tipo de inducción jaula de ardilla. Los motores síncronos del tipo sin escobillas que utilicen dispositivos de rectificación del tipo estático montados en el rotor pueden ser usados cuando sean requeridos por la carga.

Los motores deberán tener las siguientes características nominales:

- Motores arriba de 200 HP: 4000 V ó 4160 V, 3 fases, 60 Hz.

- Motores desde 1 HP hasta 200 HP: 440 V ó 460 V, 3 fases, 60 Hz.

- Motores fraccionarios al servicio de procesos críticos 440 V ó 460 V, 3 fases, 60 Hz.

- Motores fraccionarios en servicios no críticos, 115 o 127 V, 1 fase, 60 Hz.

El sistema de aislamiento del motor deberá estar de acuerdo con la norma NEMA MG1. Los motores de 200 HP y menores deberán ser provistos con aislamiento Clase F, excepto cuando existan restricciones en áreas clasificadas.

Los motores mayores de 200 HP deben incluir aislamiento Clase B.

10.5 Control

  - Cada motor deberá controlarse y protegerse desde un arrancador combinado instalado en Centros de Control de Motores.

  - Los motores monofásicos podrán tener arrancador manual en caja de la denominación NEMA correspondiente al área de que se trate.

  - Cada motor se deberá controlar mediante una estación de botones localizada junto al motor, siendo esta de la denominación NEMA correspondiente al área de que se trate, excepto cuando exista un tablero de control local asociado al motor.

  - Las estaciones de botones "Arrancar-Parar" deberán ser del tipo contacto momentáneo.

  - Cada arrancador deberá tener un transformador con tensión secundaria de 120 V para control.

CONTACTOS PARA SOLDADORAS

Tipo de contactos

Se deben suministrar contactos para soldadoras del tipo receptáculo, alambrado lateral o posterior, polarizado o no polarizado, de material tipo baquelita, servicio pesado NEMA L2-20R, para suministrar energía a las máquinas soldadoras portátiles. Los contactos para soldadoras se deberán localizar para cubrir un radio horizontal de 50 metros dentro de las unidades de proceso y/o servicios auxiliares que requieran trabajos de soldadura en periodos de mantenimiento.

Especificaciones

Un circuito derivado que alimente a los contactos para soldadoras no deben alimentar ningún otro equipo y no más de tres (3) contactos deben ser alimentados por un (1) circuito. Cada circuito derivado debe ser protegido por un interruptor localizado en el Centro de Control de Motores, cuarto o gabinete de control.

TUBERIA CONDUIT Y ALAMBRADO

Generalidades

- Los tubos conduit para uso aéreo deberán ser, en general, de fierro galvanizado tipo semipesado. El tamaño mínimo de tubo conduit para uso aéreo deberá ser 19 mm. En áreas altamente corrosivas el tubo conduit deberá tener recubrimiento de PVC o ser de un material resistente al agente corrosivo del área en que se instale.

- Las curvas de 90º deberán ser de radio estándar cuando sean visibles, y de radio grande cuando sean subterráneas, debiendo ser prefabricadas de 38 mm φ (1 1/2") en adelante, cuando las condiciones de instalación lo permitan.

- Los conduits en camas aéreas o subterráneas deberán estar arreglados de tal manera que resulte un mínimo de cruces entre ellos.

- Se deberá usar conduit flexible a prueba de líquidos para conexión de motores y equipo que tenga base deslizante o que esté sujeto a vibraciones, de acuerdo a la clasificación del área, y de lo indicado por la NOM-001-SEDE-2005 respecto al tipo de equipo que se va a conectar.

- En áreas peligrosas, todas las conexiones de conduits a interruptores, estaciones de botones y otros equipos que produzcan arco, deberán incluir sello, excepto en los casos que establece la NOM-001-SEDE-2005.

- Todos los conduits que entren o salgan de un área peligrosa a otra de clasificación diferente deberán ser sellados.

- Todos los accesorios para conduit deberán ser equipados con tapa fundida y empaque excepto para accesorios a prueba de explosión.

- En áreas donde se acumulen líquidos dentro de los conduits, deberá proveerse dren con sello; esto aplica; también a todos los conduits que conecten por la parte superior a gabinetes que contengan interruptores, contactos y dispositivos de control.

- El radio mínimo de los dobleces deberá ser 8 veces el diámetro interior del conduit.

- Los conductores de fuerza y control para motores conectados a sistemas menores de 600 V. deberán ir en el mismo conduit. Cuando los conductores de fuerza sean calibre mayor al No. 4 AWG los cables de control irán en conduit independiente.

- Para todas las conexiones roscadas en tubos conduit metálicos deberá utilizarse lubricante conductivo.

- Todos los extremos de los conduits para uso futuro deberán tener tapón.

- Los conductores para contactos monofásicos deberán ir en conduit independiente al de los circuitos de alumbrado.

Tubería Subterránea

- Los tubos conduit para sistemas enterrados deberán ser de 25 mm de diámetro mínimo, de acero galvanizado tipo semipesado, o PVC pared gruesa. Todas las salidas de tubería conduit del piso o concreto deberán hacerse con tubo conduit de fierro galvanizado. El tubo conduit de aluminio NO DEBERÁ utilizarse ni enterrado ni ahogado en concreto.

- Los conduits deberán ir recubiertos con una envoltura rectangular de concreto con relación 1.2.4 (formando un ducto) coloreada de rojo para identificación, con un espesor mínimo de 8 cm desde la pared exterior del conduit mayor localizado en el extremo y con un diámetro (el mayor) de espaciamiento entre paredes exteriores de conduits adyacentes, y deberán tener una pendiente mínima de 3 al millar (3/1000) entre registros.

- Donde el conduit suba, el recubrimiento de concreto deberá extenderse 150 mm sobre el nivel de piso terminado, alrededor del tubo.

- La parte superior de los ductos de concreto deberá ir a un mínimo de 60 cm. bajo nivel de piso terminado. En cruce de caminos la parte superior deberá ir a un mínimo de 80 cm bajo nivel de piso terminado, en cruce de vías de ferrocarril la parte superior deberá ir a un mínimo de 100 cm.

- Los bancos de ductos deberán seguir la ruta más directa de un punto a otro, procurando tener el menor número de cruces entre ellos u otros sistemas enterrados.

- La distancia máxima entre registros será de 100 m. en línea recta. Cuando exista un cambio de dirección de los bancos de ductos, se deberá analizar la necesidad de poner registro intermedio.

- No deberán instalarse registros dentro de áreas clasificadas como peligrosas, permitiéndose cajas de empalme colocadas sobre el nivel de piso terminado, construidas de aluminio fundido; deberán estar equipadas con entradas roscadas para conduits. La construcción de las cajas deberá estar de acuerdo con la clasificación del área de que se trate.

- Cada banco de ductos será provisto de conduits para reservas, o espacio para conduits futuros.

- Únicamente los tramos de ducto que crucen bajo drenajes químicos, se construirán con impermeabilización.

- El radio de curvatura para conduits deberá cumplir como mínimo con los requisitos de la sección 346-10 de la NOM-001-SEDE-2005.

- Los bancos que contengan uno o dos conduits se indicarán únicamente en planta. Los bancos de tres o más conduits se indicarán en planta y cortes. En planta se indicará la trayectoria y el nivel; las dimensiones se indicarán en los cortes.

- Todos los bancos de tubería deberán instalarse en una cama inicial de no menos de 5 cm de arena, y cubiertos con una cama de no menos de 5 cm, conteniendo una cinta de señalización en colores amarillo o rojo a lo largo de la cepa.

Cables Eléctricos

- En sistemas con tensiones nominales menores a 600 V para los conductores de fuerza se usará aislamiento para temperatura continua de operación del conductor de 75ºC en ambiente húmedo ó 90ºC en ambiente seco con tensión máxima de operación de 600 V. El aislamiento será de cloruro de polivinilo, tipo THW-LS. Si los cables se instalan en charolas deben cumplir con lo indicado en el artículo 318 de la norma NOM-001-SEDE-2005.

- Los calibres mínimos a utilizar son:

Para circuitos de control, protección, medición y alarmas: No. 14 AWG

Circuitos de alumbrado: No. 12 AWG

Circuitos de fuerza hasta 600 V: No. 12 AWG

Circuitos de potencia mayores de 600 V: No. 8 AWG

- Los cables en circuitos de fuerza para tensiones mayores de 600 V serán con aislamiento tipo seco y temperaturas de operación de 90ºC en operación normal, 130ºC en sobrecargas y 250ºC en condiciones de cortocircuito, con pantalla de cobre y chaqueta protectora de cloruro de polivinilo. El nivel de aislamiento será 100% cuando el tiempo de operación de los dispositivos de protección para eliminar fallas a tierra, sea menor a 1 minuto.

- Todos los alambres y cables deberán ser continuos sin empalmes ni derivaciones si esto es práctico. Cuando sea necesario hacer derivaciones, estas deberán hacerse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante del cable y localizadas en cajas registro, cajas de conexiones, cajas de jalado o en otros lugares aprobados.

- Cuando los conductores estén expuestos a altas temperaturas de equipos adyacentes, se deberá usar cable para operación a mayor temperatura.

- Los conductores de control deberán incluir al menos un conductor de reserva.

- El cableado de alumbrado debe ser codificado por colores. Los circuitos de alumbrado incluirán un conductor de tierra cuando la tensión de fase a tierra sea mayor de 150 V o cuando la instalación se tenga en lugares húmedos o áreas peligrosas.

- Los cables compuestos, que incluyen conductores de control, de fuerza y tierras pueden ser usados para los sistemas de 600 V.

BASES DE PROYECTO Y DATOS DE CAMPO

DENSIDAD DE CARGA.

Equipo de bombeo.- Definido por la curva de operación de la bomba.

LOCALIZACIÓN DE CONEXIÓN PRIMARIA.

Los puntos de conexión a las nuevas obras serán en la línea de media tensión, en voltaje de alimentación primaria de 13.2 o 34.5 kv, a 440 o 220 volts en el secundario.

Las obras específicas y el monto de aportaciones respectivas necesarias para que C.F.E. proporcione el suministro de energía  se darán a conocer en oficio resolutivo por separado, inmediatamente después de nuestra aprobación a este proyecto, entregando copia del PROTER por parte del contratista.

CARACTERÍSTICAS DE MEDIA TENSIÓN EN SISTEMAS AÉREOS

- El suministro en media tensión será de 13.2 o 34.5 kv, sistema 3 Fases-4 Hilos.

- La red de distribución primaria será de tipo aéreo, y se utilizara en Los ramales cable ACSR 1/0 AWG como mínimo para fases, y cable ACSR 2 AWG como mínimo para neutro.

- La caída máxima de tensión no deberá exceder del 1% en condiciones normales de operación en 13.2 o 34.5 Kv.

- Instalar cruceta de madera CMP-P, para el soporte de conductores de sección transversal de 135 mm cuadrados, equipo y accesorios de redes y líneas de Distribución.

- Instalar cruceta de madera CMP-L, para el soporte de conductores de sección transversal de 85 mm cuadrados, equipo y accesorios de redes y líneas de Distribución.

- Todo lo anterior mencionado, deberá de ser aplicado de acuerdo  a las normas de CFE (Normas Aéreas 2006)

CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN DEL CIRCUITO PRIMARIO EN MEDIA TENSIÓN.

  - Las estructuras de soporte del circuito primario estarán montadas  en postes de concreto normalizados por la C.F.E., de 12 metros de longitud 750 Kg. de resistencia mecánica a la flexión.

  - El aislamiento primario será con aisladores 13A2 y aislamiento sintético de suspensión. Las estructuras podrán ser del tipo VS y VR.

  - La trayectoria de los circuitos troncales y ramales, será preferente a lo largo de la vía pública sobre banquetas y áreas verdes evitando la obstrucción de zonas peatonales y conflictos ecológicos sustanciales. Cuando la necesidad obligue a instalarse en área privadas, se acreditara legalmente el uso de derecho de administradoras de uso de la tierra cuando así corresponda.

  - La distancia máxima interpostal será de 60 m en área urbana, el equipo de protección y seccionamiento de los circuitos en media tensión serán: En circuito troncal a través de cortocircuitos fusibles, así como en ramales de circuito.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE LOS CIRCUITOS DE BAJA TENSIÓN

- Se utilizará cable conductor individual por fase del tipo THW-LS aislamiento de 600 Volt conductor de cobre.

- Los cables deberán ser de una sola pieza, en casos especiales de requerirse empalmes éstos se alojarán en registros y serán del tipo recto con conectador a compresión y manga termocontráctil.

- El calibre se determinara de acuerdo a las necesidades, debiendo ser como mínimo 1/0 AWG y como máximo 3/0 AWG. Para cargas menores a 20 hp, será de acuerdo a proyecto.

- La longitud máxima de los circuitos de baja tensión desde las terminales del transformador hasta el remate del circuito será como máximo 20 metros siempre y cuando se cumpla con lo estipulado en las normas aéreas para subestación de bombeo agrícola.

- El cable de neutro deberá aterrizarse en el último registro (remate) de cada circuito según norma de la C.F.E.

INSTALACIÓN DE LOS CIRCUITOS SECUNDARIOS.

- La distribución secundaria será subterránea, en banco de ductos de PVC de uso pesado de 101 mm de diámetro o PAD color rojo o naranja de 51 mm de diámetro mínimo, los cuales llegarán a los registros de alimentación para: caseta de cloración, automatización, alumbrado exterior, etc., dejando registros eléctricos para facilitar su mantenimiento o reemplazo según sea el caso.

- La trayectoria de los circuitos será a lo largo del área o terreno del pozo, sin cruzar por las bases o atraques del tren de descarga.

- La profundidad mínima del banco de ductos será de 600 mm.

- En todos los registros se dejará un excedente de cable de una longitud igual al perímetro de los mismos (cocas).

- Los cables se identificarán en cada registro y en el equipo.

PLANOS Y MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA.

Para que el municipio esté en condiciones de otorgar la aprobación solicitada, deberán proporcionarle:

- Plano del proyecto de la subestación en media aérea y baja tensión subterránea incluyendo las instalaciones públicas existentes y futuras (original  y dos copias).

- Plano de la obra civil (original  y dos copias).

- Plano de detalles de la obra civil (original y dos copias).

- Memoria técnica descriptiva del proyecto (original y dos copias).

CONTENIDO DE CADA PROYECTO.

Los siguientes planos deberán contener la información necesaria para su clara comprensión e interpretación y como mínimo será la siguiente de acuerdo a las normas aplicables al bombeo de agua potable:

- Acometida eléctrica aérea

- Apartarrayos

- Cuchilla seccionadora

- Transformador trifásico tipo poste y tipo pedestal.

- Transformadores de corriente

- Equipo de medición

- Tipo de arranque

- Banco de capacitores

- Motor eléctrico (tipo vertical flecha hueca o tipo sumergible)

GENERALIDADES.

Todos los equipos eléctricos y materiales que se proyecten para la red de distribución, deberán contar con la certificación y avisos de prueba del Laboratorio "LAPEM" para estar

En condiciones de ser recibidos por la C.F.E. al término de la construcción. El proyecto se debe ajustar a las NORMAS DE DISTRIBUCIÓN - CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS  AÉREAS Y SUBTERRÁNEAS EN SU ULTIMA VERSIÓN RESPECTIVA.

Agradeceremos tener presente que el inicio de los trabajos de construcción de obras, sólo podrá realizarse cuando se haya formalizado el convenio de construcción con CFE., así como haberse cubierto las cantidades por concepto de aportaciones que se determine en oficio resolutivo que será dado a conocer cuando se apruebe el proyecto que nos ocupa.

- ACOMETIDA AÉREA.

Referencia: Normas de distribución-construcción-instalaciones aéreas en media y baja tensión, como se indica en 08 TR 09 A-C-N.

Estas recomendaciones son para orientar al usuario de energía eléctrica de bombeo de agua para la construcción de su subestación. En caso de que la subestación se construya de otra forma, será necesario aplicar la NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005, Instalaciones eléctricas (utilización).

- Dadas las variables que se presentan en lo que respecta al equipo de medición (voltaje, Capacidad, tipo de medición, etc.), el usuario o su representante debe acudir al Repto. de Medición y servicios para su asesoramiento.

- La conexión a la subestación se debe construir con acometida aérea como se indica en la norma 05 00 07. La acometida no debe obstruir la posible continuación de la línea principal (vea punto 2 de la norma antes citada). El conductor de la acometida y la conexión del equipo en media tensión serán como mínimo conductor de cobre Nº 2 AWG o ACSR 1/0.

- Se recomienda una disposición como se muestra en la vista de planta de la siguiente figura. A continuación se muestra la estructura de la subestación, aunque es solamente una de las alternativas, no es una limitante.

- La subestación se ubicará a un mínimo de 10 m a la redonda del pozo, con objeto de dejar suficiente espacio para maniobras en caso de ser necesario el retiro del motor de la bomba o para cambiar el transformador, además de prever daños en caso de hundimiento del terreno. La acometida en media tensión no debe cruzar por este espacio mínimo.

Nota: Para subestaciones instaladas en parrilla soportada por dos postes, la línea no debe cruzar sobre el transformador. Vea el dibujo anexo.

Para seleccionar el tipo de poste existen las siguientes opciones:

- En bancos con peso total hasta de 500 Kg. se pueden instalar en poste PCR-12-750.

- Para bancos de transformadores de más de 500 Kg., se debe utilizar subestación soportada en parrilla 2P con dos postes, tal como indica en el dibujo anexo.

- La máxima capacidad del transformador en este arreglo será de 300 kVA.

- Todo lo correspondiente al equipo de medición será con base a los requerimientos del Departamento de Medición de la Zona que corresponda.

- El eslabón fusible para la protección en media tensión, debe de estar en función de la corriente nominal del transformador.

| MODULO DE MATERIALES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REF. No. | ESPECIFICACIÓN O NRF CFE | U | DESCRIPCIÓN CORTA | CANTIDAD |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 kV | 23 kV | 33 kV |
| 1 | Sin referencia | Pz | Transformador trifásico en 13,2 kV-*(4) | 1 | - | - |
| 2 | Sin referencia | Pz | Transformador trifásico en 23 kV-*(4) | - | 1 | - |
| 3 | Sin referencia | Pz | Transformador trifásico en 33 kV-*(4) | - | - | 1 |
| 4 | V4100-03 | Pz | Cortacircuito fusible CCF-15-100-110 (2)(4) | 3 | - | - |
| 5 | V4100-03 | Pz | Cortacircuito fusible CCF-27-100-150 (2)(4) | - | 3 | - |
| 6 | V4100-03 | Pz | Cortacircuito fusible CCF-38-100-200 (2)(4) | - | - | 3 |
| 7 | VA400-43 | Pz | Apartarrayo ADOM - 10 (3) (4) | 3 | - | - |
| 8 | VA400-43 | Pz | Apartarrayo ADOM-18 (3) (4) | - | 3 | - |
| 9 | VA400-43 | Pz | Apartarrayo ADOM- 27 (3) (4) | - | - | 3 |
| 10 | J6200-03 | Pz | Poste de concreto PCR-12-750 (5) | 1 | 1 | 1 |
| 11 | J6200-03 | Pz | Poste de concreto PC-7-500 (5) | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 5GE00-01 | Pz | Eslabón fusible | 3 | 3 | 3 |
| 13 | NRF-005 | Pz | Aislador 13SHL45N (1) | 3 | - | - |
| 14 | NRF-005 | Pz | Aislador 23SHL45N (1) | - | 3 | - |
| 15 | NRF-005 | Pz | Aislador 34SHL45N (1) | - | - | 3 |
| 16 | 2C900-93 | Pz | Cruceta PR 200 (4) | 2 | 2 | 2 |
| 17 | 2C900-93 | Pz | Cruceta PT 200 (4) | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 2A100-05 | Pz | Abrazadera UC | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 2A100-05 | Pz | Abrazadera UL | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 2A100-06 | Pz | Abrazadera 2UH | 2 | 2 | 2 |
| 21 | 2A100-06 | Pz | Abrazadera 3UH | 2 | 2 | 2 |
| 22 | Sin referencia | Pz | Parrilla 2P | 1 | 1 | 1 |
| 23 | 2M300-37 | Pz | Moldura RE | 1 | 1 | 1 |
| 24 | 20100-38 | Pz | Ojo RE | 2 | 2 | 2 |
| 25 | 2C500-68 | Pz | Grapa remate | 3 | 3 | 3 |
| 26 | 2P200-49 | Pz | Perno DR 16 x 357 | 2 | 2 | 2 |
| 27 | Sin referencia | Pz | Estribo | 3 | 3 | 3 |
| 28 | 2D100-27 | Pz | Conectador para línea viva | 3 | 3 | 3 |
| 29 | 55000-86 | Pz | Conectador, ver 07 CO 02 | 2 | 2 | 2 |
| 30 |  | Lote | Bajante de tierra, ver 09 00 02 | 2 | 2 | 2 |

Nota:

- En áreas de contaminación utilice 13SHL45C, 23SHL45C o 34SHL45C según corresponda.

- Seleccionar según la capacidad interruptiva requerida.

- Para sistemas 3F-3H, se debe consultar al responsable técnico de la zona que corresponda, ver subsección 08 00 03.

- Para Contaminación, se deben seleccionar los cortacircuitos CCF-C, apartarrayos ADOMC, transformador y Crucetas C o Crucetas de Madera.

- En áreas de contaminación utilice poste de concreto PCR-*C-* de la medida requerida.

- APARTARRAYOS

Referencia: Normas de distribución-construcción-instalaciones aéreas en media y baja tensión, como se indica en 08 00 03, 0-0-0.

- Los apartarrayos utilizados en instalaciones aéreas de distribución son de óxidos metálicos.

- La selección del apartarrayo esta en función de la tensión de la línea y del apartarrayo de acuerdo al tipo de sistema.

| Tensión entre fases (KV) | Tensión nominal (kV) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tipos de sistema |  |
|  | 3F-4H (A) | 3F-3H Sistema existente |
| 13 | 10 | 12 |
| 23 | 18 | 21 |
| 33 | 27 | 30 |

- Para la selección, se debe consultar al responsable técnico de la zona que corresponda.

- Los apartarrayos se deben instalar en posición horizontal, el conductor flexible de la terminal para conexión a tierra del apartarrayo se debe conectar a una de las tuercas de sujeción del herraje de soporte, éste mismo punto se debe usar para interconectar los apartarrayos con alambre de cobre N°4 AWG. Ver norma 04 E0 02.

- Todas las conexiones mecánicas deben estar firmemente apretadas para asegurar la rigidez de la instalación.

- La bajante a tierra conectarla en el extremo superior a la abrazadera U entre la cruceta y la arandela de presión, y el extremo inferior conectarlo en derivación al sistema de tierra principal (de una sola pieza entre el neutro del equipo, cable de guarda o equipo, al electrodo para tierra).

- La conexión de la línea al equipo o cortacircuito fusible hacerla normalmente con alambre de cobre desnudo N°4 AWG. Este puente debe quedar de paso y con conexión firme en el apartarrayo.

En caso de que el equipo por alimentar requiera de conductor mayor al N°4 AWG, el puente de la línea al equipo hacerlo de una sola pieza y la conexión al apartarrayo hacerla con una derivación del puente. Tal derivación hacerla con alambre de cobre N°4 AWG y conectador a compresión.

La fijación y la posición del apartarrayo en la cruceta se muestra en el dibujo siguiente:

La conexión de la fase al apartarrayo debe ser continúa de paso al cortacircuito o equipo, dejando una pequeña curva para que no quede rígida esta interconexión.

El cable de cobre trenzado flexible, incluido como accesorio para la conexión a tierra, se aprieta firmemente al herraje de sujeción del apartarrayo.

La conexión para tierra se debe efectuar interconectando las colillas de los apartarrayos, mediante un alambre de cobre Nº 4 de una sola pieza apoyado sobre la cruceta, el cual debe conectarse a la bajante para tierra mediante un conectador de acuerdo a la norma 09 00 02, como se muestra en el dibujo.

- CUCHILLA SECCIONADORA

Los cortacircuitos fusible para equipo, se instalan en un nivel inferior y en una cruceta independiente a la cruceta de la línea.

Los cortacircuitos fusible se instalan en la cruceta en el punto donde se ubican las perforaciones para los aisladores.

Las conexiones eléctricas de las líneas al cortacircuito y de éste al equipo o línea que alimente, deben ser con conductor de cobre.

La posición de los cortacircuitos debe quedar orientada de tal forma que facilite su operación (apertura o cierre) con el uso de la pértiga. Vea dibujo.

Verifique el apriete de las tuercas, no omita instalar los herrajes que se proporcionan con este equipo.

- TIPO DE ARRANQUE

Arrancador magnético a tensión reducida tipo autotransformador

- En gabinete usos generales, resistente a la corrosión.

- Puerta totalmente desarmare.

- Discos removibles en la parte superior e inferior.

- Interruptor termomagnético tipo FPower de Federal Pacific, operable exteriormente con seguro portacandado en la palanca.

- Contactores IEC.

- Vólmetro estándar.

- Botones de arranque y paro.

- Lámpara piloto indicadora de disparo por sobrecarga.

- Disyuntores magnetotérmicos para proteger el circuito de control.

- Relevadores de sobrecarga con restablecimiento Manual Automático, Tecnología bimetálica y manual.

Capacidades:

220 volts

440 volts

- VARIADOR DE VELOCIDAD

OBJETO

Esta especificación técnica general define los requerimientos técnicos que con carácter general deberán cumplir los variadores de frecuencia (VF) previstos para el control de la velocidad y/o par de los motores eléctricos de corriente alterna alimentados en baja tensión, de inducción con rotor jaula de ardilla, que sean suministrados con destino al Control de Motores en Equipos de Bombeo de Aguas del municipio de Durango.

- Características y funciones

- El Convertidor de frecuencia variable deber ser del tipo de Modulación de Ancho de Pulso (PWM) y contar con un sistema de  control de vector de tensión (VVC PLUS) para generar una salida cercana a la onda sinusoidal perfecta, para  reducir los altibajos de voltaje y de corriente que producen los convertidores estándar del tipo PMW

- El Convertidor de frecuencia debe convertir la entrada de corriente alterna trifásica de frecuencia fija en frecuencia y tensión variables para controlar la velocidad de motores trifásicos de CA. La intensidad del motor debe aproximarse mucho a una onda sinusoidal. La tensión del motor debe variar con la frecuencia para que la corriente de magnetización deseada en el motor siga siendo la adecuada para controlar los equipos de bombeo.

- El Convertidor de frecuencia debe contar con bobinas en el circuito intermedio y llevar una reactancia de CD integrada de fabrica para minimizar las armónicas de la red y garantizar un factor de potencia mínimo del .90, debe haber reactancias en los polos positivo y negativo del circuito intermedio. ( No se aceptan filtros externos )

- El Convertidor de frecuencia debe traer incorporado de serie “AEO” la cual es una función que optimiza automáticamente la energía recibida, que permita ajustar en forma dinámica la intensidad suministrada a una carga de par variable en beneficio del factor de potencia y de la eficiencia del motor. Con esta característica se pretende reducir las tensiones cuando el motor no esté muy cargado y minimizará las pérdidas del motor.

- El Convertidor de frecuencia variable deberá contar de serie, con un algoritmo de auto ajuste del motor “AMA” que pueda determinar los parámetros eléctricos de un electro bomba conectada y a motor parado, a fin de optimizar el rendimiento del motor y mejorar su arranque.

- El convertidor de frecuencia debe contar con 4 controladores PID separados. Un controlador deberá operar en lazo cerrado, mientras los otros 3 proveen señales de control a otros equipos externos. Variadores con solamente lazo PI no son aceptables, y la característica de Autotuning facilitara el ajuste de control PI.

- El convertidor de frecuencia debe traer incorporado de serie la función “lazo PI autoconfigurable” para la fácil programación  del lazo PID.

- El convertidor de frecuencia deberá contar de serie con la función “Modo de llenado de Tubería” que permita llenar una tubería vacía en un periodo de tiempo y posteriormente interviene el controlador PID para la operación estable. De esta manera se podrán llenar de manera segura (sin golpe de ariete) las tuberías verticales y horizontales.

- El convertidor de frecuencia deberá contar de serie con una función de “Retorno de Inversión o Payback counter” la cual dará un estimado del tiempo en el cual se retornará la inversión del drive para el caso donde el drive sea instalado para el ahorro de energía.

- Deberá contar con un controlador capaz de aceptar dos señales de realimentación y dos consignas. La respuesta ante las diferencias de consigna/realimentación debe ser programable. El diseño deberá incluir un controlador completo con consignas para proveer el control de proceso en lazo cerrado hasta con 2 transmisores de señal, cada uno con su propio punto de ajuste independiente, resultando esto en ahorros de energía. El controlador deberá permitir que el Convertidor de frecuencia controle la velocidad del motor basado en las siguientes selecciones programables: Máximo/Mínimo, promedio, suma y diferencia. Esta es la función principal del sistema ya que debe proporcionarle la capacidad de satisfacer plena, precisa y de inmediato, la demanda de agua de los usuarios, ajustando constantemente la velocidad del motor conforme la información que le envía un sensor transmisor electrónico de presión, generando ahorros de electricidad en la medida en que la velocidad del motor es menor que la nominal

- Para lograr un mayor ahorro energético, el Convertidor de frecuencia deberá contar en el software del inversor una función tipo descanso “ Sleep Mode “la cual apagara el inversor cuando haya cumplido el propósito que determine la señal de control. Esta característica debe estar disponible en modo estándar (lazo abierto) y en modo PID (lazo cerrado). Para impedir que el Convertidor de frecuencia se encienda y apague constantemente, podrá seleccionarse una consigna de sobrealimentación cuando la unidad funcione en modo PID. El convertidor de frecuencia deberá contar con una función de temporizador en modo "reposo" automático con función de "boost", la cual operará cuando la carga se encuentre por debajo de los ajustes mínimos. Esta señal permitirá que el variador de velocidad se encienda/apague mientras monitorea constantemente la referencia de control durante funcionamiento a baja carga. En modo de lazo abierto, esta función deberá poner al convertidor de frecuencia en modo "standby" automáticamente, cuando la señal de referencia caiga por debajo del nivel programado.

- El convertidor de frecuencia deberá convertir el voltaje local v +/- 10%, 3 Fases, 50/60 Hz. de la alimentación de potencia a un voltaje de salida y frecuencia ajustable..

- La relación voltaje/frecuencia, deberá ser apropiada para el control de bombas centrífugas. No se acepta ajustar una relación voltaje/frecuencia constante o fija, para prevenir daños al equipo conectado y para optimizar el uso de energía eléctrica.

- Deberá contar de serie, con la capacidad de alcanzar un motor en movimiento,  de conectar y controlar a varios motores en paralelo e invertir el sentido de rotación del motor

- Debe suministrarse un filtro de paso bajo con el controlador PID para procesos de control de parámetros de cualquier índole para una segura y correcta operación del sistema de bombeo en cuestión.

- Deberá contar con una función de software integrada, con la capacidad de alternancia para dos motores de igual potencia nominal. Contar con la función de Llenado de tubería que permita el escape rápido del aire, para contribuir a eliminar el golpe de ariete. Deberá contar con la capacidad de ampliar, a voluntad, los tiempos de rampas de aceleración y deceleración para evitar turbulencias que introduzcan arenas al cuerpo de bombeo y el paro súbito.

- Control:

- Para la programación, control y monitoreo local, el Convertidor de frecuencia deberá contar con una interfase con pantalla Gráfica y Alfanumérica, iluminación de fondo, en idioma español, que pueda mostrar continua y simultáneamente,  un mínimo de 6 datos de funcionamiento y 5 condiciones operativas y que cuente con teclado para la comunicación con el convertidor.

- El teclado debe disponer de botones pulsadores Local y Remoto para arrancar y detener el motor; hacer posible la selección de una referencia local o remota independiente del modo  Local o Remoto, la referencia de velocidad local debe ser ajustable desde el teclado y este poder montarse remotamente a una distancia de hasta 3 metros.

- El teclado deberá contar con un botón de “información” cuando este sea presionado, deberá  mostrar el contenido del manual de operación con la característica que será mostrado en el display del variador. El contenido deberá explicar las características y como pueden ser cambiados los ajustes.

- El variador de frecuencia deberá incluir como estándar un reloj interno de tiempo real, el reloj interno puede ser usado para: Ejecutar acciones en un determinado tiempo, Medición de Energía, registrar tiempo de falla o alarma, programar un mantenimiento preventivo u otros usos. Este deberá ser posible programarse para horario de verano, programar días, semanas, meses y años.

- Incluir control de velocidad digital / manual, señal de salida de 24 V CC, 40 mA máxima, para indicar que el Convertidor de frecuencia se encuentra en modo automático.

- Debe contar con  menús de ajuste de parámetros y debe ser posible establecer un bloqueo de teclado externo al Convertidor de frecuencia para impedir programaciones no autorizadas

- El Convertidor de frecuencia debe estar provisto de serie con  un puerto de comunicación USB y serie RS 485 y de software para presentar todas las señales de control, fallos, alarma y estado. El software permitirá realizar cambios en los ajustes de los parámetros y almacenar los parámetros de funcionamiento y ajuste de cada operador.

- Deberá ser posible tener comunicación de serie con los Convertidores de frecuencia bajo el protocolo, Modbus RTU, en cualquiera de sus versiones presentes en el mercado, de manera opcional, para trabajar con el hardware disponible

- Desde el panel de control deben ser accesibles los siguientes textos en unidades reales: porcentaje de señal de referencia local y remota, frecuencia de salida, amperios de salida, potencia del motor, kW, kWh, horas de trabajo del convertidor y del motor, tensión de salida, advertencia de falta de carga, tensión de bus de CD, temperatura del Convertidor de frecuencia (en ºC) y velocidad del motor en unidades técnicas por aplicación (en velocidad porcentual, RPM), además de contar con la programación para realizar conversión de unidades de proceso (por ejemplo: Pa, Mpa, mbar, pulgadas peso, pies peso, m3/h, m3/seg., GPM, H.P., ºC, ºF, F.P., etc. entre otros)

- Debe ser posible programar una conversión de realimentación para que el Convertidor de frecuencia interprete presiones como flujos. Esto debe lograrse convirtiendo automáticamente la señal cuadrática de presión en una señal lineal de flujo

- Debe ser posible aumentar/disminuir la velocidad, en respuesta a señales digitales.

- Debe estar provisto de un medidor de tiempo transcurrido y de potencia en kwh.

- El Convertidor de frecuencia debe detectar pérdidas de carga y emitir advertencia o fallo de falta de carga, debe almacenar en memoria los últimos 10 fallos y registrar todos los datos de funcionamiento .Deben proveerse cuatro entradas digitales programables como mínimo para conectarse con el control del sistema y el circuito de bloqueo de seguridad.

- Deben proveerse un mínimo de dos entradas analógicas programables y se aceptará una señal de conexión directa/inversa. Las entradas de referencia analógica incluirán 0-10 Vcc, 0-20 mA y 4-20 mA.

- Deben proveerse un mínimo de una salidas analógica programable para indicar el estado del Convertidor de frecuencia. Esta salida será programable para velocidad de salida, tensión, frecuencia, corriente eléctrica y Kw.

- El convertidor incorporará de manera opcional una tarjeta de entradas y salidas que puede añadir 3 entradas digitales, 2 salidas digitales, 2 entradas analógicas y una salida analógica.

- El Convertidor incorporará en forma opcional una tarjeta de control en cascada con la capacidad adecuada que permitirá el control de varias bombas en la misma estación de bombeo manteniendo una presión, flujo, o nivel constante del sistema de bombeo. Esta tarjeta deberá ser 100% digital y programable desde el mismo panel de control del Convertidor de frecuencia. Permitirá la alternación automática de los equipos de bombeo de acuerdo a horas de operación, así como permitirá la operación de un Convertidor maestro y arrancadores suaves digitales como esclavos, o un Convertidor de frecuencia maestro y otros Convertidores como esclavos.

- Protecciones:

- El variador de  velocidad deberá contar con una protección contra transientes de voltaje integrada de fabrica que permita proteger el variador contra picos de voltaje de 2.3 veces el voltaje de alimentación durante 1.3 milisegundos

- Protección electrónica contra sobrecargas del motor para aplicaciones de un solo equipo, incluyendo las sobrecargas termo mecánicas.

- El Variador de Frecuencia deberá estar habilitado de serie para manejar una situación de pérdida de fase dependiendo de la carga. Si la carga es mas alta que un 30%, el variador se disparará inmediatamente, y si la carga es menor al 30% el variador deberá estar habilitado para mantener su operación y solo dar una alarma. El funcionamiento en caso de pérdida de fase en el sistema donde la carga es menor a un 30% deberá ser seleccionable.

- Una función automática  de “Detección de No Flujo o Bajo flujo” deberá estar disponible para detectar una situación de “No Flujo” o “Bajo Flujo” en sistemas de bombeo donde las válvulas pueden ser cerradas. La detección deberá estar basada en la potencia y velocidad de acuerdo a la curva de la bomba. El variador deberá estar habilitado de manera semiautomática para sintonizar la actual curva de la bomba. El variador deberá estar habilitado ya sea para apagarse y mandar una alarma o mandar a “sleep mode”.

- Detección de “Operación en Seco” deberá estar habilitado de manera Standard en el variador para detectar si la bomba ha arrancado en “seco”, basado en potencia y velocidad (alta velocidad y baja potencia). Un temporizador deberá estar incluido para prevenir la operación innecesaria. La función deberá ser habilitada para dar una alarma o seguir dependiendo de la selección del usuario.

- Una función automática de Detección del “Fin de la curva de la Bomba” deberá estar habilitado de manera Standard en el equipo y deberá apagar el motor cuando la bomba este operando fuera de la curva programada de la bomba. Esto deberá habilitar al convertidor para detectar fugas en el sistema de la tubería. Si la retroalimentación es menor que el valor de consigna en un tiempo especifico, el convertidor deberá habilitar la función de Fin de la curva de la bomba y será habilitado para mostrar una alarma o seguir. Esta función será seleccionable por el usuario.

- Protección contra transitorios de entrada, pérdida de fase en la línea de CA, soportar cortocircuitos de cualquier índole sin que sufra daño alguno a nivel de entrada de alimentación o a lo largo en su trayecto de alimentación a la carga (motor), fallos a tierra en cualquiera de sus circuitos de entrada o salida al motor, sobre tensión, baja tensión, excesos de temperatura del Convertidor de frecuencia y del motor. El Convertidor de frecuencia debe indicar los fallos en el display con texto normal. Para lo cual, no se aceptaran códigos que sean de uso exclusivo de fábrica y no identificables al usuario o no incluidos en los manuales de operación y/o mantenimiento que deberán entregar debidamente al usuario en cuestión.

- Protección del Convertidor de frecuencia contra pérdidas prolongadas de potencia o fase. El Convertidor de frecuencia debe incorporar una función de mantenimiento para pérdida de potencia de control de 300 mseg. como máximo para eliminar desconexiones..

- El Convertidor de frecuencia debe incorporar una característica de funcionamiento permitido que exporte una señal "de espera de funcionamiento permitido" a una salida digital cuando se emita una señal de arranque al Convertidor de frecuencia. El Convertidor de frecuencia no debe arrancar hasta que reciba la señal de "preparado" de un contacto externo.

- El Convertidor de frecuencia debe incorporar varias frecuencias de by-pass con ancho de banda ajustable para evitar que resonancias mecánicas destruyan el equipo a controlar.

- El Convertidor de frecuencia debe enganchar un motor en rotación hacia delante o atrás a máxima velocidad para evitar desconexiones.

- El Convertidor de frecuencia debe disponer de una o varias entradas para termistores de línea

- El Convertidor de frecuencia debe incorporar un arranque de par constante para evitar desconexiones

- El Convertidor de frecuencia debe incorporar el ajuste automático del tiempo de rampa para evitar desconexiones.

- El Convertidor de frecuencia debe poder reducir automáticamente la intensidad máxima de la unidad para permitir su funcionamiento continuo a baja velocidad en caso de excesos de temperatura, pérdidas de fase o desequilibrio de la red sin dañarse.

- El Convertidor de frecuencia si así lo requiere por la calidad de la energía, deberá de ser suministrado con un Reactor de Línea de la capacidad del mismo convertidor, para fines del buen manejo de la energía y distorsión armónica.

- Ajustes:

- El Convertidor de frecuencia debe poder ajustar automáticamente la frecuencia de conmutación más alta posible sin perder potencia para reducir el ruido acústico del motor.

- El convertidor de frecuencia deberá de contar con cuatro configuraciones completas de parámetros, las cuales podrán ser seleccionables de manera local, a través del teclado o vía entradas digitales el convertidor podrá ser programado para soportar 4 escenarios diferentes de control sin requerir de modificar parámetros.

- El convertidor deberá atrapar al motor girando en operación ya sea en reversa o adelante para llevar a la velocidad completa.

- La relación tensión/frecuencia debe ajustarse automáticamente para minimizar toda clase de pérdidas del motor de inducción.

- Deben proveerse varias rampas de aceleración y desaceleración. La forma de estas curvas será ajustable según se requiera en campo durante la puesta en marcha del equipo de bombeo.

- Deben proveerse cuatro ajustes de límite de intensidad como mínimo.

- Si el Convertidor de frecuencia se desconecta por baja tensión, sobre tensión, límite de intensidad, sobrecarga  del Convertidor o sobrecarga del motor. Deberá hacer posible la reprogramación con un reset automático o manual

- El número de intentos de rearranque debe ser seleccionable entre 0 y 20, además de tener un intervalo entre varios intentos, el cual debe ser ajustable entre 0 y 600 segundos.

- El convertidor de velocidad deberá ser capaz de llegar a una distancia máxima de 300mts con cable normal, entre motor y variador sin necesidad de meter filtros de carga a la salida del convertidor.

- Condiciones de mantenimiento:

- Funcionamiento continuo a temperatura ambiente, -10 a 45ºC sin reducción de potencia.

- Humedad relativa del 0 al 95%, sin condensación.

- Para reducir el efecto de la corrosión por gases del medio ambiente y otras condiciones, el convertidor contara en sus tarjetas electrónicas y circuitos impresos un barniz clase 3C3 de acuerdo a la norma IEC721-3-3.

- Variación de tensión de la línea de CA, -10 a +10% tensión nominal, mientras se mantiene el par de motor nominal.

- El Convertidor de frecuencia, debe tener capacidad de instalar el motor hasta una distancia de cableado entre el Convertidor de frecuencia y motor de hasta 300 metros, sin reducir la potencia del motor ni necesidad de motores especiales o con aislamiento especial y permitiendo además, la conmutación ilimitada a la salida (entre Convertidor y motor) sin la necesidad de usar interlocks mecánicos y sin causar daño alguno al motor de inducción o al propio Convertidor de frecuencia.

- Ejecución:

- El fabricante debe brindar soporte técnico durante de la puesta en marcha del Convertidor de frecuencia y de sus circuitos opcionales mediante un técnico de servicio acreditado, que tenga experiencia en servicios de puesta en funcionamiento y reparación. Los servicios de puesta en funcionamiento incluirán la comprobación de funcionamiento correcto de la unidad, supervisión e instalación del Convertidor de frecuencia por parte del proveedor. El arranque incluirá la capacitación tanto a operadores, como al personal de supervisión y mantenimiento del Organismo Operador en el momento de la puesta en marcha del equipo.

- El fabricante debe incluir en la entrega del sistema, un manual de operación, los diagramas de control  y el software requerido para monitoreo, control y programación del convertidor .

- Censor Transmisor de presión.

- Debe ser de la marca que el convertidor de frecuencia y estar específicamente diseñado para funcionar en forma asociada con este, para los efectos del control digital automatizado de bombeo de agua, a presión constante. Tendrá salida de 4 a 20mA y un rango de presión entre 0 y 10 bars

- Gabinete

- Cuando las condiciones locales y las características del local destinado a la ubicación de los controles eléctricos y electrónicos del convertidor y motor lo permitan el convertidor podrá instalarse fuera del gabinete o, en caso contrario, podría colocársele dentro, junto con los dispositivos auxiliares como electro niveles, transformador, interruptores, fusibles, etc.

- El gabinete del Convertidor de Frecuencia será metálico Nema 12 como mínimo y manufacturado de fábrica. No se aceptan montajes en tablero eléctrico para cumplir con el Nema 12 .  Las protecciones de sobrecarga y corto circuito para el Convertidor de Frecuencia deberán estar alojadas dentro del gabinete del Convertidor de Frecuencia  para las potencias de 150 Hp y superiores y para las potencias por debajo de 150 Hp las protecciones del Convertidor de Frecuencia deberán ser suministradas por separado en gabinete Nema 12 independiente.

- Las dimensiones mecánicas del Convertidor de Frecuencia para las potencias de 75 Hp Nema 12 deberán de ser: Alto 680mm, Ancho 370mm y Profundo 335mm. Para las potencias de 100 Hp Nema 12 deberán de ser: Alto 770mm, Ancho 370mm y Profundo 335mm.

- Garantías

- El fabricante debe garantizar el Convertidor de frecuencia por un período mínimo de 12 meses a partir de la fecha de instalación y puesta en servicio