Los trabajos objeto de este concurso se refieren a la realización de las actividades necesarias para la CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO A 180 M CON ADEME DE 14" DE DIAMETRO, DENOMINADO NORPONIENTE II EN VICTORIA DE DURANGO, DGO., mismos que consisten en: Electrificación, Subestación Eléctrica, Control Eléctrico, Equipo de Bombeo, Descarga Hidráulica, Motor, Caseta, Equipo de Cloración y Cerco de Protección Perimetral.

- OBJETO

Esta especificación técnica general define los requerimientos técnicos que con carácter general deberán cumplir los variadores de frecuencia (VF) previstos para el control de la velocidad y/o par de los motores eléctricos de corriente alterna alimentados en baja tensión, de inducción con rotor jaula de ardilla, que sean suministrados con destino al Control de Motores en Equipos de Bombeo de Aguas del municipio de Durango.

- REQUERIMIENTOS DE DISEÑO

- Los VF deberán ser unidades completas y operacionales capaces de convertir una alimentación de entrada trifásica 220 v, 440 v, 480 v y 60 Hz, en una alimentación de salida trifásica con una frecuencia y tensión variables, para el control de velocidad y/o par de motores asíncronos, de inducción con rotor de jaula de ardilla, etc.

- Serán de diseño actual, de uso sencillo y de fácil instalación, puesta en marcha y mantenimiento. Deberán de ser construidos de acuerdo con las normas IEC, IP, NEMA, etc., para el uso especifico al que se le sea asignado y en ambientes con altas temperaturas y probables niveles de corrosión.

- Su intensidad nominal deberá ser igual o superior a la intensidad nominal del motor controlado.

- Deberán estar diseñados para ser capaces de soportar, como mínimo, las siguientes sobrecargas:

  - En aplicaciones de par constante o potencia constante: sobrecarga del 150 % durante un (1) minuto cada diez (10) minutos.

  - En aplicaciones de par cuadrático: sobrecarga del 110 % durante (1) minuto cada diez (10) minutos.

- Los VF deberán ser capaces, funcionando dentro de sus características nominales, de mantener de forma continua un error en la regulación de velocidad por debajo del 1 %, y la variación máxima de la señal de salida, para una señal de entrada constante, no excederá del 0.1 % con el VF operando a carga constante y en lazo abierto.

- Los VF tendrán la posibilidad de poder realizar el arranque con el motor girando, permitiendo que el motor sea arrancado sin esperar a que deje de girar, y acelerándolo desde esa velocidad hasta la velocidad de referencia.

- Todo el equipo y sus componentes deberán ser inmunes a los microcortes que se pueden producir, tanto en su electrónica de control como en la continuidad del suministro de la potencia requerida por el motor controlado, a su plena carga, durante todo el tiempo de duración del microcorte.

- El fabricante deberá de confirmar, para cada modelo de VF, cual es el tiempo máximo de duración de un microcorte que su equipo puede admitir manteniendo las prestaciones solicitadas en el párrafo anterior.

- El ruido audible a plena carga no podrá exceder de 70 db (A) en aplicaciones de 200 kw o inferiores. Por encima de 200 kw el ruido audible a plena carga no será superior a 78 db (A). si el VF se instala en un armario y requiere ventilación independiente, este límite incluirá el ruido producido por el ventilador adicional.

- Además de los bloques específicos de programación de control según la aplicación concreta que se requiere para cada variador, todos los VF dispondrán de una librería de programas con opciones especiales de software para poder habilitar las siguientes funciones de control:

  - Maximización automática y/o ajustable del par de arranque del motor.

  - Control del deslizamiento del motor, para minimizar las desviaciones de la velocidad producidas por las variaciones de la carga.

  - Limitación de la intensidad absorbida.

  - Arranque con rotación previa del motor (“flying start”).

  - Parada en rueda libre (“coasting stop”).

  - Capacidad para poder mantener la carga frente a microcortes en la tensión de alimentación (“power loss ride-through”).

  - Protección contra bloqueo del rotor del motor (“motor stall protection”).

  - Modos de control escalar en lazo abierto, escalar en lazo cerrado, y control vectorial del flujo magnético del motor.

- Los VF deberán cumplir con las disposiciones de las directivas EMC de la unión europea sobre compatibilidad electromagnética.

- Los efectos de los armónicos de tensión en la instalación, provocados por los VF provistos de rectificadores de 6 pulsos, no excederán los limites siguientes:

  - 5 % para el 5° armónico.

  - 4 % para el 7° armónico.

  - 2 % en cada caso para el 11° y el 13° armónico.

Para cumplir este requerimiento, los efectos en el sistema deberán ser limitados instalando filtros adecuados para la reducción de armónicos, bien en el modulo de entrada o en el modulo de corriente continua. El fabricante indicara cual es la solución adoptada y será el responsable del cumplimiento de los limites indicados.

- REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS.

En general los VF incluirán los siguientes módulos:

- Modulo de entrada.

- Modulo rectificador.

- Modulo intermedio de corriente continua.

- Modulo ondulador.

- Modulo de protección.

- Modulo de control.

- Modulo de alimentación auxiliar.

- Unidad de ventilación.

- Filtros du/dt.

- Cableado.

- Armario (dependiendo del tamaño de VF).

- Modulo de entrada.

Incorporara las protecciones de entrada, así como los filtros de línea para limitación de armónicos y filtros RFI para la limitación de las emisiones de alta frecuencia.

El fabricante deberá indicar cuando el VF se suministre para montaje en panel, cual es la protección de entrada recomendada para proteger adecuadamente al equipo. Si el VF se suministra como una unidad completa incluyendo su propio armario, este deberá incorporar todas las protecciones necesarias.

- Modulo rectificador.

El modulo rectificador estará basado en un sistema de rectificación de seis (6) pulsos.

- Modulo intermedio de corriente continua.

El modulo intermedio de corriente continua incluirá los filtros adecuados para el alisado de la tensión en c.c., en la derivación a tierra de las componentes en c.a., generadas por el ondulador dentro del sistema de c.c., y para proporcionar la corriente reactiva.

- Modulo ondulador.

El modulo ondulador contendrá la etapa de potencia, mediante tiristores IGBT, para la conversión de la tensión de c.c. a c.a.

La tecnología utilizada para la conmutación y mando de los tiristores IGBT será del tipo PWM (modulación por anchura de pulsos), de codificación senoidal, con una frecuencia de onda portadora superior a 2 kHz, e incorporara obligatoriamente sistemas de conmutación y mando basados en el control directo del par del motor, en el control vectorial del flujo magnético del motor, o ambos simultáneamente, con objeto de que las frecuencias de conmutación de los IGBT se adapten a los cambios dinámicos del motor regulado y/o de la red en el menor tiempo posible, y se eviten además los fenómenos de resonancia y ruidos audibles asociados a los VF con tecnología PWM convencional.

Con carácter general, se deberán considerar frecuencias de conmutación comprendidas entre 2 kHz 5 kHz, para motores cuya potencia sea igual o superior a 300 kw, y superiores a 5 kHz para los motores de potencia inferior a 300 kw.

El VF dispondrá de la posibilidad de poder variar el ajuste de la frecuencia de conmutación mediante la configuración de sus parámetros de funcionamiento.

- Modulo de protección.

El modulo de protección deberá incluir los disparos de protección y las alarmas necesarias.

La configuración del sistema de protección y alarmas deberá incluir como mínimo:

  - En el lado de la alimentación de entrada.

    - Minima tensión.

    - Sobretensión.

    - Perdida de fase.

    - Defecto de tierra.

    - Secuencia de fases incorrecta.

  - En el nivel de la electrónica.

    - Minima tensión en la alimentación a la puerta de control.

    - Minima tensión en la alimentación auxiliar de control.

    - Fallo de la unidad de ventilación.

    - Protección por sobretemperatura del VF.

  - En el lado de la alimentación de salida hacia el motor.

    - Protección contra sobrecargas y cortocircuitos.

    - Protección contra defectos a tierra.

    - Sobretensión.

    - Motor con rotor bloqueado.

    - Sobrecarga del motor.

    - Sobrevelocidad del motor.

    - Protección por temperatura del motor, por medio de sondas PTC o PT100  en el motor.

- Modulo de control.

El modulo de control constara de circuitos basados en microprocesador para el control y la supervisión, tanto en lazo abierto como en lazo cerrado, de los parámetros de estado y de operación del accionamiento, entendido este como el conjunto formado por el VF y el motor controlado.

Este modulo deberá disponer de las siguientes aplicaciones:

- Diagnostico del VF.

En cada arranque del VF deberá activar de forma automática un programa secuencial de diagnostico de fallos en sus componentes. En caso de fallo de algún componente o fallo eléctrico, deberá aparecer un mensaje en el panel de control del VF. Si se detecta más de un fallo, el VF deberá detener la secuencia de arranque y señalizarlo con una indicación de “DEFECTO” en el panel de control.

Si solamente se detecta un fallo el VF precisara de un “enterado”, por medio de un pulsador de reset, para poder continuar con la secuencia de arranque (si es esta la opción seleccionada).

Si se produce una parada o un disparo del VF, cuando este esta en condiciones de operación, señalizada con una indicación de “EN SERVICIO”, el modulo de diagnostico deberá visualizar el primer defecto que haya provocado la parada, así como los siguientes defectos que puedan producirse. Se deberán registrar todos los defectos ocurridos.

- Sistema de supervisión del VF.

El VF deberá medir y supervisar de forma activa y continua, como mínimo, sus salidas de tensión, intensidad, frecuencia y potencia eléctrica.

El VF deberá ser capaz de enviar a un receptor externo, como mínimo, las señales analógicas para poder reproducir los valores instantáneos reales de la frecuencia, intensidad y potencia eléctrica en el área de control central.

- Sistema de control del VF.

Se deberán controlar los siguientes parámetros:

- Frecuencia de salida.

Deberá ser variable, a partir de la señal de demanda de velocidad, con posibilidad de variación local o remota (desde el área de control central).

- Limites superior e inferior de la frecuencia e intensidad de salida, con posibilidad de ajuste local o remoto (desde el área de control central).

- Característica tensión/frecuencia.

Se predeterminara en fabrica, y se incluirán por lo menos cuatro (4) características U/F diferentes que deberán poder ser seleccionables y parametrizables de forma individual, ya sea desde el panel de control de VF o desde el área de control central.

- Posibilidad de selección del modo de operación bajo la modalidad de par cuadrático, par constante o potencia constante.

- Relación lineal tiempo/aceleración o desaceleración.

Se preverán, como mínimo, cuatro características, con distintas pendientes de subida y de bajada, las cuales deberán poder ser parametrizadas y seleccionadas, de forma individual desde el panel de control del VF o desde el área de control central.

- Unidades de interfase

- Panel de control del VF

Cada VF dispondrá de un panel de control, montado en el propio VF o en la puerta de su armario, que incluirá una estación de visualización alfanumérica y un teclado numérico con teclas de función, el panel de control deberá permitir al operador el control completo del VF, como mínimo, las siguientes funciones:

- Arranque y parada del VF (desde el panel local del VF).

- Entrada de todos los puntos de consigna y parámetros de ajuste internos.

- Parametrizacion de todos los puntos de consigna y parámetros de ajuste.

- Visualización de defectos y alarmas.

- Diagnósticos, con acceso a la memoria de diagnósticos y de defectos.

- Visualización de los valores reales de las variables tales como frecuencia, tensión, intensidad y potencia eléctrica.

- Selección local/remota de la señal de demanda de velocidad.

Los textos de la estación de visualización deberán ser en español.

- medidas y señalizaciones del VF.

  - Medidas:

Velocidad real del motor (en r.p.m.).

Tensión del motor (en %).

Intensidad consumida por el motor (en %)

- Señalizaciones:

Tensión en el equipo.

Listo para el funcionamiento.

En servicio.

Defecto.

Selección “local” de la señal de demanda de velocidad.

Selección “remota” de la señal de demanda de velocidad.

- Interfase con otros equipos.

  - Entradas digitales:

Se deberán prever ocho (8) entradas digitales, configurables por el usuario y aptas para 220 v, 440 v, 480 v, etc., incluyendo las siguientes configuraciones, como mínimo:

Marcha/paro e inversión del sentido de giro remoto (desde el área de control central).

Marcha/paro e inversión del sentido de giro (desde campo).

Selección local/remota de la velocidad de referencia.

Condición externa de enclavamiento.

Dos (4) disponibles para el usuario.

- Salidas digitales:

Se preverán salidas digitales (contactos SPDT con un poder de corte de 5A a 220v, 440 v, 480 v), configurables por el usuario, incluyendo como mínimo las siguientes configuraciones:

Sobre la señal 0-10 v o 4-20 mA de la velocidad de referencia remota.

Sobre las señales generadas por los elementos de medida y/o detección de temperatura del motor.

- Salidas analógicas aisladas:

Se deberán prever como mínimo las siguientes salidas analógicas, aisladas galvanicamente, configurables por el usuario:

Señal 4-20 mA de la velocidad real del motor.

Señal 4-20 mA de la potencia eléctrica activa absorbida por le motor.

Señal 4-20 mA de la intensidad consumida por le motor.

- Interfases de comunicación.

Todos los VF, de forma estándar, estarán preparados para poderse comunicar con un PC mediante herramientas de software, además tendrán la posibilidad de incorporar módulos de comunicación (con distintos protocolos, como Modbus, Profidus, Device Net, etc.), para poder intercambiar con el sistema de control del equipo, con lo siguiente información como mínimo:

Diagnostico de VF.

Medidas y supervisión del VF.

Señales de parametrizacion del VF.

Señales de protección eléctricas.

Indicadores de estado.

Ordenes de marcha/paro y de la velocidad de referencia, desde el sistema de control.

Cambios en la parametrizacion del VF, que deberán ser posibles desde el sistema de control.

- Modulo de alimentación auxiliar.

En caso de requerirse, un modulo de alimentación auxiliar proporcionara la tensión para los equipos de control y para otros elementos auxiliares. Deberá estar incorporado en el mismo VF.

- Unidad de ventilación.

La unidad de ventilación incluirá los ventiladores necesarios para los requerimientos del VF

- Filtros dU/dt.

Se preverán filtros dU/dt a la salida de los VF para evitar las perdidas en el cable por le efecto capacitivo, específicamente en VF pequeños donde esta perdida es importante con respecto a la In del equipo; y para la protección del aislamiento del motor.

El fabricante indicara en que casos, dependiendo de la potencia del VF y de la longitud del cable de alimentación al motor, deben instalarse filtros dU/dt o bien filtros senoidales.

- Cableado.

Todos los circuitos internos de control, alimentación, protecciones y alarmas deberán ser completamente cableados e identificados por le fabricante.

Los cables serán flexibles y se identificaran con un número de acuerdo con los esquemas eléctricos.

Todas las conexiones externas deberán estar cableadas a regletas terminales de Bornes, las cuales deberán ser fácilmente accesibles para el conexionado de los cables. Se dispondrán de un 20 % de Bornes de reservas, como mínimo.

Todos los circuitos internos del VF, tanto de potencia como de mando y control, así como su sistema de puesta a tierra deberán cumplir los requerimientos de las normas aplicables a dichos equipos de control.

- Armarios.

El armario del VF deberá disponer del espacio necesario, ampliamente dimensionado, para permitir las conexiones y la entrada de los cables de potencia y de control. La entrada se realizara por la parte inferior del armario.

El acceso para mantenimiento se deberá prever por la parte frontal del mismo.

El armario deberá ser autoportante, apto para instalación exterior, su grado de protección será como mínimo IP64, con ventilación forzada y filtros desmontables en cada entrada de aire, y estará construido con chapa de acero de 2 mm de espesor como mínimo.

El color de la capa de acabado será definido por el comprador durante la fase de ejecución del contrato.

El panel de control del VF se instalara en la puerta del armario, de forma que sea accesible desde el exterior.

- PRUEBAS.

Se deberán realizar las pruebas de recepción de la unidad, de acuerdo con los requerimientos aplicables de los códigos y normas indicados en esta especificación, facilitando al comprador toda la documentación correspondiente a los protocolos de las pruebas a efectuar, así como toda la documentación de los resultados obtenidos.

El fabricante deberá entregar toda la información referente a las pruebas en fábrica y/o certificados de las comprobaciones llevadas a cabo.

Las pruebas en fábrica deberán ser, como mínimo, las siguientes:

    - Comprobaciones previas.

Comprobación de las componentes.

Comprobación del cableado.

    - Ensayo de aislamiento.

Ensayo de aislamiento.

Comprobación de los circuitos, a las tensiones de referencia y a las tensiones de prueba.

    - Pruebas funcionales en vacío del VF.

Comprobación de la tensión de alimentación.

Introducción de los parámetros iniciales.

Secuencia de puesta en servicio.

Comprobación de la toma de la tensión de alimentación.

Limites de sobreintensidad del ondulador.

Distribución de tensión en los condensadores del modulo intermedio en c.c.

Control del modulo rectificador.

Comprobación de la unidad de ventilación.

    - Pruebas funcionales en carga del VF.

Parametrizacion para las pruebas finales.

Comprobación de las protecciones contra pérdida de una fase, y contra secuencia incorrecta de fases.

Comprobación del correcto disparo de los interruptores de protección del motor.

Comprobación de los fusibles de entrada del circuito de control.

Comprobación de los fusibles del modulo intermedio de c.c.

Detección de la sobretemperatura en la salida de la evacuación de calor.

Protección por sobretensión del modulo intermedio de c.c.

Comprobación del modulo rectificador.

Comprobación de los ventiladores.

Disparos de seguridad.

Prueba con los valores reales de intensidad y de potencia con carga inductiva.

Operación con el motor.

Ensayos de compatibilidad electromagnética.

Así mismo deberá incluir los servicios de inspección, ajuste final, pruebas operacionales y pruebas de funcionamiento de los repuestos incluidos en el alcance de suministro, así como los informes finales de dichas pruebas.

- DOCUMENTACION.

Se incluirá la siguiente documentación, como mínimo:

    - Planos de dimensiones, esquemas de montaje, esquemas eléctricos para unidades estándar, esquemas eléctricos particularizados de acuerdo con los requerimientos del comprador.

    - Manuales de programación y puesta en marcha, incluyendo instrucciones de mantenimiento y actuaciones en caso de disparos.

    - Plan de calidad.

    - Informes de pruebas.