## Table 1
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO
OBRA: |  | TANQUE BERMEJILLO CON SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE MODELO 5030RS9 CAP. 1624 M3)
LOCALIDAD: |  | BERMEJILLO
MUNICIPIO: |  | MAPIMÍ, DGO
No. | CONCEPTO |  | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | P.U CON LETRA | IMPORTE
1
TERRACERIAS (PLATAFORMA DE 25 M X25 M X 1. M)
SC/110 | CORTE POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO "C" INCL. MANO DE OBREA, HERRAMIENTA Y HEQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN |  | M3 | 375
12.. | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAMION, INCLUYE RECOLECCION, LIMPIEZA Y BARRIDO DE LA OBRA GENERAL, CARGA A CAMION POR MEDIOS MECANICOS CON AUXILIO DE MANO DE OBRA, ACARREO Y TIRADO HASTA EL 1ER KM. INCLUYENDO EL ABUNDAMIENTO DEL MISMO |  | M3 | 375
SC/111 | FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE AL 90 % DE SU PVSM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACAMELLONADO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA, HOMOGENIZADO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  | M3 | 6.25
| Total de TERRACERIAS (PLATAFORMA DE 25 M X25 M X 1. M) | [5 empty] | 0
BASE TANQUE 5030 sr9
1 | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA |  | M2 | 211.48
2 | EXCAVACION A MAQUINA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MAT. "A" Y/O "B" DE 0.00 A 2.0 M DE PROF. EN SECO INCL., DESPALME, EXTRACCION, REMOCION, TRASPALEOS, Y CARGA, ACARREO DEL MAT. HASTA 10M DEL EJE DE LA MISMA, MEDIDO EN OBRA |  | M3 | 26.68
4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA DE POLIETILENO DE 0.075 MM |  | M2 | 211.48
5 | CONCRETO DE RESISTENCIA NORMAL F´C=100KG/CM2, REVENIMIENTO DE 14CM. AGREGADO MAXIMO 1 1/2" EN CIMENTACION, INCLUYE FAABRICACION DEL CONCRETO, ACARREO AL SITIO DE LA OBRA, DESCARGA. COLOCACION DEL CONCRETO Y MANIOBRAS LOCALES |  | M3 | 11.9
6 | ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 DEL NO. 5 (5/8 DE Ø) EN CIMENTACION, HABILITADO Y ARMADO. |  | KG | 624.44
7 | ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 DEL NO. 4 (1/2 DE Ø) EN CIMENTACION, HABILITADO Y ARMADO. |  | KG | 4741.62
8 | ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 DEL NO. 3 (3/8 DE Ø) EN CIMENTACION, HABILITADO Y ARMADO. |  | KG | 1633.78
9 | CIMBRA EN LOSA DE CIMENTACION CIRCULAR ACABADO COMUN INCLUYE MATERIALES, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES, FABRICACION, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TERMINADO DEL AREA COLADA |  | M2 | 57.85
10 | CONCRETO PREMEZCLADO, VACIADO CON BOMBA PLUMA, F'C=350 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CMS NORMAL A 28 DIAS T.M.A. 20MM EN CIMENTACION, INCLUYE FABRICACION DEL CONCRETO, ADITIVOS, ACARREO AL SITIO DE LA OBRA, DESCARGA, COLOCACION DEL CONCRETO, ACABADO PULIDO Y MANIOBRAS LOCALES |  | M3 | 58.86
11 | CURADO DE LOSA DE CONCRETO MEDIANTE ESPEJO DE AGUA Y CURACRETO, INCLUYE MATERIALES PUESTOS EN OBRA, MANO DE OBRA Y MANIOBRAS LOCALES |  | M2 | 198.81
12 | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAMION, INCLUYE RECOLECCION, LIMPIEZA Y BARRIDO DE LA OBRA GENERAL, CARGA A CAMION POR MEDIOS MECANICOS CON AUXILIO DE MANO DE OBRA, ACARREO Y TIRADO HASTA EL 1ER KM. INCLUYENDO EL ABUNDAMIENTO DEL MISMO |  | M3 | 26.68
13 | ACARREO SUBSECUENTE AL 1ER KM DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAMION DE VOLTEO |  | M3/KG | 266.8
| Total de BASE TANQUE 5030 sr9 | [5 empty] | 0
TANQUE MODELO 5030RS9 (1,624 M3)
SC/100.1 | TANQUE DE VIDRIO FUSIONADO AL ACERO MARCA PERMASTORE, CALIDAD TRIFUSION, COLOR EXTERNO (BLUE 20-C-40), MODELO 5030sr20 – 15.37 M DE DIÁMETRO Y 8.981M DE ALTURA NOMINAL (MENOS 225MM EMPOTRADO EN LA BASE) DANDO UN VOLUMEN BRUTO MÁXIMO DE 1,264 M³, QUE CUMPLE CON LAS NORMAS: NORMA AWWAD103-09 TANQUES DE ACERO AL CARBONO ATORNILLADOS Y RECUBIERTOS DE FABRICA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA (FACTORY- COATED BOLTED CARBON STEEL TANKS FOR WATER STORAGE) EL TANQUE CUENTA CON EL SIGUIENTE EQUIPAMIENTO ADICIONAL: 1 ANILLO DE INICIO DE 20” 1 ENTRADA DE HOMBRE INFERIOR DE 800MM DE DIÁMETRO. 1 ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO QUE INCLUYE UNA PLATAFORMA SUPERIOR DE 1M X 1M 1 CONEXIÓN DE ACERO GALVANIZADO, SENCILLO DE 300 MM (12”) DE DIÁMETRO, PARA SALIDA 1 CONEXIÓN DE ACERO GALVANIZADO, SENCILLO DE 350 MM (14”) DE DIÁMETRO, PARA SALIDA 1 CONEXIÓN DE ACERO GALVANIZADO, SENCILLO DE 100 MM (4”) DE DIÁMETRO, PARA LIMPIEZA 1 CONEXIÓN DE ACERO GALVANIZADO, SENCILLO DE 300 MM (12”) DE DIÁMETRO, CON CAJA DE REBOSE |  | PZA | 1
SC/100.2 | DOMO MARCA TANK CONNECTIÓN, CON UN DIÁMETRO DE 50 FT (15.37 MTS) CON UN DISEÑO DE VIGAS UTILIZA RIGIDIZADORES DE PARA LOGRAR UNA FUERZA DE VIGA MÁXIMA Y UN SISTEMA DE LISTÓN CON TRES CARACTERÍSTICAS REDUNDANTES PARA GARANTIZAR UN DISEÑO SIN FUGAS. LAS PATAS DEL LISTÓN TAMBIÉN SE DISEÑAN PARA EVITAR QUE SE TUERZAN CUANDO EL PERSONAL ACCEDA AL TECHO DEL DOMO. EL DOMO CUENTA CON EL SIGUIENTE EQUIPAMIENTO: 1 ESCOTILLA DE ACCESO CUADRADO DE 30 " 1 VENTILA DE 20" DE DIÁMETRO CON MOSQUITERA DE ALUMINIO DE MALLA 16 --- CONTRALUZ DE ALUMINIO EN LA PARTE SUPERIOR DEL TANQUE 1 SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS: INCLUYE ANILLO DE ELEVACIÓN CENTRAL CON MECANISMO GIRATORIO CON CABLE DE ACERO INOXIDABLE DE 3/8 "DE DIÁMETRO, AGARRE DE CABLE Y MOSQUETÓN. |  | PZA | 1
| Total de TANQUE MODELO 5030RS9 (1,624 M3) | [5 empty] | 0
SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE
LÍNEA DE LLENADO DEL TANQUE
EXT-01 | CODO PVC 10" RD 26 |  | PZA | 1
EXT-02 | TUBERIA PVC 10" RD 26 |  | ML | 12.6
ALIM-02 | CARRETE DE ACERO DE 10" DE 7.05 MTS BRIDADO |  | PZA | 1
SC/02 | CODO DE 90°x10" DE Fo. Fo. EXTREMOS BRIDADOS |  | PZA | 2
CRUC-25 | CARRETE 10" DE FOFO BRIDADO DE 50 CMS DE LONGITUD |  | PZA | 1
SC/01.1 | TORNILLO 3/4" X 4" TIPO MAQUINA CABEZA HEXAGONAL INCL TUERCA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  | PZA | 132
SC/256 | CARRETE DE 10" FOFO BRIDADA DE 0.76 MTS |  | PZA | 1
SC/256.1 | CARRETE DE 10" FOFO BRIDADO DE 2.39 MTS |  | PZA | 1
SC/04 | VALVULA DE CONTROL DE ALTITUD. DE 10" ∅ |  | PZA | 1
CRUC-102 | CODO 10"X45 FOFO BRIDADO |  | PZA | 2
CRUC-18 | EXTREMIDAD CAMPANA 10" PVC |  | PZA | 2
CRUC-03 | EMPAQUE DE NEOPRENO DE 10" |  | PZA | 14
CRUC-04.1 | TORNILLO DE 3/4"X4" ( 12 PZAS POR BRIDA) |  | PZA | 168
CRUC-24 | BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO CON ABRAZADERA OMEGA INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN |  | PZA | 2
| Total de LÍNEA DE LLENADO DEL TANQUE | [5 empty] | 0
LÍNEA DE DESCARGA DEL TANQUE
CRUC-25 | CARRETE 10" DE FOFO BRIDADO X 50 CMS DE LONG |  | PZA | 1
SC/09 | VALVULA DE MARIPOSA BRIDADA DE 10" ∅ |  | PZA | 2
SC/10 | TAPA CIEGA Fo. Fo. DE 10" DE DIAMETRO |  | PZA | 2
CRUC-11 | TEE DE 10" X10" FOFO BRIDADA |  | PZA | 1
SC/01.1 | TORNILLO 3/4" X 4" TIPO MAQUINA CABEZA HEXAGONAL INCL TUERCA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  | PZA | 84
SC/05 | CODO DE 45°x10" DE Fo. Fo. EXTREMOS BRIDADOS |  | PZA | 1
SC/13 | TORNILLO 3/4" X 3 1/2" |  | PZA | 32
CRUC-03 | EMPAQUE DE NEOPRENO DE 10" |  | PZA | 8
CRUC-04.1 | TORNILLO DE 3/4"X4" ( 12 PZAS POR BRIDA) |  | PZA | 96
LINDES | EXTREMIDAD FOFO BRIDADA DE 10" X 0.50 MTS |  | PZA | 1
SC/15 | EXTREMIDAD FOFO BRIDADA DE 0.50 mts. DE 6" DE DIAMETRO |  | PZA | 1
SC/14 | JUNTA DRESSER 10" X 10" LONG. |  | PZA | 1
S/C102 | MULTIPLE CON TUBO DE ACERO NEGRO CED. 40 DE 4.25 M DE LONGITUD DE 10"; 3 INSERCIONES DE 4 DE DIAMETRO DE 0.25 MTS DE LONGITUD Y UNA INSERCIÓN DE 3" DE DIAMETRO TIPO BOCA DE PESCADO A 45 GRADOS DE 0.25 MTS DE LONGITUD |  | PZA | 1
CRUC-110 | VALVULA EXPULSORA DE AIRE DE 2" INCL. SILLETA, TUBERIA DE 2" FIERRO GALVANIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN |  | PZA | 1
CRUC-24 | BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO CON ABRAZADERA OMEGA INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN |  | PZA | 3
| Total de LÍNEA DE DESCARGA DEL TANQUE | [5 empty] | 0
LÍNEA DE DESCARGA A LA RED
SC/10 | TAPA CIEGA Fo. Fo. DE 10" DE DIAMETRO |  | PZA | 1
CRUC-110 | VALVULA EXPULSORA DE AIRE DE 1" INCL. SILLETA, TUBERIA DE 1" FIERRO GALVANIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN |  | PZA | 2
CRUC-12.2 | MULTIPLE CON TUBO DE ACERO NEGRO CED. 40 DE 4.50 MTS DE LONGITUD,DE 10" DE DIAMETRO Y CUATRO INSERCIONES TIPO BOCA DE PESCADO A 45 GRADOS, CUATRO INSERCIONES DE 3" DE DIAMETRO DE 0.25 MTS DE LONGITUD |  | PZA | 1
CRUC-07 | VALVULA CHECK DE 10" |  | PZA | 1
CRUC-07.1 | CARRETE DE FOFO DE 10" X 1.27 CMS DE LONGITUD |  | PZA | 1
CS/19.1 | MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO DE 8" |  | PZA | 1
SC/256 | CARRETE DE 10" FOFO BRIDADA DE 0.76 CMS |  | PZA | 1
SC/05 | CODO DE 45°x10" DE Fo. Fo. EXTREMOS BRIDADOS |  | PZA | 2
SC/256.1 | CARRETE DE 10" FOFO BRIDADO DE 2.39 MTS |  | PZA | 1
CRUC-09 | EXTREMIDAD ESPIGA DE 10" DE DIAMETRO |  | PZA | 2
CRUC-03 | EMPAQUE DE NEOPRENO DE 10" |  | PZA | 12
CRUC-04.1 | TORNILLO DE 3/4"X4" ( 12 PZAS POR BRIDA) |  | PZA | 144
CRUC-24 | BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO CON ABRAZADERA OMEGA INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN |  | PZA | 4
EXT-02 | TUBERIA PVC 10" RD 26 |  | ML | 14.89
EXT-01 | CODO PVC 10" RD 26 |  | PZA | 1
| Total de LÍNEA DE DESCARGA A LA RED | [5 empty] | 0
LINEA DE RETORNO
LRET | CODO DE 3" 45 GRADOS BRIDADO |  | PZA | 4
lret01 | VALVULA MARIPOSA DE 3" |  | PZA | 2
VALGA3" | VALVULA SOSTENEDORA DE PRESIÓN ( GOLPE DE ARIETE) |  | PZA | 1
CARR3X | CARRETE DE FOFO DE 3" DE DIAMETRO POR 0.50 MTS DE LONGITUD |  | PZA | 3
CARR4X | CARRETE DE FOFO DE 3" DE DIAMETRO POR 25 CMS DE LONGITUD |  | PZA | 1
SUM-EMP- | SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO DE 3" DE |  | PIEZA | 16
DIAMETRO (75 MM)
LINDES569 | TORNILLO 5/8" X 3" TIPO MAQUINA |  | PZA | 128
| Total de LINEA DE RETORNO | [5 empty] | 0
SUCCIÓN Y DESCARGA DE BOMBA
SUCCDO | CODO DE 6"X 45 DE FOFO BRIDADO |  | PZA | 3
LINSUC | VALVULA MARIPOSA DE 6" |  | PZA | 3
LINSUC5 | CARRETE FOFO DE 6" X 50 CMS BRIDADO |  | PZA | 3
LINSUC6 | CODO DE 6"X 90 FOFO BRIDADO |  | PZA | 3
LINBOMCE | BOMBA CENTRIFUGA MARCA GOULDS MODELO 3656, TAMAÑO DE SUCCIÓN 6" Y DESCARGA DE 4" ,CON BRIDAS CONSTRUCCIÓN EN HIERRO DUCTIL CON SOPORTE DE BALERO ACOPLADA A MOTOR DE 30 HP E N 220 /440 VOLTS TODO ESTO MONTADO SOBRE BASE ESTRUCTURAL Y UNIDA POR MEDIO DE COPLE FLEVIBLE Y GUARDA COPLE |  | PZA | 3
INSCCM | SUMINISTRO E INSTACAIÓN, PROGRAMACIÓN , PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA DE SITEMA DE CONTROL A BASE DE VARIADOR DE VELOCIDAD : INCLUYE VARIADOR BOSTER CONTROL TRIPLEX FEER-3CENPO15-S4-TS PARA 15 H.P. EN 460 VOLTS |  | PZA | 1
LINBOSAL | CARRETE DE 4" FOFO DE 50 CMS DE LONGITUD |  | PZA | 3
CRUC-110 | VALVULA EXPULSORA DE AIRE DE 1" INCL. SILLETA, TUBERIA DE 1" FIERRO GALVANIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN |  | PZA | 3
VALCHE3 | VALVULA CHECK DE 4" |  | PZA | 3
LINSUNN0 | EXTREMIDAD DE 5" DE FOFO DE 25 CMS DE LONGITUD |  | PZA | 3
LINDESC0 | JUNTA DRESSER DE 4" |  | PZA | 3
LINDES265 | EXTREMIDAD DE 4" DE FOFO DE 50 CMS DE LARGO |  | PZA | 3
lret01 | VALVULA MARIPOSA DE 4" |  | PZA | 3
LRET | CODO DE 4" 45 GRADOS BRIDADO |  | PZA | 3
LINDES4 | EMPAQUE DE NEOPRENO DE 6" |  | PZA | 27
LINDES3" | EMPAQUE DE NEOPRENO DE 4" |  | PZA | 27
LINDES569 | TORNILLO 3/4X 3 1/2" TIPO MAQUINA |  | PZA | 216
LINDES570 | TORNILOLO 5/8 X 3" TIPO MAQUINA |  | PZA | 216
| Total de SUCCION Y DESCARGA DE BOMBA | [5 empty] | 0
CAJA DE VALVULAS X
CRUC-11 | TEE DE 10" X10" FOFO BRIDADA |  | PZA | 1
CRUC-13 | CAJA ESPECIAL PARA CONTROL DE VALVULAS |  | PZA | 1
CVAL01 | VALVULA COMPUERTA DE 10" DE DIAMETRO |  | PZA | 2
CAJVAL02 | JUNTA GIBAULT DE 10" DE DIAMETRO |  | PZA | 3
CRUC-03 | EMPAQUE DE NEOPRENO DE 10" |  | PZA | 5
CRUC-04.1 | TORNILLO DE 3/4"X4" ( 12 PZAS POR BRIDA) |  | PZA | 60
EXT-02 | TUBERIA PVC 10" RD 26 |  | ML | 8.67
EXT-567 | EXTREMIDAD 10" ACERO AL CARBON DE 50 CMS |  | PZA | 1
| Total de CAJA DE VALVULAS X | [5 empty] | 0
CAJA DE VALVULA X.1
CRUC-11 | TEE DE 10" X10" FOFO BRIDADA |  | PZA | 1
CRUC-13 | CAJA ESPECIAL PARA CONTROL DE VALVULAS |  | PZA | 1
CVAL01 | VALVULA COMPUERTA DE 10" DE DIAMETRO |  | PZA | 1
CAJVAL02 | JUNTA GIBAULT DE 10" DE DIAMETRO |  | PZA | 1
CRUC-03 | EMPAQUE DE NEOPRENO DE 10" |  | PZA | 5
CRUC-04.1 | TORNILLO DE 3/4"X4" ( 12 PZAS POR BRIDA) |  | PZA | 60
EXT-567 | EXTREMIDAD 10" ACERO AL CVARBON DE 50 CMS |  | PZA | 1
| Total de CAJA DE VALVULA X.1 | [5 empty] | 0
| Total de SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE | [5 empty] | 0
SUBESTACIÓN
106 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANFORMADOR DE 75 KVA 440/220 VOLT NORMA NMXJ TIPO POSTE |  | PG | 1
107 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA COMPLETA, INCLUYE CONEXIÓN A BAJA TENSIÓN, PAGO DE LA UNIDAD VERIFICADORA, PARA CONTROL DE SUMINISTRO Y CONEXIÓN A TABLEROS DE CONTROL DE QUIPO DE BOMBEO. |  | PG | 1
| Total de SUBESTACIÓN | [5 empty] | 0
CASETA DE OPERACIÓN
1 | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA |  | M2 | 21.74
2 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MAT. "A" Y/O "B" DE 0.00 A 2.00 M. DE PROF. EN SECO INCL. DESPALME EXTRACCIÓN, REMOCIÓN, TRASPALEOS Y CARGA, ACARREO DEL MAT. HASTA 10M. DEL EJE DE LA MISMA. MEDIDO EN OBRA. |  | M3 | 7.6
20 | RELLENO EN ZANJA COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. |  | M3 | 3.8
21 | CIMENTACIÓN A BASE DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA, JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3. |  | M3 | 6.08
22 | CIMBRA EN DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS, ACABADOS NO APARENTES CON MADERA DE 3A. |  | M2 | 28.85
23 | CIMBRA DE MADERA EN LOSA, ACABADO APARENTE CON MADERA DE 3A, CON UNA ALTURA DE HASTA 3.60 MTS. |  | M2 | 21.74
24 | FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, VIBRADO, TMA 3/4", INCLUYE MANO DE OBRA Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA. |  | M3 | 2.17
25 | FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, VIBRADO, TMA 3/4", INCLUYE MANO DE OBRA Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA. |  | M3 | 1.4
26 | APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, 2 CM DE ESPESOR. |  | M2 | 130.4
27 | PISO DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2, DE 8 CMS DE ESPESOR, TMA 3/4". |  | M2 | 18.65
28 | ACABADO EN AZOTEA, ENLADRILLADO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5. |  | M2 | 21.03
29 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ O CONTACTO, CON SALIDA TUBERÍA POLIDUCTO DE 3/4" DE DIÁMETRO. |  | SAL | 5
30 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN AZOTEA, INCLUYE MANO DE OBRA Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS. |  | M2 | 21.03
31 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2. |  | KG | 120
32 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERÍA. |  | M2 | 21.05
33 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN INTERIORES Y EXTERIORES A 3 MANOS. |  | M2 | 130.4
34 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO, ARMEX PARA DALA Y CASTILLO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES APRA HABILITADO Y ARMADO. |  | ML | 102.8
35 | CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE PROPROCIÓN 1:3, CON REFUERZO DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS. |  | M2 | 63.55
39 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS TIPO PERSIANA, INCLUYE SUMINISTRO, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA. |  | LOTE | 1
| Total de CASETA DE OPERACIÓN | [5 empty] | 0
CERCADO PERIMETRAL
S/C-002 | CADENA PERIMETRAL A BASE DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 DE 30 CM X 20 CM, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM. INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |  | M.L. | 100
S/C-003 | PUERTA EN DOS HOJAS DE MALLA REJA DE ACERO CON VARILLA CAL. 6, EN PANEL DE 2.50 MTS. DE ALTURA Y 6.0 MTS. DE LARGO. INCLUYE: MARCO DE 2.50 MTS. DE ALTURA Y 3.0 MTS. DE ANCHO CADA HOJA, TAPÓN POSTE DE POLIETILENO COLOR NEGRO, 4 ABRAZADERAS POR POSTEY TORNILLOS PARA FIJACIÓN Y BISAGRAS, CONSTRUCCIÓN BAJO PLANO DEL FABRICANTE CON ALTURA TOTAL DE 2.50 MTS. |  | PZA | 1
S/C-004 | CERCA DE MALLA CICLÓN CALIBRE 11 CON ABERTURA 6 X 6 CM POR 2.5 M DE ALTURA, INCLUYE: CONCRETO F C = 200 KG/CM PARA CIMENTAR POSTES CON ESPADA INTEGRADA DE 1 7/8 CAL. 18 DE 3.00 MTS. DE ALTURA, POSTES ESQUINEROS DE 2 7/8" CAL 16 DE 3.50 MTS, MARCO SUPERIOR CON TUBO DE 1 3/8" REDUCIDO EN UN LADO, REMATE CON TRES LÍNEAS DE PÚAS, PARA TENER UNA ALTURA TOTAL DE 3.00 MTS. INCLUYE CIMBRA, CONCRETO, ACERO DE REFUERZO PARA DALA DE DESPLANTE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL CONCEPTO. |  | M.L. | 100
| Total de CERCADO PERIMETRAL | [5 empty] | 0
| Subtotal de Presupuesto |  |  | 0
| IVA 16% 16.00 % |  |  | 0
| Total |  |  | 0

## Table 4 (hidden)
DIAMETRO (75 MM)
LINDES569 | TORNILLO 5/8" X 3" TIPO MAQUINA | PZA | 128 | 64.64 | 8273.92
| Total de LINEA DE RETORNO |  |  |  | 91294.51
SUCCIÓN Y DESCARGA DE BOMBA
SUCCDO | CODO DE 6"X 45 DE FOFO BRIDADO | PZA | 3 | 4881.75 | 14645.25
LINSUC | VALVULA MARIPOSA DE 6" | PZA | 3 | 2418.08 | 7254.24
LINSUC5 | CARRETE FOFO DE 6" X 50 CMS BRIDADO | PZA | 3 | 5232.26 | 15696.78
LINSUC6 | CODO DE 6"X 90 FOFO BRIDADO | PZA | 3 | 5346.47 | 16039.41
LINBOMCE | BOMBA CENTRIFUGA MARCA GOULDS MODELO 3656, | PZA | 3 | 182813.87 | 548441.61
TAMAÑO DE SUCCIÓN 6" Y DESCARGA DE 4" ,CON BRIDAS
CONSTRUCCIÓN EN HIERRO DUCTIL CON SOPORTE DE BALERO ACOPLADA A MOTOR DE 30 HP E N 220 /440 VOLTS
TODO ESTO MONTADO SOBRE BASE ESTRUCTURAL Y UNIDA POR MEDIO DE COPLE FLEVIBLE Y GUARDA COPLE
INSCCM | SUMINISTRO E INSTACAIÓN, PROGRAMACIÓN , PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA DE SITEMA DE CONTROL A BASE DE | PZA | 1 | 244311.05 | 244311.05
VARIADOR DE VELOCIDAD : INCLUYE VARIADOR BOSTER CONTROL TRIPLEX FEER-3CENPO15-S4-TS PARA 15 H.P. EN 460 VOLTS
LINBOSAL | CARRETE DE 4" FOFO DE 50 CMS DE LONGITUD | PZA | 3 | 4190.48 | 12571.44
CRUC-110 | VALVULA EXPULSORA DE AIRE DE 1" INCL. SILLETA, TUBERIA DE 1" FIERRO GALVANIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN | PZA | 3 | 4891.24 | 14673.72
VALCHE3 | VALVULA CHECK DE 4" | PZA | 3 | 8071.35 | 24214.05
LINSUNN0 | EXTREMIDAD DE 5" DE FOFO DE 25 CMS DE LONGITUD | PZA | 3 | 2818.84 | 8456.52
LINDESC0 | JUNTA DRESSER DE 4" | PZA | 3 | 2271.11 | 6813.33
LINDES265 | EXTREMIDAD DE 4" DE FOFO DE 50 CMS DE LARGO | PZA | 3 | 4083.14 | 12249.42
lret01 | VALVULA MARIPOSA DE 4" | PZA | 3 | 13388.93 | 40166.79
LRET | CODO DE 4" 45 GRADOS BRIDADO | PZA | 3 | 2985.23 | 8955.69
LINDES4 | EMPAQUE DE NEOPRENO DE 6" | PZA | 27 | 68.59 | 1851.93
LINDES3" | EMPAQUE DE NEOPRENO DE 4" | PZA | 27 | 51.88 | 1400.76
LINDES569 | TORNILLO 3/4X 3 1/2" TIPO MAQUINA | PZA | 216 | 64.64 | 13962.24
LINDES570 | TORNILOLO 5/8 X 3" TIPO MAQUINA | PZA | 216 | 43.48 | 9391.68
| Total de SUCCIÓN Y DESCARGA DE BOMBA |  |  |  | 1001095.91
CAJA DE VALVULAS X
CRUC-11 | TEE DE 10" X10" FOFO BRIDADA | PZA | 1 | 19128.64 | 19128.64
CRUC-13 | CAJA ESPECIAL PARA CONTROL DE VALVULAS | PZA | 1 | 6557.99 | 6557.99
CVAL01 | VALVULA COMPUERTA DE 10" DE DIAMETRO | PZA | 2 | 51040.29 | 102080.58
CAJVAL02 | JUNTA GIBAULT DE 10" DE DIAMETRO | PZA | 3 | 5137.28 | 15411.84
CRUC-03 | EMPAQUE DE NEOPRENO DE 10" | PZA | 5 | 280.67 | 1403.35
CRUC-04.1 | TORNILLO DE 3/4"X4" ( 12 PZAS POR BRIDA) | PZA | 60 | 72.99 | 4379.4
EXT-02 | TUBERIA PVC 10" RD 26 | ML | 8.67 | 988.69 | 8571.94