## GENRDS (hidden)
SECCIÓN DE CONDUCCIÓN
DATOS
Diámetro de Tubería | 5 | cm
ancho de Zanja | 65 | cm
Profundidad de Excavación | 100 | cm
Altura Plantilla | 5 | cm
Relleno Apizonado | 35 | cm
Relleno a volteo | 60
Longitud de Zanja | 864 | m
VOLÚMENES
Excavación | 561.6 | m3
Plantilla | 28.08 | m3
Volúmen Tubería | 1.6965 | m3
Volúmen de Relleno Apizonado | 194.8635 | m3
Volúmen de Relleno a volteo | 336.96 | m3
Area de limpieza y trazo | 561.6 | m2
ZANJA PARA ELECTRIFICACIÓN
ancho de Zanja | 40 | cm
Profundidad de Excavación | 100 | cm
Relleno Apizonado | 75 | cm
Longitud de Zanja | 577.54 | m
Long. Al pivote central | 298.6 | m
VOLÚMENES
Excavación | 231.016 | m3
Volúmen de Relleno Apizonado | 231.016 | m2

## PRESUPUESTO
OBRA: | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE GUANACEVI
LOCALIDAD: | GUANACEVI
MUNICIPIO: | GUANACEVI
CLAVE | C O N C E P T O | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | P.U CON LETRA | IMPORTE
COLECTOR
CRUCE EN COLECTOR
MANO DE OBRA
S/C-01 | RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE ENCOFRADO DE TUBERÍA HECHO DE CONCRETO, PARA POSTERIOR ELABORACIÓN DE CAJA DE CAMBIO DE DIRECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M. INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | P.G. | 2
4030 00 | FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO…
4030 05 | DE F'C= 250 KG/CM2 | M3 | 0.592
4080 00 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES.
4080 05 | MUROS HASTA 3.0 DE ALTURA. | M2 | 9.28
4090 01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO | KG | 95.424
2060 00 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO SOLDADA DE…
2060 06 | 16" DE DIÁMETRO Y 11.10 MM DE ESPESOR. | M | 15.3
2063 01 | CORTE Y BISELADO DE TUBERÍA DE ACERO | M | 1.2192
MATERIALES
S/C-02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 60 CM DE DIÁMETRO PARA CAJA DE CAMBIO DE DIRECCIÓN. INCLUYE MARCO CON TAPA, CONTRAMARCO, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2
7020 01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL (VIGAS, IPR, IPS, CPS, ETC.) | KG | 46.4094
8069 00 | SUMINISTRO DE TUBERÍA ACERO NORMA ASTM A-53 ACERO AL CARBÓN EXTREMOS BISELADOS
8069 52 | 14" DE DIÁMETRO Y ESPESOR 12.70 MM. | M | 15.3
8020 00 | SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO
8020 10 | DE 406 MM (16") DE DIÁMETRO | PZA | 5
|  |  |  | ESTA HOJA |  | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 0
LINEA DE COLECTOR
MANO DE OBRA
1005 01 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO | M2 | 21.46
1010 00 | EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO…
1010 02 | HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. | M3 | 8.95
1019 00 | EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA A…
1019 02 | HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. | M3 | 5.96
1121 00 | TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS
1121 05 | REVESTIMIENTO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: EXTRACCIÓN, CARGA, Y ACARREO.. | M3 | 0.975
1130 00 | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS…
1130 01 | CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN | M3 | 0.38
1131 00 | RELLENO EN ZANJAS…
1131 03 | COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. | M3 | 2.54
1131 06 | COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. | M3 | 3.36
2040 00 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CON COPLE
2040 03 | DE 160 MM DE DIÁMETRO | ML | 4.95
2040 07 | DE 355 MM DE DIÁMETRO. | ML | 23.67
S/C-03 | CONSTRUCCIÓN DE ENCOFRADO DE CONCRETO DE 0.75 M X 0.65 M PARA TUBERIA DE 14'' DE PVC S-20 | ML | 22.32
S/C-04 | CONSTRUCCIÓN DE ENCOFRADO DE CONCRETO DE 0.55 M X 0.50 M PARA TUBERIA DE 6'' DE PVC S-20 | ML | 4.94
S/C-05 | DEMOLICIÓN DE CAJA DE VISITA DE CONCRETO | PZA | 1
S/C-06 | FABRICACIÓN DE CAJA DE VISITA DE CONCRETO 0.80M X 0.80M X 0.60M PARA COLECTOR | PZA | 3
3110 00 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA...
3110 02 | DE FIERRO FUNDIDO, INSTALACIÓN. LIGERO C/TAPA CIEGA (W=106 KG). | PZA | 3
6005 00 | REGISTROS DE ALBAÑAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO C/ MARCO DE FIERRO.
6005 01 | DE 0.60 X 0.60 Y 0.50 M DE PROFUNDIDAD. | PZA | 2
MATERIALES
8049 00 | SUMINISTRO DE TUBERÍA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA MÉTRICO SERIE 20 NOM-001-CNA, NMX 215 L.A.B. FÁBRICA…
8049 02 | DE 160 MM DE DIÁMETRO | ML | 4.95
8049 06 | DE 355 MM DE DIÁMETRO | ML | 23.63
|  |  |  | ESTA HOJA |  | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 0
PLATAFORMA
TERRACERÍAS
TERR-01 | TRAZO Y NIVELACION DEL AREA DE TRABAJO, DEJANDO REFERENCIAS Y MARCAS. | M2 | 785.4
TERR-02 | DESPALME DE TERRENO NATURAL, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE APILE DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME, SE INCLUYE: LOS MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. INCLUYE ABUNDAMIENTO | M3 | 117.81
TERR-03 | EXCAVACION Y/O CORTE A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO II PARA DAR NIVELES DE PROYECTO, CON MEDIOS MECANICOS. | M3 | 1785.2
TERR-04 | CARGA Y ACARREO EN CAMION CON EQUIPO MECANICO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN ROCA, A PRIMER KILOMETRO INCLUYE: EQUIPO, TIEMPO DE ESPERA , MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, VOLUMEN MEDIDO SUELTO. | M3 | 1785.2
TERR-05 | ACARREO A KILOMETROS SUBSECUENTES, EXCAVACIONES Y/O CORTES | M3/KM | 17852
TERR-06 | TENDIDO Y CONFORMACION DE SUB-BASE O TERRAPLEN EN CAPAS DE 20 CM COMPACTADO, AL 95% DE P.V.S.M., CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO INCLUYE; INCORPORACION DE AGUA | M3 | 157.08
TERR-07 | CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA EN CAPA DE 20CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95% DE P.V.S.M., CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. INCLUYE; INCORPORACION DE AGUA | M3 | 196.35
PAVIMENTOS
TERR-08 | SUM. Y COLOC. DE RIEGO DE IMPREGNACION (1.2 LT/M2) SEGÚN DISEÑO DE TERRACERIAS, INCL. ACARREOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. | M2 | 785.4
| SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA | M2 | 785.4
4030 00 | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO....
4030 05 | DE F'C= 250 KG/CM2. | M3 | 108.804
4090 01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO. | KG | 28252.43
|  |  |  | ESTA HOJA |  | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 0
TRINCHERA
MANO DE OBRA
1005 01 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO | M2 | 73.35
1010 00 | EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO…
1010 02 | HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. | M3 | 55.01
4030 00 | FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO…
4030 04 | DE F'C= 200 KG/CM2 | M3 | 20.77
4080 00 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES.
4080 05 | MUROS HASTA 3.0 DE ALTURA. | M2 | 71.82
4090 01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO | KG | 745.72
MATERIALES
S/C-07 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA TIPO IRVING DE 3/16" X 1" X 1" CON UN ANCHO DE 1 METRO. INCLUYE CONTRAMARCO DE 3/16" X 1 1/4" X 1 1/4" PARA COLOCACIÓN DE LA REJILLA, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 26.05
S/C-08 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA TIPO IRVING DE 3/16" X 1" X 1" CON UN ANCHO DE 0.70 METRO. INCLUYE CONTRAMARCO DE 3/16" X 1 1/4" X 1 1/4" PARA COLOCACIÓN DE LA REJILLA, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 14.1
S/C-09 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA TIPO IRVING DE 3/16" X 1" X 1" CON UN ANCHO DE 0.60 METRO. INCLUYE CONTRAMARCO DE 3/16" X 1 1/4" X 1 1/4" PARA COLOCACIÓN DE LA REJILLA, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 19.04
|  |  |  | ESTA HOJA |  | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 0
MURO DE CONTENCION
MANO DE OBRA
1005 01 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO | M2 | 94.52
1010 00 | EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO…
1010 02 | HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. | M3 | 47.26
4030 00 | FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO…
4030 04 | DE F'C= 200 KG/CM2 | M3 | 64.7462
4080 00 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES.
4080 05 | MUROS HASTA 3.0 DE ALTURA. | M2 | 359.176
4090 01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO | KG | 1791.54
|  |  |  | ESTA HOJA |  | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 0
DESARENADOR
MANO DE OBRA
A002 00 | DESMONTE, DESENRAICE, DESYERBE Y LIMPIA DE TERRENO P/PROPÓSITOS DE CONSTRUCCIÓN EN VEGETACIÓN TIPO…
A002 02 | MONTES DE REGIONES ÁRIDAS O SEMIÁRIDAS. | HA | 0.01
A090 A | EXCAVACION CON EQUIPO ENCUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO, P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. | M3 | 14.1511
D080 00 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES. INCLUYE: FLETES Y MANIOBRAS LOCALES DEL MATERIAL, FABRICACIÓN, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TERMINADO DEL ÁREA COLADA.
D080 05 | MUROS HASTA 3.0 M. DE ALTURA. | M2 | 57.7408
MATERIALES
D030 00 | FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO SIMPLE, VIBRADO Y CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE OBTENCIÓN DE ARENAS, GRAVAS, CRIBADO, ACARREOS, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACIÓN DEL CONCRETO Y COLOCACIÓN.
D030 04 | DE F'C= 200 KG/CM2. | M3 | 4.7142
D090 0A | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO. | KG | 214.2672
S/C-10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE SOLERA DE 1/4" DE ESPESOR CON LONGITUD DE 70 CM Y ANCHO DE 40 CM CON 12 BARRAS Y HUECOS DE 1" APROXIMADAMENTE, TAMBIEN BASE DE ACERO INOXIDABLE CON ORIFICIOS DE 1/2" Y SEPARACION DE 1" DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
S/C-11 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPUERTAS DE ACERO INOXIDABLE CON DIMENCIONES DE 0.45 X 0.57 M, CON MARCOS DE SOLERA DE 1/4" DE ESPESOR CON LONGITUD DE 1.00 M. Y ANCHO DE .45 M. CON VOLANTE,INCLUYE, ACABADO PINTURA ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2
G004 00 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA…
G004 02 | ESMALTE EN MUROS Y PLAFONES. | M2 | 187.36
|  |  |  | ESTA HOJA |  | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 0
TANQUE DE CONTACTO
MANO DE OBRA
A090 A | EXCAVACION CON EQUIPO ENCUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO, P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. | M3 | 1.125
D080 00 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES. INCLUYE: FLETES Y MANIOBRAS LOCALES DEL MATERIAL, FABRICACIÓN, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TERMINADO DEL ÁREA COLADA.
D080 05 | MUROS HASTA 3.0 M. DE ALTURA. | M2 | 79.9
MATERIALES
D030 00 | FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO SIMPLE, VIBRADO Y CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE OBTENCIÓN DE ARENAS, GRAVAS, CRIBADO, ACARREOS, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACIÓN DEL CONCRETO Y COLOCACIÓN.
D030 04 | DE F'C= 200 KG/CM2. | M3 | 5.9925
D090 0A | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO. | KG | 155.4
G004 00 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA…
G004 02 | ESMALTE EN MUROS Y PLAFONES. | M2 | 187.36
|  |  |  | ESTA HOJA |  | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 0
TANQUE DE HOMOGENIZACIÓN.
CIMENTACIÓN PARA HOMOGENEIZADOR DE 150 M3.
MATERIALES Y MANO DE OBRA
S/C 12 | ARO DE CONCRETO DE 0.50 M ANCHO X 0.60 M DE ALTURA CON ARMADO 3/8" Y ANILLOS DE ALAMBRON A CADA 0.20 CM (CON REFUERZO EN EL ARMADO) Y RESISTENCIA DE FC= 250KGXCM² INCLUYE MATERIAL Y CIMBRA DE PRIMERA Y MANO DE OBRA | ML | 29.56
S/C 13 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA FINA EN INTERIOR DE ARO DE CONCRETO PARA DESPLANTE DE TANQUE. | M3 | 41.73
HOMOGENIZADOR
TANQUE | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ACERO ZINC-ALUMINIO CON UNA CAPACIDAD DE 150 M³ INCLUYE BRIDA DE SALIDA DE 3" DE DIÁMETRO, BRIDA DE LLENADO DE 12" DE DIÁMETRO, BRIDA SOBRELLENADO DE 6", Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO MONTAJE | P.G. | 1
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOMEMBRANA CALIBRE 1200 CON UN ESPESOR DE 0.30 MM. INCLUYE LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. CONTEMPLAR ACARREOS HASTA 100 M. | M2 | 268
|  |  |  | ESTA HOJA |  | 0
|  |  |  | SUB TOTAL |  | 0
REACTOR
CIMENTACIÓN PARA 2 REACTORES DE 200 M3
MATERIALES Y MANO DE OBRA
OCAP/006 | ARO DE CONCRETO DE 0.50 M ANCHO X 0.60 M DE ALTURA CON ARMADO 3/8" Y ANILLOS DE ALAMBRON A CADA 0.20 CM (CON REFUERZO EN EL ARMADO) Y RESISTENCIA DE FC= 250KGXCM² INCLUYE MATERIAL Y CIMBRA DE PRIMERA Y MANO DE OBRA | M | 59.12
OCAP/007 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA FINA EN INTERIOR DE ARO DE CONCRETO PARA DESPLANTE DE TANQUE. | M3 | 83.45
REACTOR
TANQUE 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ACERO ZINC-ALUMINIO CON UNA CAPACIDAD DE 200 M³ INCLUYE BRIDA DE SALIDA DE 3" DE DIÁMETRO, BRIDA DE LLENADO DE 12" DE DIÁMETRO, BRIDA SOBRELLENADO DE 6", Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO MONTAJE | P.G. | 2
GEOM. | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOMEMBRANA CALIBRE 1200 CON UN ESPESOR DE 0.30 MM. INCLUYE LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. CONTEMPLAR ACARREOS HASTA 100 M. | M2 | 316.48
|  |  |  | ESTA HOJA |  | 0
|  |  |  | SUB TOTAL |  | 0
CERCO DE PROTECCION
MANO DE OBRA
A005 00 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO | M2 | 124
A002 00 | DESMONTE, DESENRAICE, DESYERBE Y LIMPIA DE TERRENO P/PROPOSITOS DE CONSTRUCCION EN VEGETACION TIPO.......
A002 02 | MONTES DE REGIONES ARIDAS O SEMIARIDAS. | HA | 0.012
A100 00 | EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO....
A100 02 | EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M3 | 32.24
D080 00 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN.....
D080 02 | EN DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS. | M2 | 49.6
MATERIALES
D030 00 | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO SIMPLE, VIBRADO Y CURADO CON MEBRANA. INCLUYE OBTENCION DE ARENAS, GRAVAS, CRIBADO, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACION DEL CONCRETO Y COLOCACION.
D030 02 | DE F'C=150 KG/CM2 | M3 | 3.72
D000 00 | MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS,ROSTREADOS, JUNTEADOS CON....
D000 02 | MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. | M3 | 19.84
D090 01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO.
S/C-02 | ARMEX TIPO (DALA 20X15) | PZA | 21
D120 00 | POSTES Y ALAMBRADOS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA…
D120 03 | POSTE GALVANIZADO 2.50 M ALTURA LIBRE, 2 1/2" DE DIÁMETRO CEDULA 40, INC. ACCESORIOS, ASÍ COMO EXC. RELLENO Y CONCRETO. | PZA | 48
D120 07 | MALLA GALVANIZADA C/ABERTURA DE 55 X 55 MM CALIBRE 10.5 INCLUYE SOPORTERÍA. | M2 | 300
D122 06 | ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 12 1/2 CON 4 PUAS CADA 76 MM. INCLUYE: COLOCACION. | M | 360
S/C.-03 | ESPADAS GALVANIZADAS PARA RECIBIR TRES HILOS DE ALMBRE DE PUAS | PZA | 48
S/C-14 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MALLA CON DOS HOJAS DE 2.0 M. CADA UNA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | P.G | 1
S/C-15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO GALVANIZADO DE 3" DE DIAMETRO POR 25 CM DE LONGITUD,PUESTOS EN EL COLADO DE LA PLATAFORMA CON TRABAJOS DE SOLDADURA EN LAS UNIONES, PARA SU PERMANENCIA Y PREPARACION PARA LA COLOCACION POSTERIOR DEL POSTE DEL CERCO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 14
|  |  |  | ESTA HOJA |  | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 0
LECHO DE SECADO
MANO DE OBRA
A002 02 | DESMONTE, DESENRAICE, DESYERBE Y LIMPIA DE TERRENO P/PROPOSITOS DE CONSTRUCCION EN VEGETACION TIPO.......
A002 02 | MONTES DE REGIONES ARIDAS O SEMIARIDAS. | HA | 0.012
A090 A | EXCAVACION CON EQUIPO ENCUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO, P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. | M3 | 2.5245
S/C-06 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL AGREGADOS (GRAVA) PARA FILTRACION DE 1" A 1 1/2" DE DIAMETRO. | M3 | 5.58
S/C-06 A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL AGREGADOS (ARENA) PARA FILTRACION. | M3 | 2.8
D080 00 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN.....
D080 05 | MUROS HASTA 3.0 M. DE ALTURA. | M2 | 62.706
MATERIALES
D030 00 | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO SIMPLE, VIBRADO Y CURADO CON MEBRANA. INCLUYE OBTENCION DE ARENAS, GRAVAS, CRIBADO, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACION DEL CONCRETO Y COLOCACION.
D030 04 | DE F'C= 200 KG/CM2. | M3 | 6.1119
D090 0A | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO. | KG | 170.716
G004 00 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA…
G004 02 | ESMALTE EN MUROS Y PLAFONES. | M2 | 45.876
|  |  |  | ESTA HOJA |  | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 0
SUB ESTACION 75 KVA
MATERIALES Y MANO DE OBRA
ALUMBRADO
S/C.-16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOTANTE CONICO CIRCULAR PUNTA POSTE DE 6M. DE ALTURA | PZA | 4
S/C.-17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA PUNTA POSTE MOD. EUROPEA DE 100 W. TEMP. DE COLOR 5000 K. CON TECNOLOGIA PLUS LED CIRCULAR/CREE, OPTICA SIMETRICA CON EFICIENCIA LUMINOSA DE 110 L/W Y 50 000 HORAS DE VIDA. | PZA | 4
S/C.-18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PAD, RD-17, DE 11/4 PARA CABLEADO ELECTRICO, CON CONDUCTOR XLP,(2+1) 4,INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA. | M | 79
S/C.-19 | BASE PARA LUMINARIA (ARBOTANTE), DE SECCIÓN SEGÚN PROYECTO. INCLUYE FABRICACIÓN DE CONCRETO, HABILITADO DE ACERO, ANCLAS, CIMBRADO, EXCAVACIÓN, RELLENO, Y TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS. | PZA | 4
TRANSFORMADOR 75 KVA
S/C.-20 | POSTE12-750 | PZA | 1
S/C.-21 | TRANSFORMADOR 75 KVA | PZA | 1
S/C.-22 | CRUCETA PT-200 | PZA | 4
S/C.-23 | AISLADOR LAP 13 PD | PZA | 9
S/C.-24 | ABRAZADERA UL | PZA | 6
S/C.-25 | SOPORTE CVI | PZA | 2
S/C.-26 | CORTACIRCUITO FUSIBLE 14.4 KV | PZA | 6
S/C.-27 | APARTA RAYOS 12 KV | PZA | 3
S/C.-28 | CABLE ACSR 1/0 | KG | 18
S/C.-29 | GUARDA LINEA 1/0 | PZA | 3
S/C.-30 | TIERRA FISICA EN SUB ESTACION ELECTRICA | LOTE | 1
S/C.-31 | TUBO PAD RD-17 DE 3" DE DIAMETRO(INCLUYE EXC. Y RELLENO). | ML | 5
S/C.-32 | CABLE XLP (3+1) 3/0-1/0 | ML | 5
S/C.-33 | CABLE XLP MONOPOLAR NO. 2 (TIERRA FISICA). | ML | 10
S/C.-34 | INTERUPTOR TERMOMAGNETICO GENERAL 3X100 AMP.EN GABINETE TIPO INTERPERIE. | PZA | 1
S/C.-35 | REGISTRO PREFERENTE DE CONCRETO RBTB-1 | PZA | 2
S/C.-36 | PREP. E MEDICION CFE. | LOTE | 1
|  |  |  | ESTA HOJA |  | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 0
CASETA DE CLORACION
MANO DE OBRA
A005 00 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO | M2 | 5.94
A100 00 | EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO....
A100 02 | EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M3 | 2.04
D000 00 | MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS,ROSTREADOS, JUNTEADOS CON....
D000 02 | MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. | M3 | 2.04
D020 00 | MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, HASTA6.0 M. DE ALTURA, JUNTEADO CON MORTERO,CEMENTO-ARENA 1:5....
D020 01 | DE 14 CMS. DE ESPESOR. | M2 | 16.08
D080 00 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN.....
D080 02 | EN DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS. | M2 | 96
D030 00 | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO SIMPLE, VIBRADO Y CURADO CON MEBRANA. INCLUYE OBTENCION DE ARENAS, GRAVAS, CRIBADO, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACION DEL CONCRETO Y COLOCACION.
D030 02 | DE F'C=150 KG/CM2 | M3 | 1.51
D090 01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. | KG | 47.04
S/C.-25 | CONSTRUCCION DE MAMPARA MEDIDAS DE 1.3 M. DE ANCHO POR 2.10 M. DE ALTO, EN CASETA DE CLORACION, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | P.G | 1
D140 01 | SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL. | KG. | 7
D100 00 | APLANADOS Y EMBOQUILLADOS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA. INCLUYE OBTENCION, CRIBADO DE ARENA, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO Y CALHIDRA, FABRICACION DE MORTERO, COLOCACION DEL APLANADO Y TERMINADO DE LA SUPERFICIE…
D100 01 | APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 1.5 CM DE ESPESOR. | M2 | 25.86
MATERIALES
G001 00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS, INCLUYE MATERIALES EN OBRA, MANIOBRAS LOCALES, HABILITACION INCLUYENDO SOLDADURA, BISAGRAS, PINTURA ANTICORROSIVA, INSTALACION Y AMACICE CON MORTERO NECESARIO.
G001 01 | DE HERRERÍA ESTRUCTURAL, PERFILES ZT Y L TAMBOR DOBLE DE LÁMINA No. 18. | M2 | 2.1
S/C.-37 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADO DE REFUERZO TIPO (ARMEX)
S/C.-37 A | ARMEX CASTILLO | PZA | 2
S/C.-37 B | ARMEX DALA | PZA | 3
G004 00 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA…
G004 01 | VINILICA EN INTERIORES Y EXTERIORES (TRES MANOS). | M2 | 25.86
G004 03 | ESMALTE EN HERRERIA. | M2 | 4.2
A001 00 | CONSTRUCCIÓN DE…
A001 10 | PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, 10 CM DE ESPESOR. | M3 | 0.45
F010 01 | SALIDA P/CENTRO DE LUZ O CONTACTO CON SALIDA, TUBERIA POLIDUCTO 3/4" DE DIAMETRO. | SAL. | 3
S-ACOM. | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA INCLUYE EL MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO | PZA | 1
BASE-HIP. | CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO ARMADO .40 M.X.40 M. X.08 M. DE ESPESOR.INCLUYE EL MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACION. | LOTE | 1
EQU./CLO. | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE CLORACIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO A BASAE DE PULSACIONES MAGNETICAS CON EQUIPO DE DESINFECCIÓN DE 1 A 5 LPS Y VENCER UNA CARGA DINAMICA TOTAL DE 10 KG INCLUYE: DEPOSITO DE 100 LITROS Y MANIOBRAS LOCALES | P.G | 1
|  |  |  | ESTA HOJA |  | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 0
CASETA DE CONTROL
MANO DE OBRA
A005 00 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO | M2 | 10.56
A100 00 | EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO....
A100 02 | EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M3 | 1.94
D000 00 | MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS,ROSTREADOS, JUNTEADOS CON....
D000 02 | MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. | M3 | 1.94
D020 00 | MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, HASTA6.0 M. DE ALTURA, JUNTEADO CON MORTERO,CEMENTO-ARENA 1:5....
D020 01 | DE 14 CMS. DE ESPESOR. | M2 | 18.144
D080 00 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN.....
D080 02 | EN DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS. | M2 | 58.24
D030 00 | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO SIMPLE, VIBRADO Y CURADO CON MEBRANA. INCLUYE OBTENCION DE ARENAS, GRAVAS, CRIBADO, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACION DEL CONCRETO Y COLOCACION.
D030 02 | DE F'C=150 KG/CM2 | M3 | 1.871
D090 01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. | KG | 53.76
D140 01 | SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL. | KG. | 11.9
D100 00 | APLANADOS Y EMBOQUILLADOS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA. INCLUYE OBTENCION, CRIBADO DE ARENA, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO Y CALHIDRA, FABRICACION DE MORTERO, COLOCACION DEL APLANADO Y TERMINADO DE LA SUPERFICIE…
D100 01 | APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 1.5 CM DE ESPESOR. | M2 | 39.468
MATERIALES
G001 00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS, INCLUYE MATERIALES EN OBRA, MANIOBRAS LOCALES, HABILITACION INCLUYENDO SOLDADURA, BISAGRAS, PINTURA ANTICORROSIVA, INSTALACION Y AMACICE CON MORTERO NECESARIO.
G001 01 | DE HERRERÍA ESTRUCTURAL, PERFILES ZT Y L TAMBOR DOBLE DE LÁMINA No. 18. | M2 | 2.1
G002 00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS…
G002 01 | DE HERRERÍA ESTRUCTURAL, PERFILES ZT Y L. | M2 | 0.54
G003 01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO MEDIO DOBLE 3 MM. | M2 | 0.54
S/C.-26 | ARMADO DE REFUERZO TIPO (ARMEX)
S/C.-26 A | ARMEX CASTILLO | PZA | 1
S/C.-26 B | ARMEX DALA | PZA | 3
G004 00 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA…
G004 01 | VINILICA EN INTERIORES Y EXTERIORES (TRES MANOS). | M2 | 39.468
G004 03 | ESMALTE EN HERRERIA. | M2 | 5.28
A001 00 | CONSTRUCCIÓN DE…
A001 10 | PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, 10 CM DE ESPESOR. | M3 | 0.915
F010 01 | SALIDA P/CENTRO DE LUZ O CONTACTO CON SALIDA, TUBERIA POLIDUCTO 3/4" DE DIAMETRO. | SAL. | 3
|  |  |  | ESTA HOJA |  | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 0
CUARTO DE MAQUINAS
MANO DE OBRA
A005 00 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO | M2 | 20.75
A100 00 | EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO....
A100 02 | EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M3 | 2.6
D000 00 | MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS,ROSTREADOS, JUNTEADOS CON....
D000 02 | MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. | M3 | 2.6
D020 00 | MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, HASTA6.0 M. DE ALTURA, JUNTEADO CON MORTERO,CEMENTO-ARENA 1:5....
D020 01 | DE 14 CMS. DE ESPESOR. | M2 | 25.32
D080 00 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN.....
D080 02 | EN DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS. | M2 | 75.84
D030 00 | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO SIMPLE, VIBRADO Y CURADO CON MEBRANA. INCLUYE OBTENCION DE ARENAS, GRAVAS, CRIBADO, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACION DEL CONCRETO Y COLOCACION.
D030 02 | DE F'C=150 KG/CM2 | M3 | 3.246
D090 01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. | KG | 134.4
D140 01 | SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL. | KG. | 23.49
D100 00 | APLANADOS Y EMBOQUILLADOS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA. INCLUYE OBTENCION, CRIBADO DE ARENA, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO Y CALHIDRA, FABRICACION DE MORTERO, COLOCACION DEL APLANADO Y TERMINADO DE LA SUPERFICIE…
D100 01 | APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 1.5 CM DE ESPESOR. | M2 | 69.64
MATERIALES
G001 00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS, INCLUYE MATERIALES EN OBRA, MANIOBRAS LOCALES, HABILITACION INCLUYENDO SOLDADURA, BISAGRAS, PINTURA ANTICORROSIVA, INSTALACION Y AMACICE CON MORTERO NECESARIO.
S/C.-38 | PUERTA DOBLE HOJA DE 1.00 M. DE ANCHO POR 2.10 M. DE ALTO CADA UNA. REJILLA TIPO LOUVER (TIRA).INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | P.G | 1
S/C.-39 | ARMADO DE REFUERZO TIPO (ARMEX)
S/C.-26 A | ARMEX CASTILLO | PZA | 1
S/C.-26 B | ARMEX DALA | PZA | 4
G004 00 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA…
G004 01 | VINILICA EN INTERIORES Y EXTERIORES (TRES MANOS). | M2 | 69.64
G004 03 | ESMALTE EN HERRERIA. | M2 | 8.4
A001 00 | CONSTRUCCIÓN DE…
A001 10 | PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, 10 CM DE ESPESOR. | M3 | 1.9
F010 01 | SALIDA P/CENTRO DE LUZ O CONTACTO CON SALIDA, TUBERIA POLIDUCTO 3/4" DE DIAMETRO. | SAL. | 3
|  |  |  | ESTA HOJA |  | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 0
CASETA DE VIGILANCIA
MANO DE OBRA
A005 00 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO | M2 | 18.06
A100 00 | EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO....
A100 02 | EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M3 | 3.58
D000 00 | MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS,ROSTREADOS, JUNTEADOS CON....
D000 02 | MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. | M3 | 3.58
D020 00 | MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, HASTA6.0 M. DE ALTURA, JUNTEADO CON MORTERO,CEMENTO-ARENA 1:5....
D020 01 | DE 14 CMS. DE ESPESOR. | M2 | 47.064
D080 00 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN.....
D080 02 | EN DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS. | M2 | 25.49
D030 00 | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO SIMPLE, VIBRADO Y CURADO CON MEBRANA. INCLUYE OBTENCION DE ARENAS, GRAVAS, CRIBADO, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACION DEL CONCRETO Y COLOCACION.
D030 02 | DE F'C=150 KG/CM2 | M3 | 9.2325
D090 01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. | KG | 307.944
D140 01 | SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL. | KG. | 18.06
D100 00 | APLANADOS Y EMBOQUILLADOS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA. INCLUYE OBTENCION, CRIBADO DE ARENA, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO Y CALHIDRA, FABRICACION DE MORTERO, COLOCACION DEL APLANADO Y TERMINADO DE LA SUPERFICIE…
D100 01 | APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 1.5 CM DE ESPESOR. | M2 | 117.825
MATERIALES
G001 00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS, INCLUYE MATERIALES EN OBRA, MANIOBRAS LOCALES, HABILITACION INCLUYENDO SOLDADURA, BISAGRAS, PINTURA ANTICORROSIVA, INSTALACION Y AMACICE CON MORTERO NECESARIO.
G001 01 | DE HERRERÍA ESTRUCTURAL, PERFILES ZT Y L TAMBOR DOBLE DE LÁMINA No. 18. | M2 | 6.3
G002 00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS…
S/C.-26 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADO DE REFUERZO TIPO (ARMEX)
S/C.-26 A | ARMEX CASTILLO | PZA | 10
S/C.-26 B | ARMEX DALA | PZA | 12
G004 00 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA…
G004 01 | VINILICA EN INTERIORES Y EXTERIORES (TRES MANOS). | M2 | 117.825
G004 03 | ESMALTE EN HERRERIA. | M2 | 10.08
A001 00 | CONSTRUCCIÓN DE…
A001 10 | PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, 10 CM DE ESPESOR. | M3 | 0.378
F010 01 | SALIDA P/CENTRO DE LUZ O CONTACTO CON SALIDA, TUBERIA POLIDUCTO 3/4" DE DIAMETRO. | SAL. | 5
S-ACOM. | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA INCLUYE EL MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO | PZA | 1
F008 00 | INSTALACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS C/COLOCACIÓN Y SUM. DE ALIMENTACIÓN DE AGUA, CON TUBERÍA DE COBRE:
F008 01 | DE LAVABO, WC, REGADERA, FREGADERO O TINACO. | SAL | 2
| TARJA | P.G. | 1
INSTALACIÓN HIDRÁULICA
MATERIALES Y MANO DE OBRA
H037 00 | SUMINISTRO DE MEDIDORES TIPO DOMICILIARIO DE HIERRO INCLUYENDO CONEXIONES, L.A.B. FÁBRICA…
H037 01 | DE 1/2" DE DIÁMETRO | PZA | 1
S/C.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE (METALICA) PARA TINACO DE 1.10 M. X 1.10 M. X 1.00 M. DE ALTO INCLUYE:MATERIAL (PTR,SOLERAS, ACABADO PINTURA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIONY MANO DE OBRA | PZA | 1
F001 01 | SUM. Y COL. DE TINACO DE POLIETILENO DE 450 L. | PZA | 1
F008 00 | INSTALACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS C/COLOCACIÓN Y SUM. DE ALIMENTACIÓN DE AGUA, CON TUBERÍA DE:
F008 01 | DE LAVABO, WC, REGADERA, FREGADERO O TINACO. | SAL. | 3
INSTALACIÓN SANITARIA
F005 00 | REGISTRO DE ALBAÑAL C/MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO C/ MARCO DE FIERRO
F005 01 | DE 0.40 X 0.60 Y 0.50 M DE PROFUNDIDAD | PZA | 1
S/C.-02 | PREPARACION DE TUBERIA SANITARIA DE MUEBLES SANITARIOS C/COLOCACIÓN Y SUM. DE TUBERÍA DE 1" A 4" DE DIAMETRO,INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.
F008 01 | DE LAVABO, WC, REGADERA, FREGADERO O TINACO. | SAL. | 3
S/C.-03 | SUMINISTRO DE LAVABO. | PZA | 1
S/C.-04 | SUMINISTRO DE WC. | PZA | 1
S/C.-05 | SUMINISTRO DE FREGADERO O TARJA. | PZA | 1
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
F010 00 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ O CONTACTO
F010 01 | SALIDA P/CENTRO DE LUZ O CONTACTO CON SALIDA, TUBERÍA POLIDUCTO 3/4" DIÁM | SAL. | 11
|  |  |  | ESTA HOJA |  | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 0
TANQUE DIGESTOR DE LODOS
TDL | Suministro e instalación de tanque digestor de lodos fondo plano, fabricado en acero al carbón de 1/4 de espesor, con medidas gene-rales de 1.90 metros de ancho por 3.40 metros de largo y altura útil de 3.30 metros. Equipado con difusores de aire. Incluye recubri-miento interno anticorrosivo a base de fondo de relleno secado rápido y acabado en epoxico vidriado aminico de dos componentes, 100 % sólidos, libre de solventes de acabado brillante. Incluye base de soporte fabricada a base de viga de acero estructural de 8", con acabado brillante que consiste en fondo de relleno acabado mate y recubrimiento de alquidalico anticorrosivo y todos los materiales y mano de obra para su corrrecto funcinamiento. | pieza | 1
|  |  |  | ESTA HOJA |  | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 0
EQUIPAMIENTO
EQ-1 | Suministro e instalación de interruptor termomágnetico marca Square D, 3 polos, 200 A, alojado en caja de acero tropizalizado, nivel de protección IP66, incluye tornillos de fijación y zapatas de conexión y todo los materiales y mano de obra necesarios para su correcto funcionamiento. | pieza | 1
EQ-2 | Suministro e instalación de Centro de carga marca Square D Homelinede 125 Amp, 24 espacios, con interruptor general e interruptores de cada uno de los equipos instalados y alumbrado general, alojados en gabinete metalico color gris. | pieza | 1
EQ-3 | Suministro e instalación de tablero de fuerza y control integrado en gabinete metálico tropicalizado, incluye arrancadores, guardamotores relevadores, interruptores, luces indicadoras, clemas, botones, selectores, monitores, controladores, cableado interior, incluye tambien mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | pieza | 1
EQ-4 | Suministro e instalación de cable THW, calibre 10, marca condumex o similar para alimentación eléctrica de bombas y sopladores, incluye todos los materiales y mano de obra para su correcto funcionamiento. | m | 280
EQ-5 | Suministro e instalación de tubo conduit para conducción de cable, incluye todos los materiales y mano de obra necesaria para su correcto funionamiento. | m | 28
EQ-6 | Suministro e instalacion de conectores para manguera licuatite de 1" de diámetro interno, incluye todo los materiales y mano de obra necesarios para su correcto funcionamiento. | pieza | 7
EQ-7 | Suministro e instalación de condulet para conexión de bombas y sopladores, incluye todos los materiales y mano de obra necesarios para su correcto funcionamiento. | pieza | 7
EQ-8 | Suministro e instalación de Bomba marca Envirotech o similar de lodos tamaño 4"x4” con partes de desgaste al alto cromo resistente al desgaste, cuenta con succión de 4” y descarga de 4”, empaqueta-dura en el area del sello, incluye motor eléctrico de 15 HP marca Siemens o similar de 220/440V, 60Hz, 3 fases, SF 1,15 con base tipo cople directo para operar a una velocidad de 1760 RPM, incluye cople flexible con guarda cople. | pieza | 2
EQ-9 | Suministro e instalación de Bomba Envirotech de lodos tamaño 3x2” con partes de desgaste al alto cromo resistente al desgaste, cuenta con succión de 3” y descarga de 2” con empaquetadura en el area delsello, incluye motor eléctrico de 10 HP marca Siemens o similar de 220/440V, 60Hz, 3 fases, SF 1,15 con base para bandas y poleas para operar a una velocidad de 1500 RPM, incluye bandas y poleas | pieza | 2
EQ-10 | Suministro e instalación de Soplador de desplazamiento positivo marca Gardner Denver o similar, Modelo 6M DSL, con conexión de 5" F, para manejo de aire limpio y seco, equipado con motor eléctrico marca WEG o similar de 30 HP, 4 polos, 3 fases, 220/440 Volts, para una capacidad de hasta 550 scfm @ 8.0 psi. Incluye base estructural, filtro a la succión, silenciadores a la succión y a la descarga, transmisión por poleas y bandas, guarda, tubería de interconexión, manómetro de glicerina, válvula de alivio de resorte, junta flexible, válvula check para 125 psi y rieles tensores para motor eléctrico. Incluye tambien todos las materiales, de obra para su corecto funcionamieto. | pieza | 3
EQ-11 | Difusor estático para aire a presión marca AIRFLEX o similar, de burbuja fina de 9" de diámetro, con membrana de EPDM, base, soporte y arillo de PPL, conexión roscada MNPT de 3/4", para un flujo de aire máximo de 4 scfm. | pieza | 249
EQ-12 | Suministro e instalación de bomba dosificadora de cloro marca LMI o similar para suministrar 21.6 l/día de 3 ppm de hipoclorito de sodio al 13 %, a una presión máxima de 250 psi (17 bar), 115 V, con cabezal construido en PVC, cartuchos check de PVDF diagrama recubierto de teflón, ajuste manual de hasta 160 SPM, incluye accesorios, válvula pie, pichancha, válvula de inyección, contrapeso y manguera, válvula de alivio integrado al cabezal, con conexiones roscadas NPT de 1/2" para uso en tubería rigida que incluye tuercas y ferulas, incluye todos materiales y mano de obra para su correcto funcionamiento. | pieza | 2
EQ-13 | Suminstro e instalación de clarificador de agua con fondo cónico, con medidas generales de 3.40 metros de ancho x 6.00 metros de largo, fabricado en placa de acero al carbón de 1/4 de espesor. Incluye recubrimiento interno anticorrosivo a base de fondo de relleno secado rápido y acabado en epoxico vidriado aminico de dos componentes, 100 % sólidos, libre de solventes de acabado brillante.Incluye base de soporte fabricada a base de viga de acero estructural de 8", con acabado brillante que consiste en fondo de relleno acabado mate y recubrimiento de patch and plug y todos los materiales y mano de obra para su corrrecto funcinamiento. | pieza | 1
EQ-14 | Suministro e instalación de tuberia de PVC, Ced. 40 de 100 mm de diámetro interno, incluye todos los materiales y mano de obra para su instalación y correcto funcionamiento. | metro | 450
EQ-15 | Suministro e instalación de tuberia de PVC, Ced. 40 de 200 mm de diámetro interno, incluye todos los materiales y mano de obra para su instalación y correcto funcionamiento. | metro | 36
EQ-16 | Suministro e instalación de brida para cementar construida en PVC, Ced. 40, de 100 mm de diámetro interno, incluye todos los materiales y mano de obra para su intalación y correcto funcionamiento. | pieza | 32
EQ-17 | Suministro e instalación de brida para cementar construida en PVC, Ced. 40, de 200 mm de diámetro interno, incluye todos los materiales y mano de obra para su intalación y correcto funcionamiento. | pieza | 8
EQ-18 | Suministro e instalación de codo de 90° para cementar construido en PVC, Ced. 40, para tubería de 100 mm de diámetro interno, incluye todos los materiales y mano de obra para su intalación y correcto funcionamiento | pieza | 88
EQ-19 | Suministro e instalación de codo de 45° para cementar construido en PVC, Ced. 40, para tubería de 100 mm de diámetro interno, incluye todos los materiales y mano de obra para su intalación y correcto funcionamiento | pieza | 88
EQ-20 | Suministro e instalación de codo de 90° para cementar construido en PVC, Ced. 40, para tubería de 200 mm de diámetro interno, incluye todos los materiales y mano de obra para su intalación y correcto funcionamiento | pieza | 6
EQ-21 | Suministro e instalación de cople para cementar construido en PVC Ced. 40, para tubería de 100 mm de diámetro interno, incluye todos los materiales y mano de obra para su intalación y correcto funcionamiento | pieza | 8
EQ-22 | Suministro e instalación de cople para cementar construido en PVC Ced. 40, para tubería de 200 mm de diámetro interno, incluye todos los materiales y mano de obra para su intalación y correcto funcionamiento | pieza | 1
EQ-23 | Suministro e instalación de tee para cementar construido en PVC Ced. 40, para tubería de 100 mm de diámetro interno, incluye todos los materiales y mano de obra para su intalación y correcto funcionamiento | pieza | 56
EQ-24 | Suministro e instalación de tee para cementar construido en PVC Ced. 40, para tubería de 200 mm de diámetro interno, incluye todos los materiales y mano de obra para su intalación y correcto funcionamiento | pieza | 1
EQ-25 | Suministro e instalación de adaptador hembra construido en PVC Ced. 40, para tubería de 100 mm de diámetro interno, incluye todos los materiales y mano de obra para su intalación y correcto funcionamiento | pieza | 22
EQ-26 | Suministro e instalación de adaptador hembra construido en PVC Ced. 40, para tubería de 200 mm de diámetro interno, incluye todos los materiales y mano de obra para su intalación y correcto funcionamiento | pieza | 3
EQ-27 | Suministro e instalación de adaptador macho construido en PVC Ced. 40, para tubería de 75 mm de diámetro interno, incluye todos los materiales y mano de obra para su intalación y correcto funcionamiento | pieza | 4
EQ-28 | Suministro e instalación de adaptador macho construido en PVC Ced. 40, para tubería de 100 mm de diámetro interno, incluye todos los materiales y mano de obra para su intalación y correcto funcionamiento | pieza | 4
EQ-29 | Suministro e instalación de reducción 4x3 construida en PVC Ced. 40, para tubería de 100 mm de diámetro interno, incluye todos los materiales y mano de obra para su intalación y correcto funcionamiento | pieza | 4
EQ-30 | Suministro e instalación de reducción 5x4 construida en PVC Ced. 40, para tubería de 100 mm de diámetro interno, incluye todos los materiales y mano de obra para su intalación y correcto funcionamiento | pieza | 4
EQ-31 | Suministro e instalación de tapón hembra construido en PVC Ced. 40, para tubería de 100 mm de diámetro interno, incluye todos los materiales y mano de obra para su instalación y correcto funcionamiento. | pieza | 56
EQ-32 | Suministro e instalación de válvula mariposa tipo brida, construida en PVC y bastago de acero inoxidable, para tubería de diámetro interior de 100 mm, incluye todos materiales y mano de obra para su instalación y correcto funcionamiento. | pieza | 20
EQ-33 | Suministro e instalación de válvula mariposa tipo brida, construida en PVC y bastago de acero inoxidable, para tubería de diámetro interior de 200 mm, incluye todos materiales y mano de obra para su instalación y correcto funcionamiento. | pieza | 3
EQ-34 | Pruebas hidráulicas. A equipos, tanques y tuberías con el objetivo de detectar fugas y su comportamiento con carga, Pruebas eléctricas. Verificación de voltajes y amperajes en líneas de carga y equipos, giro de motores y control de equipos e instrumentos, pruebas mecánicas, Verificación de equipos como vibraciones, nivelaciones y comportamiento de equipos bajo operación continúa y pruebas de evaluación de capacidades y eficiencia de los equipos. | lote | 1
EQ-35 | Arranque, estandarización del sistema, entrenamiento de personal, y actividades de ingeniería. Incluye: Arranque del sistema, Estandarización del proceso (6-8 semanas) y Entrenamiento de personal operativo. | lote | 1
|  |  |  | ESTA HOJA |  | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 0
PUENTE
PUENT | Suministro e instalacion de Escalera y Pasillo de acero en planta de tratamiento de aguas residuales, fabricacion de pasamanos a base de tuberia de 1 1/2" grado industrial, escalera de 1.70 m de ancho, formada de once escalones a base de angulo de 2"x1/4" y rejilla irving de 1"x3/16", marco de viga IPR de 10" de peralte, base para pasillo de PTR de 3"x3" calibre 11, fabricacion de 3 columnas de PTR 4" calibre 11, pasillo de 3"x3" de PTR 3"x3" calibre 11, pasamanos para tanque de de tubo de 1 1/2" grado industrial, rejilla irving de 1"x3/16" de 1 m de ancho. | pieza | 1
|  |  |  | ESTA HOJA |  | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 0
|  |  |  | IVA |  | 0
|  |  |  | TOTAL |  | 0
RESUMEN |  | IMPORTE
1 | COLECTOR | 0
2 | LINEA DE COLECTOR | 0
3 | PLATAFORMA | 0
4 | DESARENADOR | 0
5 | TANQUE DE CONTACTO | 0
6 | TANQUE DE HOMOGENIZACIÓN. | 0
7 | REACTOR | 0
8 | CERCO DE PROTECCION | 0
9 | LECHO DE SECADO | 0
10 | SUB ESTACION 75 KVA | 0
11 | CASETA DE CLORACION | 0
12 | CASETA DE CONTROL | 0
13 | CUARTO DE MAQUINAS | 0
14 | CASETA DE VIGILANCIA | 0
15 | TANQUE DIGESTOR DE LODOS | 0
16 | EQUIPAMIENTO | 0
17 | PUENTE | 0
| SUBTOTAL | 0
| IVA 16% | 0
| TOTAL | 0