## PILETAS DE DECANTACION
REHABILITACION, COMPLEMENTO, FALTANTES Y PUESTA EN MARCHA DE PTAR DE 5LPS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO MPIO DE TAMAZULA,DGO.
CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | P.U | IMPORTE
LETRA
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO
1 | ACOMETIDA HIDRAULICA DEL ULTIMO POZO EXISTENTE EN PTAR PARA LLEGAR AL DESARENADOR, INCLUYE: EXCAVACIONES, COLOCACION DE TUBERIA, RELLENO APISONADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | LOTE | 1
2 | CONSTRUCCION DE DOS POZOS DE VISITA PARA LLEGAR DE EMISOR A DESARENADOR | PZA | 2
3 | CONSTRUCCION DE SEDIMENTADOR DE LODOS Y CARCAMO DE BOMBEO CON UNA CAPADIDAD DE 60m3, ASI COMO, DESCARGA DE EMISOR A DICHO DESARENADOR | LOTE | 1
4 | SUMUNISTRO,HABILITACION Y COLOCACION DE FONDOS EN PLACA DE ACERO DE 1/4" EN LOS CINCO TANQUES PRINCIPALES DE PTAR | KG | 20479.54
5 | SUMUNISTRO,HABILITACION Y COLOCACION DE TAPAS (GORROS CHINOS) EN PLACA DE 3/16" EN LOS MISMOS CINCO TANQUES | KG | 15359.63
6 | SUMUNISTRO,HABILITACION Y MONTAJE DE TANQUE SEPARADOR DE SOLIDOS FLOTANTES CONSTRUIDO EN PLACA DE ACERO DE 1/4" | KG | 1908.61
7 | ADECUACION DE CANALONES, SUMINISTRO, HABILITACION Y MONTAJE DE MAMAPARAS EN PLACA DE 3/16" | LOTE | 1
8 | CONSTRUCCION DE REGISTROS DE MEDIDA ESTÁNDAR | PZA | 5
9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 6" EN ACERO CED.40 PARA INSTALACIONES HIDRAULICAS FALTANTES | Ml | 20
10 | REHABILITACION DE LECHO DE SECADO DE LODOS | LOTE | 1
11 | REHABILITACION DE CLORADOR | LOTE | 1
12 | MANTENIMIENTO DE CERCO PERIMETRAL DE PROTECCION | LOTE | 1
13 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR A BASE DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO EN LOS CINCO TANQUES GRANDES | M2 | 900.7
14 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR A BASE DE EPOXICO ANTICORROSIVO EN LOS CINCO TANQUES GRANDES | M2 | 900.7
15 | CONSTRUCCION DE CASETA TIPO PARA CONTROL DE PTAR Y ESTANCIA DE OPERADOR | LOTE | 1
EQUIPAMIENTO
1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE MCA NABOHI DE 3 HP, TRES FASES, 60HZ, 220v CON UN DIAMETRO DE DESCARGA DE 2" Y UN PASO DE SOLIDOS DE 2" PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RELIDUALES EN CARCAMO HUMEDO CON UNA CDT DE 14.58m Y UN GASTO DE 5 L.P.S | PZA | 2
2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL AUTOMATICO PARA PRGRAMAR EL ARRANQUE A TENCION PLENA DE DOS BOMBAS DE 3HP EN 220v, ALTERNADAS Y SIMULTANEADAS ENTRE SI, CON FUNCION LOGICA PARA EL VACIADO DE UN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DE ACUERDO AL NIVEL EXISTENTE EN EL MISMO | PZA | 1
3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO PERA FABRICADO EN PROPILENO DE UNA SOLA PIEZA CON CAPSULA DE MERCURIO, 10m DE CABLE SUMERGIBLE DE USO RUDO Y UN CONTRAPESO DE ACERO ESMALTADO | PZA | 4
4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA PURGA DE LODOS MCA NABOHI DE 1 HP, TRES FASES, 60HZ, 220v CON UN DIAMETRO DE DESCARGA DE 2" Y UN PASO DE SOLIDOS DE 2" PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RELIDUALES EN CARCAMO HUMEDO CON UNA CDT DE 7m Y UN GASTO DE 1 L.P.S | PZA | 1
5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL MANUAL PARA ARRANQUE DE BOMBA SUMERGIBLE PARA PURGA DE LODOS | PZA | 2
6 | REVISION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE AIREADOR SUMERGIBLE MCA NABOHI DE 7.5HP | PZA | 2
7 | REVISION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL AUTOMATICO PARA PROGRAMAR ARRANQUE DE TESION PLENA DE LOS AIREADORES | PZA | 1
8 | REVISION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA PURGA DE LODOS MCA NABOHI DE 1 HP, TRES FASES, 60HZ, 220v CON UN DIAMETRO DE DESCARGA DE 2" Y UN PASO DE SOLIDOS DE 2" PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RELIDUALES EN CARCAMO HUMEDO CON UNA CDT DE 7m Y UN GASTO DE 1 L.P.S EN SEDIMENTADOR DE LODOS | PZA | 1
9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIO PARA FILTRO BIOLOGICO DE PVC AUTOEXTINGUIBLE-95% DE MINIMO DE RELACION DE VACIO Y RESISTENTE A LOS COMPUESTOS COMUNES ENCONTRADOS EN AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES (.60M * .60M * 1.2M) | PZA | 200
10 | EQUIPO DE FILTRACION AUTOLIMPIANTE, AUTONOMO PARA 5 LPS A 20 MICRAS, TRES ESTACIONES, ALIMENTACION ELECTRICA A 220 V | LOTE | 1
11 | SUMINISTRO Y COLACACION DE VALVULAS DE COMPUERTA DE VASTAGO FIJO, PUESTA EN OBRA DE (3") DE DIAMETRO | PZA | 3
12 | SUMINISTRO Y COLACACION DE VALAVULA CHEK, PUESTA EN OBRA DE (3") DE DIAMETRO | PZA | 2
13 | SUMINISTRO Y COLACION DE VALVULA GOLPE DE ARIETE (3") DE DIAMETRO BRIDADA | PZA | 1
14 | SUMINISTRO Y COLACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE FOFO DE (2") DE DIAMETRO PARA SOLDAR | PZA | 2
15 | SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO | PZA | 6
16 | SUMINISTRO Y COLACION DE EXTREMOS FOFO DE 3" | PZA | 4
17 | SUNIMISTRO Y COLACION DE TORNILLOS CON CABEZA EXAGONAL DE 5/8"x 3" | PZA | 8
18 | SUNIMISTRO Y COLACION DE TORNILLOS CON CABEZA EXAGONAL DE 5/8"x 2 1/2" | PZA | 112
19 | SUMINISTRO Y COLACACION DE BRIDA SOLDABLE DE FOFO DE 4" | PZA | 1
20 | SUMINISTRO Y COLACACION DE BRIDA SOLDABLE DE FOFO DE 3" | PZA | 3
21 | SUMINISTRO Y COLACACION DE REDUCCION FOFO DE 4"x3" | PZA | 1
22 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA GIBAULT COMPLETA DE 3" | PZA | 2
23 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO BRIDADO DE FOFO DE 3"x90 | PZA | 3
24 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO NEGRO A-53, MEDIDO EN METROS LINEALES EFECTIVOS DE DESARROLLO DE 4"x 1/4" | ML | 6
25 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO NEGRO A-53, MEDIDO EN METROS LINEALES EFECTIVOS DE DESARROLLO DE 3"x 1/4" | ML | 2
RED DE ATARJEAS
MANO DE OBRA
A006A | TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRAFICA | M2 | 1194
1000 20 | TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO. | ML | 170
RUPTURAS Y DEMOLICION DE…
1000 04 | PAVIMENTO HIDRAULICO | M3 | 15.93
CONSTRUCCION DE…
1001 06 | PAVIMENTO HIDRAULICO 25 CM. 'DE ESPESOR. | M2 | 63.75
A030 | EXCAVACIÓN CON USO DE EQUIPO NEUMÁTICO PARA ZANJAS, EN MATERIAL "C" EN SECO Y EXTRACCIÓN DE REZAGA A MANO, INCLUYE AFLOJE AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, TRASPALEOS VERTICALES PARA SU EXTRACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA EN ZONA "A".
A030A | EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD | M3 | 88.88
A100 | EXCAVACIÓN CON MÁQUINA PARA ZANJAS, EN MATERIAL "A Y/O B", EN SECO, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, CARGA A CAMIÓN A UN LADO DE LA ZANJA. INCLUYE ACARREO A 10 METROS DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA.
A100B | EN ZONA B DE 0 A 6.00 METROS DE PROFUNDIDAD | M3 | 1413.45
A130 | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS, INCLUYE SELECCIÓN DEL MATERIAL "A Y/O B" PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO SEMICIRCULAR, PARA PERMITIR LA CORRECTA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA
A130A | CON MATERIAL DE BANCO | M3 | 83.45
A131 | RELLENO DE ZANJAS CON MATERIALES "A Y/O B". INCLUYE SELECCIÓN Y VOLTEO DEL MATERIAL
A131F | COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO | M3 | 1330
B040 | INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA. INCLUYE BAJADA, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES.
B040E | DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO | ML | 1112.8
C060 | POZO DE VISITA TIPO "COMÚN" (VC 1985) INCLUYE PLANTILLA DE PEDACERÍA APISONADA, MAMPOSTERÍA DE TERCERA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, MUROS DE TABIQUE DE 28 CMS, APLANADO MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, CONCRETO F'C=150 Kg/Cm², ACERO DE REFUERZO, ESCALONES Y ACARREOS.
C060C | POZO DE VISITA DE 1.50 METROS DE PROFUNDIDAD | POZO | 5
C060E | POZO DE VISITA DE 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD | POZO | 5
J000 | ACARREO PRIMER KM DE MATERIALES PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO DE CAMINO…
J000A | PLANO REVESTIDO Y LOMERÍO SUAVE PAVIMENTADO | M3 | 4112.65
J002 | ACARREO KM SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIALES PETREOS: ARENA, GRAVA, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO, EN CAMINO…
J002A | PLANO REVESTIDO Y LOMERÍO SUAVE PAVIMENTADO | M3-KM | 15100.25
|  |  |  | MANO DE OBRA |  | 0
MATERIALES
H038 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO CON COEFICIENTE DE RUGOSIDAD DE 0.009 Y 0.010 QUE CUMPLA CON ALGUNA DE LAS SIGUIENTES NORMAS DE CALIDAD: NMX-E-111-1994-SCFI, NMX-E-211/1-1994-SCFI, NMX-E-211/2-1994-SCFI, NMX-E-215/1-1994-SCFI, NMX-E-215/2-1994-SCFI, NMX-E-216-1994-SCFI, NMX-E-222/1-1995-SCFI, L.A.B. EN EL LUGAR DE LA OBRA.
H038C | DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO | ML | 1112.8
C110 | BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA, INCLUYE DESCARGAS, ACARREOS Y ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES
C110A | BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN | PZA | 12
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | 16%DE IVA |  |  | 0
|  |  | TOTAL |  |  | 0